## Lähteandmed
JUHTMEARVUTUS
1 | Mark | 402-AL1/52-ST1A | 242-Al1/39-ST1A Hawk | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 9,9-S1A - 19 | Oden 117-AL1/68-ST1A | AS-150/24
2 | Ristlõige [mm2] | 454,5 | 280,84 | 93.3 | 67.1 | 184.9 | 173,2
3 | Diam[mm] | 27,7 | 21,77 | 13,20 | 10.6 | 17.6 | 17,1
4 | Elastsusmoodul [MPa] | 70500 | 76000 | 139300 | 176600 | 105000 | 82500
5 | Temperatuuri tegur | 1,94E-05 | 1,9e-05 | 1,36E-6 | 1.2e-05 | 1.5e-05 | 1,92E-05
6 | Erikoormus omakaalust [N/mm2] | 0,0331 | 0,0339 | 0,0625 | 0.0535 | 0.0453 | 0,0346
7 | Montaazi elastsusmoodul [MPa] | 51990 | 60000 | 139300 | 176600 | 91000 | 61290
8 | Maksimaalne pingsus [N/mm2] | 186 |  | 376,8 | 650 | 337
9 | RTS kN | 127.04 | 87,98 | 87,9 | 89.9 | 93.62
| Venimisvaru °C | 20 | 0 | 13 | 0 |  | 20
Kliima
| z0 | 0.05
| Tuulekiirus | 21 | 21 | 21 | 21
| Jäite paksus | 10 | 10 | 10 | 10
| Kõrgus | 26 | 18 | 35 | 35
| Tuulerõhk | 376.323 | 333.3685 | 412.9473 | 376.323
| Koormusjuhtum | Temperatuur | Omakaal | Jäide | Tuul
1 | Tuule piirkiirus | -5 | 1 | 0 | 1.4
2 | Miinimumtemperatuur | -40 | 1 | 0 | 0
3 | Mõõdukas tuul | -15 | 1 | 0 | 0.56
4 | Piirjäitekoormus | -5 | 1 | 1.4 | 0
5 | Piirjäitekoormus + vähend tuul | -5 | 1 | 1.4 | 0.4
6 | Suur tuul + mõõdukas jäide | -5 | 1 | 0.35 | 0.98
7 | EDS | 5 | 1 | 0 | 0
8 | T+35 | 35 | 1 | 0 | 0
9 | T +15 | 15 | 1 | 0 | 0
10 | T+60 | 60 | 1 | 0 | 0
11 | Peale venimist EDS | 40 | 1 | 0 | 0
12 | Peale venimist Tmax | 80 | 1 | 0 | 0
13
14
15
16
17
18
19
20

## Visangud
330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Puhja - Viljandi
| Mastide vahemik | 103Y- 109Y | 109Y- 117Y | 117Y- 118Y | 118Y- 121Y | 121Y- 126Y | 126Y- 128Y | 128Y- 133Y | 133Y- 137Y | 137Y- 144Y | 144Y- 148Y | 148Y- 151Y | 151Y- 154Y | 154Y- 156Y | 156Y- 164Y | 164Y - L507 165 | 164Y - L105B 165 | L105B 165 - 166Y
Juhe | EDS | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| EDS peale roomet | 60.5958 | 60.5381 | 60.49 | 58.7781 | 60.3215 | 60.1887 | 59.9498 | 60.9159 | 59.9534 | 60.8765 | 60.8053 | 59.9356 | 58.9506 | 59.2218 | 60.2748
| Mark 330 | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A
| Mark 110 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk |  | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk
Tross 1 | Mark | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19
Tross 2 | Mark | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3)
| Juhme ripe +15 | 13.1971 | 12.9815 | 12.8055 | 8.3444 | 12.2197 | 11.7869 | 11.0665 | 14.5057 | 11.0767 | 14.3336 | 14.0309 | 11.0256 | 8.6779 | 9.243 | 12.0646 | #REF! | #REF!
| Trossi 1 soov. ripe t=15 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 6.9 | 10.7 | 10.3 | 9.5 | 14 | 10 | 12.8 | 12.5 | 9.5 | 7.2 | 7.7 | 10.5
| Trossi 2 soov. ripe t=15 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 6.9 | 10.7 | 10.3 | 9.5 | 14 | 10 | 12.8 | 12.5 | 9.5 | 7.2 | 7.7 | 10.5
|  | 11.6971 | 11.4815 | 11.3055 | 6.8444 | 10.7197 | 10.2869 | 9.5665 | 13.0057 | 9.5767 | 12.8336 | 12.5309 | 9.5256 | 7.1779 | 7.743 | 10.5646
| Taandatud visang | 447.2046 | 443.4268 | 440.3189 | 352.7765 | 429.817 | 421.8925 | 408.3703 | 469.4978 | 408.5648 | 466.6264 | 461.5315 | 407.5902 | 360.0337 | 372.0185 | 426.9929 | 290.98 | 182.8903
| 103Y-104Y | 427.6674
| 104Y-105Y | 450.8182
| 105Y-106Y | 450.8224
| 106Y-107Y | 450.8194
| 107Y-108Y | 450.8826
| 108Y-109Y | 450.7365
| 109Y-110Y |  | 443.3183
| 110Y-111Y |  | 448.462
| 111Y-112Y |  | 437.422
| 112Y-113Y |  | 443.2931
| 113Y-114Y |  | 444.9434
| 114Y-115Y |  | 443.3175
| 115Y-116Y |  | 443.0219
| 116Y-117Y |  | 443.4202
| 117Y-118Y |  |  | 440.3189
| 118Y-119Y |  |  |  | 350.0077
| 119Y-120Y |  |  |  | 354.2086
| 120Y-121Y |  |  |  | 354.0649
| 121Y-122Y |  |  |  |  | 449.096
| 122Y-123Y |  |  |  |  | 441.3448
| 123Y-124Y |  |  |  |  | 449.2014
| 124Y-125Y |  |  |  |  | 436.4937
| 125Y-126Y |  |  |  |  | 347.5818
| 126Y-127Y | [5 empty] | 417.3101
| 127Y-128Y | [5 empty] | 426.3303
| 128Y-129Y | [6 empty] | 358.2827
| 129Y-130Y | [6 empty] | 430.9908
| 130Y-131Y | [6 empty] | 417.8858
| 131Y-132Y | [6 empty] | 450.4239
| 132Y-133Y | [6 empty] | 357.2705
| 133Y-134Y | [7 empty] | 474.3389
| 134Y-135Y | [7 empty] | 492.193
| 135Y-136Y | [7 empty] | 492.2441
| 136Y-137Y | [7 empty] | 401.8829
| 137Y-138Y | [8 empty] | 337.6254
| 138Y-139Y | [8 empty] | 430.1279
| 139Y-140Y | [8 empty] | 430.1295
| 140Y-141Y | [8 empty] | 430.1684
| 141Y-142Y | [8 empty] | 402.9249
| 142Y-143Y | [8 empty] | 403.0255
| 143Y-144Y | [8 empty] | 402.9854
| 144Y-145Y | [9 empty] | 455.6519
| 145Y-146Y | [9 empty] | 475.5117
| 146Y-147Y | [9 empty] | 439.7122
| 147Y-148Y | [9 empty] | 490.7963
| 148Y-149Y | [10 empty] | 455.886
| 149Y-150Y | [10 empty] | 455.601
| 150Y-151Y | [10 empty] | 472.4966
| 151Y-152Y | [11 empty] | 247.1419
| 152Y-153Y | [11 empty] | 420.3624
| 153Y-154Y | [11 empty] | 461.2772
| 154Y-155Y | [12 empty] | 368.2817
| 155Y-156Y | [12 empty] | 351.1759
| 156Y-157Y | [13 empty] | 433.0882
| 157Y-158Y | [13 empty] | 258.1325
| 158Y-159Y | [13 empty] | 349.8314
| 159Y-160Y | [13 empty] | 263.1371
| 160Y-161Y | [13 empty] | 266.9
| 161Y-162Y | [13 empty] | 418.9206
| 162Y-163Y | [13 empty] | 408.6379
| 163Y-164Y | [13 empty] | 408.7836
| 164Y-L507 165 | [14 empty] | 426.9929
| 164Y-L105B 165 | [15 empty] | 290.98
| L105B 165 - 166Y | [16 empty] | 182.8903
171

## Juhtme rež 110
|  | 330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Puhja - Viljandi | [13 empty] | KPL1010-K2.1-T7.4 TJ
110 kV faasijuhtmete koormuste tabel
| Mastide vahemik |  | 103Y- 109Y | 109Y- 117Y | 117Y- 118Y | 118Y- 121Y | 121Y- 126Y | 126Y- 128Y | 128Y- 133Y | 133Y- 137Y | 137Y- 144Y | 144Y- 148Y | 148Y- 151Y | 151Y- 154Y | 154Y- 156Y | 156Y- 164Y | 164Y - L507 165 | 164Y - L105B 165 | L105B 165 - 166Y
| Taandatud visang |  | 447.2046 | 443.4268 | 440.3189 | 352.7765 | 429.817 | 421.8925 | 408.3703 | 469.4978 | 408.5648 | 466.6264 | 461.5315 | 407.5902 | 360.0337 | 372.0185 | 426.9929 | 290.98 | 182.8903
| Juhtme mark |  | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 0 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 242-Al1/39-ST1A Hawk
| Juhtme EDS |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
JUHE
NormNormerikoormused
| Omakaalu erikoormus |  | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0 | 0,0339 | 0,0339
| Erikoormus tuulest |  | 0.043746 | 0.043784 | 0.043816 | 0.04481 | 0.043924 | 0.044007 | 0.044154 | 0.043528 | 0.044151 | 0.043555 | 0.043604 | 0.044162 | 0.044719 | 0.044572 | #VALUE! | 0.045674 | 0.047757
| Erikoormus jäitest |  | 0.026632 | 0.026632 | 0.026632 | 0.026632 | 0.026632 | 0.026632 | 0.026632 | 0.026632 | 0.026632 | 0.026632 | 0.026632 | 0.026632 | 0.026632 | 0.026632 | #VALUE! | 0.026632 | 0.026632
Raskeim režiim
| Režiimi number |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | #VALUE! | 5 | 2
| Erikoormus |  | 0.081202 | 0.081219 | 0.081232 | 0.081664 | 0.081279 | 0.081315 | 0.081378 | 0.081109 | 0.081377 | 0.08112 | 0.081141 | 0.081382 | 0.081624 | 0.08156 | #VALUE! | 0.082045 | 0.0339
| Temperatuur |  | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | #VALUE! | -5 | -40
| Pingsus |  | 135.2987 | 135.1022 | 134.9384 | 129.3435 | 134.369 | 133.9228 | 133.127 | 136.3985 | 133.1387 | 136.2624 | 136.0168 | 133.0797 | 129.8885 | 130.7532 | #VALUE! | 123.9615 | 111.0414
Suurim ripe
| Režiimi number |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | #VALUE! | 12 | 12
| Erikoormus |  | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | #VALUE! | 0.0339 | 0.0339
| Temperatuur |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | #VALUE! | 80 | 80
| Ripe |  | 16.2533 | 16.0242 | 15.8369 | 11.0346 | 15.2129 | 14.7507 | 13.9794 | 17.6405 | 13.9903 | 17.4585 | 17.1379 | 13.9356 | 11.3985 | 12.013 | #VALUE! | 8.1784 | 4.1826
| Parabooli number |  | 81.2696 | 81.4951 | 81.6838 | 88.6659 | 82.3463 | 82.8723 | 83.8264 | 80.0286 | 83.812 | 80.1804 | 80.4553 | 83.8836 | 87.9353 | 86.8004 | #VALUE! | 96.5919 | 125.0454
Reziimid
1 | Tuule piirkiirus | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.070001 | 0.070047 | 0.070086 | 0.071308 | 0.070219 | 0.070321 | 0.0705 | 0.069733 | 0.070498 | 0.069767 | 0.069827 | 0.070511 | 0.071195 | 0.071014 | #VALUE! | 0.072374 | 0.074963
|  | Pingus [N/mm²] | 120.5876 | 120.4956 | 120.4183 | 117.4679 | 120.1448 | 119.9258 | 119.525 | 121.0853 | 119.5311 | 121.0253 | 120.9159 | 119.5008 | 117.7782 | 118.2614 | #VALUE! | 114.1991 | 104.812
|  | Ripe [m] | 7.0278 | 6.9148 | 6.8226 | 4.4894 | 6.5159 | 6.2893 | 5.9123 | 7.7141 | 5.9177 | 7.6238 | 7.465 | 5.891 | 4.6637 | 4.959 | #VALUE! | 3.1418 | 1.3523
|  | Parabooli number | 35.1404 | 35.1673 | 35.1898 | 36.0737 | 35.2699 | 35.3343 | 35.4528 | 34.996 | 35.451 | 35.0134 | 35.045 | 35.46 | 35.9786 | 35.8316 | #VALUE! | 37.1062 | 40.4295
2 | Miinimumtemperatuur | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | #VALUE! | 0.0339 | 0.0339
|  | Pingus [N/mm²] | 77.8392 | 78.0573 | 78.2407 | 85.1902 | 78.887 | 79.4036 | 80.3469 | 76.6503 | 80.3327 | 76.7946 | 77.0567 | 80.4039 | 84.459 | 83.3206 | #VALUE! | 92.817 | 111.0414
|  | Ripe [m] | 10.8874 | 10.6743 | 10.5005 | 6.1904 | 9.9236 | 9.4989 | 8.7953 | 12.186 | 8.8052 | 12.0148 | 11.7139 | 8.7555 | 6.5035 | 7.0386 | #VALUE! | 3.8655 | 1.2765
|  | Parabooli number | 54.4392 | 54.287 | 54.1598 | 49.7416 | 53.716 | 53.3666 | 52.7401 | 55.2835 | 52.7494 | 55.1797 | 54.992 | 52.7027 | 50.1723 | 50.8578 | #VALUE! | 45.6543 | 38.1615
3 | Mõõdukas tuul | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.041825 | 0.041838 | 0.041848 | 0.042177 | 0.041884 | 0.041911 | 0.041959 | 0.041754 | 0.041959 | 0.041763 | 0.041779 | 0.041962 | 0.042147 | 0.042098 | #VALUE! | 0.042467 | 0.043179
|  | Pingus [N/mm²] | 82.8847 | 82.9427 | 82.9909 | 84.6111 | 83.1583 | 83.2888 | 83.5209 | 82.5582 | 83.5175 | 82.5987 | 82.6718 | 83.5347 | 84.4552 | 84.2071 | #VALUE! | 86.1304 | 89.6441
|  | Ripe [m] | 10.2246 | 10.0456 | 9.8995 | 6.2328 | 9.4139 | 9.0558 | 8.461 | 11.314 | 8.4694 | 11.1706 | 10.9183 | 8.4273 | 6.5038 | 6.9645 | #VALUE! | 4.1656 | 1.5811
|  | Parabooli number | 51.1252 | 51.0895 | 51.0598 | 50.0821 | 50.957 | 50.8772 | 50.7358 | 51.3274 | 50.7379 | 51.3022 | 51.2569 | 50.7274 | 50.1745 | 50.3223 | #VALUE! | 49.1986 | 47.2702
4 | Piirjäitekoormus | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.071184 | 0.071184 | 0.071184 | 0.071184 | 0.071184 | 0.071184 | 0.071184 | 0.071184 | 0.071184 | 0.071184 | 0.071184 | 0.071184 | 0.071184 | 0.071184 | #VALUE! | 0.071184 | 0.071184
|  | Pingus [N/mm²] | 122.1736 | 122.0127 | 121.8784 | 117.3232 | 121.4126 | 121.048 | 120.3987 | 123.0765 | 120.4084 | 122.9646 | 122.7627 | 120.3602 | 117.7654 | 118.4673 | #VALUE! | 112.9689 | 102.1082
|  | Ripe [m] | 14.5656 | 14.3395 | 14.1547 | 9.4386 | 13.5393 | 13.084 | 12.3248 | 15.9362 | 12.3356 | 15.7562 | 15.4394 | 12.2817 | 9.7941 | 10.395 | #VALUE! | 6.669 | 2.9148
|  | Parabooli number | 72.8311 | 72.9271 | 73.0074 | 75.842 | 73.2876 | 73.5083 | 73.9047 | 72.2968 | 73.8988 | 72.3626 | 72.4815 | 73.9284 | 75.5573 | 75.1096 | #VALUE! | 78.7654 | 87.1432
5 | Piirjäitekoormus + vähend tuul | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.081202 | 0.081219 | 0.081232 | 0.081664 | 0.081279 | 0.081315 | 0.081378 | 0.081109 | 0.081377 | 0.08112 | 0.081141 | 0.081382 | 0.081624 | 0.08156 | #VALUE! | 0.082045 | 0.082986
|  | Pingus [N/mm²] | 135.2987 | 135.1022 | 134.9384 | 129.3435 | 134.369 | 133.9228 | 133.127 | 136.3985 | 133.1387 | 136.2624 | 136.0168 | 133.0797 | 129.8885 | 130.7532 | #VALUE! | 123.9615 | 110.4371
|  | Ripe [m] | 13.1526 | 12.9502 | 12.7848 | 8.5615 | 12.2338 | 11.8261 | 11.1464 | 14.3798 | 11.1561 | 14.2186 | 13.9349 | 11.1078 | 8.8799 | 9.4183 | #VALUE! | 6.0776 | 2.695
|  | Parabooli number | 65.7659 | 65.8615 | 65.9414 | 68.7938 | 66.2209 | 66.4415 | 66.8387 | 65.2356 | 66.8328 | 65.3007 | 65.4186 | 66.8624 | 68.5052 | 68.0521 | #VALUE! | 71.7806 | 80.571
6 | Suur tuul + mõõdukas jäide | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.076154 | 0.076199 | 0.076236 | 0.077414 | 0.076364 | 0.076462 | 0.076635 | 0.075896 | 0.076633 | 0.075929 | 0.075987 | 0.076645 | 0.077306 | 0.077131 | #VALUE! | 0.078445 | 0.080953
|  | Pingus [N/mm²] | 128.7486 | 128.6183 | 128.5091 | 124.5338 | 128.1257 | 127.8215 | 127.271 | 129.4644 | 127.2792 | 129.3772 | 129.2188 | 127.238 | 124.9391 | 125.5749 | #VALUE! | 120.3746 | 109.0261
|  | Ripe [m] | 8.3922 | 8.2594 | 8.1509 | 5.3991 | 7.79 | 7.5232 | 7.0792 | 9.1986 | 7.0855 | 9.0926 | 8.906 | 7.054 | 5.6052 | 5.9543 | #VALUE! | 3.8001 | 1.6575
|  | Parabooli number | 41.9627 | 42.0052 | 42.0409 | 43.3829 | 42.1667 | 42.267 | 42.4498 | 41.7306 | 42.4471 | 41.7588 | 41.81 | 42.4609 | 43.2421 | 43.0232 | #VALUE! | 44.8818 | 49.5536
7 | EDS | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | #VALUE! | 0.0339 | 0.0339
|  | Pingus [N/mm²] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | #VALUE! | 65 | 65
|  | Ripe [m] | 13.0379 | 12.8186 | 12.6395 | 8.1133 | 12.0438 | 11.6038 | 10.8719 | 14.3702 | 10.8822 | 14.195 | 13.8867 | 10.8304 | 8.4505 | 9.0225 | #VALUE! | 5.5198 | 2.1806
|  | Parabooli number | 65.1923 | 65.1923 | 65.1923 | 65.1923 | 65.1923 | 65.1923 | 65.1923 | 65.1923 | 65.1923 | 65.1923 | 65.1923 | 65.1923 | 65.1923 | 65.1923 | #VALUE! | 65.1923 | 65.1923
8 | T+35 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | #VALUE! | 0.0339 | 0.0339
|  | Pingus [N/mm²] | 58.938 | 58.8596 | 58.7942 | 56.4767 | 58.5657 | 58.3854 | 58.0617 | 59.3731 | 58.0664 | 59.3196 | 59.2228 | 58.0423 | 56.7098 | 57.0763 | #VALUE! | 54.0852 | 47.293
|  | Ripe [m] | 14.3789 | 14.1559 | 13.9736 | 9.3377 | 13.367 | 12.9184 | 12.1711 | 15.7321 | 12.1817 | 15.5543 | 15.2414 | 12.1286 | 9.6858 | 10.275 | #VALUE! | 6.6337 | 2.9971
|  | Parabooli number | 71.8976 | 71.9933 | 72.0734 | 75.031 | 72.3547 | 72.578 | 72.9828 | 71.3707 | 72.9768 | 71.4351 | 71.5519 | 73.007 | 74.7225 | 74.2428 | #VALUE! | 78.3486 | 89.601
9 | T +15 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | #VALUE! | 0.0339 | 0.0339
|  | Pingus [N/mm²] | 62.806 | 62.7756 | 62.75 | 61.8307 | 62.6611 | 62.5907 | 62.4633 | 62.9739 | 62.4653 | 62.9533 | 62.916 | 62.4557 | 61.9248 | 62.0719 | #VALUE! | 60.8491 | 57.9707
|  | Ripe [m] | 13.4934 | 13.2728 | 13.0927 | 8.5291 | 12.4933 | 12.0505 | 11.3134 | 14.8326 | 11.3238 | 14.6565 | 14.3467 | 11.2716 | 8.8702 | 9.4481 | #VALUE! | 5.8963 | 2.445
|  | Parabooli number | 67.4697 | 67.5024 | 67.5298 | 68.5339 | 67.6257 | 67.7018 | 67.8398 | 67.2898 | 67.8377 | 67.3118 | 67.3517 | 67.8481 | 68.4298 | 68.2676 | #VALUE! | 69.6395 | 73.0973
10 | T+60 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | #VALUE! | 0.0339 | 0.0339
|  | Pingus [N/mm²] | 54.889 | 54.7686 | 54.668 | 51.1938 | 54.3182 | 54.0437 | 53.5527 | 55.5618 | 53.56 | 55.4786 | 55.3287 | 53.5235 | 51.5364 | 52.0778 | #VALUE! | 47.756 | 38.5745
|  | Ripe [m] | 15.4396 | 15.2132 | 15.0283 | 10.3013 | 14.4122 | 13.9562 | 13.1958 | 16.8113 | 13.2066 | 16.6312 | 16.3141 | 13.1526 | 10.6582 | 11.2612 | #VALUE! | 7.5129 | 3.6744
|  | Parabooli number | 77.2012 | 77.3709 | 77.5133 | 82.7737 | 78.0125 | 78.4088 | 79.1277 | 76.2664 | 79.1169 | 76.3808 | 76.5878 | 79.1709 | 82.2235 | 81.3686 | #VALUE! | 88.7323 | 109.8523
11 | Peale venimist EDS | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | #VALUE! | 0.0339 | 0.0339
|  | Pingus [N/mm²] | 58.065 | 57.9769 | 57.9033 | 55.31 | 57.6465 | 57.4442 | 57.0809 | 58.5551 | 57.0863 | 58.4947 | 58.3857 | 57.0592 | 55.5697 | 55.9786 | #VALUE! | 52.6569 | 45.2083
|  | Ripe [m] | 14.5951 | 14.3714 | 14.1886 | 9.5347 | 13.5801 | 13.1301 | 12.3802 | 15.9519 | 12.3908 | 15.7736 | 15.4599 | 12.3376 | 9.8846 | 10.4765 | #VALUE! | 6.8137 | 3.1353
|  | Parabooli number | 72.9786 | 73.0895 | 73.1823 | 76.6137 | 73.5084 | 73.7673 | 74.2367 | 72.3678 | 74.2297 | 72.4424 | 72.5777 | 74.2649 | 76.2556 | 75.6986 | #VALUE! | 80.4737 | 93.7328
12 | Peale venimist Tmax | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | #VALUE! | 0.0339 | 0.0339
|  | Pingus [N/mm²] | 52.1412 | 51.997 | 51.8768 | 47.7918 | 51.4595 | 51.1329 | 50.5509 | 52.9498 | 50.5596 | 52.8496 | 52.669 | 50.5164 | 48.1889 | 48.8189 | #VALUE! | 43.8702 | 33.8877
|  | Ripe [m] | 16.2533 | 16.0242 | 15.8369 | 11.0346 | 15.2129 | 14.7507 | 13.9794 | 17.6405 | 13.9903 | 17.4585 | 17.1379 | 13.9356 | 11.3985 | 12.013 | #VALUE! | 8.1784 | 4.1826
|  | Parabooli number | 81.2696 | 81.4951 | 81.6838 | 88.6659 | 82.3463 | 82.8723 | 83.8264 | 80.0286 | 83.812 | 80.1804 | 80.4553 | 83.8836 | 87.9353 | 86.8004 | #VALUE! | 96.5919 | 125.0454
13 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
14 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
15 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
16 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
17 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
18 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
19 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
20 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
Parabooli number

## Juhtme rež 330
|  | 330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Puhja - Viljandi | [12 empty] | KPL1010-K2.1-T7.5 TJ
330 kV faasijuhtmete koormuste tabel
| Mastide vahemik |  | 103Y- 109Y | 109Y- 117Y | 117Y- 118Y | 118Y- 121Y | 121Y- 126Y | 126Y- 128Y | 128Y- 133Y | 133Y- 137Y | 137Y- 144Y | 144Y- 148Y | 148Y- 151Y | 151Y- 154Y | 154Y- 156Y | 156Y- 164Y | 164Y - L507 165
| Taandatud visang |  | 447.2046 | 443.4268 | 440.3189 | 352.7765 | 429.817 | 421.8925 | 408.3703 | 469.4978 | 408.5648 | 466.6264 | 461.5315 | 407.5902 | 360.0337 | 372.0185 | 426.9929
| Juhtme mark |  | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A | 402-AL1/52-ST1A
| Juhtme EDS |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
JUHE
NormNormerikoormused
| Omakaalu erikoormus |  | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331
| Erikoormus tuulest |  | 0.037561 | 0.037594 | 0.037621 | 0.038475 | 0.037714 | 0.037786 | 0.037911 | 0.037374 | 0.03791 | 0.037398 | 0.03744 | 0.037919 | 0.038397 | 0.038271 | 0.03774
| Erikoormus jäitest |  | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827
Raskeim režiim
| Režiimi number |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Erikoormus |  | 0.067896 | 0.067908 | 0.067918 | 0.068224 | 0.067951 | 0.067976 | 0.068021 | 0.06783 | 0.068021 | 0.067838 | 0.067853 | 0.068024 | 0.068196 | 0.06815 | 0.06796
| Temperatuur |  | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| Pingsus |  | 118.6641 | 118.5191 | 118.3981 | 114.246 | 117.9773 | 117.6473 | 117.0581 | 119.4746 | 117.0668 | 119.3743 | 119.1935 | 117.0231 | 114.652 | 115.2956 | 117.861
Suurim ripe
| Režiimi number |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Erikoormus |  | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331
| Temperatuur |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| Ripe |  | 16.0296 | 15.8048 | 15.6211 | 10.9037 | 15.0087 | 14.5551 | 13.7977 | 17.3903 | 13.8085 | 17.2117 | 16.8973 | 13.7547 | 11.2617 | 11.8658 | 14.8462
| Parabooli number |  | 80.1513 | 80.3794 | 80.5707 | 87.6144 | 81.2409 | 81.773 | 82.737 | 78.8931 | 82.7226 | 79.0471 | 79.326 | 82.795 | 86.8795 | 85.7369 | 81.4279
Reziimid
1 | Tuule piirkiirus | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.062136 | 0.062175 | 0.062207 | 0.063222 | 0.062317 | 0.062402 | 0.062551 | 0.061914 | 0.062549 | 0.061942 | 0.061992 | 0.06256 | 0.063129 | 0.062978 | 0.062347
|  | Pingus [N/mm²] | 110.8672 | 110.7935 | 110.7315 | 108.3489 | 110.512 | 110.3359 | 110.0132 | 111.2651 | 110.018 | 111.2172 | 111.1299 | 109.9936 | 108.6006 | 108.992 | 110.4503
|  | Ripe [m] | 7.4636 | 7.3429 | 7.2444 | 4.7524 | 6.9167 | 6.6746 | 6.2719 | 8.1968 | 6.2776 | 8.1004 | 7.9307 | 6.2491 | 4.9385 | 5.2538 | 6.8299
|  | Parabooli number | 37.3194 | 37.3442 | 37.3651 | 38.1868 | 37.4394 | 37.4991 | 37.6091 | 37.186 | 37.6075 | 37.202 | 37.2312 | 37.6158 | 38.0983 | 37.9615 | 37.4603
2 | Miinimumtemperatuur | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331
|  | Pingus [N/mm²] | 78.5422 | 78.7664 | 78.9548 | 85.9565 | 79.6172 | 80.1451 | 81.1052 | 77.3153 | 81.0909 | 77.4645 | 77.7355 | 81.163 | 85.2326 | 84.0995 | 79.8025
|  | Ripe [m] | 10.5353 | 10.3286 | 10.16 | 5.9904 | 9.6006 | 9.1889 | 8.5074 | 11.7961 | 8.517 | 11.6298 | 11.3376 | 8.4689 | 6.2924 | 6.8088 | 9.4529
|  | Parabooli number | 52.6787 | 52.5287 | 52.4034 | 48.1348 | 51.9674 | 51.6251 | 51.014 | 53.5147 | 51.023 | 53.4115 | 53.2254 | 50.9777 | 48.5437 | 49.1977 | 51.8468
3 | Mõõdukas tuul | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.039218 | 0.039228 | 0.039236 | 0.039495 | 0.039264 | 0.039286 | 0.039324 | 0.039162 | 0.039323 | 0.039169 | 0.039182 | 0.039326 | 0.039471 | 0.039432 | 0.039272
|  | Pingus [N/mm²] | 80.2649 | 80.3263 | 80.3775 | 82.1179 | 80.5554 | 80.6946 | 80.9426 | 79.92 | 80.9389 | 79.9628 | 80.0398 | 80.9572 | 81.9488 | 81.6805 | 80.6045
|  | Ripe [m] | 10.3092 | 10.128 | 9.9802 | 6.2705 | 9.4888 | 9.1264 | 8.5245 | 11.4117 | 8.533 | 11.2665 | 11.0112 | 8.4904 | 6.5446 | 7.0105 | 9.3588
|  | Parabooli number | 51.5481 | 51.5087 | 51.4758 | 50.3849 | 51.3622 | 51.2736 | 51.1165 | 51.7705 | 51.1188 | 51.7428 | 51.693 | 51.1072 | 50.4888 | 50.6547 | 51.3309
4 | Piirjäitekoormus | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.060857 | 0.060857 | 0.060857 | 0.060857 | 0.060857 | 0.060857 | 0.060857 | 0.060857 | 0.060857 | 0.060857 | 0.060857 | 0.060857 | 0.060857 | 0.060857 | 0.060857
|  | Pingus [N/mm²] | 109.1073 | 108.9882 | 108.8889 | 105.5072 | 108.5439 | 108.2738 | 107.7924 | 109.7746 | 107.7996 | 109.6919 | 109.5429 | 107.7638 | 105.8362 | 106.3582 | 108.4487
|  | Ripe [m] | 13.9438 | 13.7242 | 13.5449 | 8.9731 | 12.9475 | 12.5056 | 11.7691 | 15.2753 | 11.7795 | 15.1004 | 14.7925 | 11.7273 | 9.317 | 9.8988 | 12.7891
|  | Parabooli number | 69.722 | 69.7982 | 69.8618 | 72.101 | 70.0839 | 70.2587 | 70.5725 | 69.2981 | 70.5678 | 69.3504 | 69.4447 | 70.5912 | 71.8769 | 71.5241 | 70.1454
5 | Piirjäitekoormus + vähend tuul | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.067896 | 0.067908 | 0.067918 | 0.068224 | 0.067951 | 0.067976 | 0.068021 | 0.06783 | 0.068021 | 0.067838 | 0.067853 | 0.068024 | 0.068196 | 0.06815 | 0.06796
|  | Pingus [N/mm²] | 118.6641 | 118.5191 | 118.3981 | 114.246 | 117.9773 | 117.6473 | 117.0581 | 119.4746 | 117.0668 | 119.3743 | 119.1935 | 117.0231 | 114.652 | 115.2956 | 117.861
|  | Ripe [m] | 12.8209 | 12.6206 | 12.457 | 8.2867 | 11.9122 | 11.5092 | 10.8375 | 14.0351 | 10.8471 | 13.8756 | 13.5948 | 10.7994 | 8.6006 | 9.1315 | 11.7678
|  | Parabooli number | 64.1068 | 64.1852 | 64.2508 | 66.586 | 64.48 | 64.6609 | 64.9864 | 63.6719 | 64.9815 | 63.7254 | 63.8221 | 65.0058 | 66.3502 | 65.9798 | 64.5437
6 | Suur tuul + mõõdukas jäide | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.064595 | 0.06463 | 0.064659 | 0.065567 | 0.064757 | 0.064833 | 0.064967 | 0.064397 | 0.064965 | 0.064422 | 0.064467 | 0.064974 | 0.065484 | 0.065349 | 0.064784
|  | Pingus [N/mm²] | 114.2218 | 114.1275 | 114.0483 | 111.1321 | 113.7701 | 113.5488 | 113.1471 | 114.7377 | 113.1532 | 114.675 | 114.561 | 113.123 | 111.432 | 111.9015 | 113.6923
|  | Ripe [m] | 8.7632 | 8.6229 | 8.5083 | 5.6048 | 8.1271 | 7.8455 | 7.3767 | 9.6152 | 7.3833 | 9.5031 | 9.306 | 7.3501 | 5.822 | 6.19 | 8.0261
|  | Parabooli number | 43.8176 | 43.8538 | 43.8842 | 45.0358 | 43.9915 | 44.0773 | 44.2338 | 43.6205 | 44.2314 | 43.6444 | 43.6878 | 44.2432 | 44.9146 | 44.7261 | 44.0216
7 | EDS | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331
|  | Pingus [N/mm²] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
|  | Ripe [m] | 12.7303 | 12.5161 | 12.3413 | 7.9218 | 11.7596 | 11.33 | 10.6153 | 14.0311 | 10.6254 | 13.86 | 13.559 | 10.5748 | 8.2511 | 8.8095 | 11.6056
|  | Parabooli number | 63.6538 | 63.6538 | 63.6538 | 63.6538 | 63.6538 | 63.6538 | 63.6538 | 63.6538 | 63.6538 | 63.6538 | 63.6538 | 63.6538 | 63.6538 | 63.6538 | 63.6538
8 | T+35 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331
|  | Pingus [N/mm²] | 58.6626 | 58.5824 | 58.5155 | 56.1604 | 58.2818 | 58.0979 | 57.7678 | 59.1086 | 57.7727 | 59.0536 | 58.9543 | 57.748 | 56.3959 | 56.7668 | 58.2171
|  | Ripe [m] | 14.1055 | 13.8872 | 13.7089 | 9.1687 | 13.1151 | 12.676 | 11.9443 | 15.4296 | 11.9547 | 15.2556 | 14.9494 | 11.9028 | 9.5099 | 10.0872 | 12.9577
|  | Parabooli number | 70.5305 | 70.6271 | 70.7078 | 73.6729 | 70.9912 | 71.216 | 71.6229 | 69.9983 | 71.6169 | 70.0635 | 70.1815 | 71.6475 | 73.3652 | 72.8859 | 71.0702
9 | T +15 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331
|  | Pingus [N/mm²] | 62.7007 | 62.6696 | 62.6435 | 61.7079 | 62.5523 | 62.4802 | 62.3501 | 62.8734 | 62.3521 | 62.8522 | 62.8138 | 62.3423 | 61.8029 | 61.9519 | 62.5269
|  | Ripe [m] | 13.1971 | 12.9815 | 12.8055 | 8.3444 | 12.2197 | 11.7869 | 11.0665 | 14.5057 | 11.0767 | 14.3336 | 14.0309 | 11.0256 | 8.6779 | 9.243 | 12.0646
|  | Parabooli number | 65.9881 | 66.0209 | 66.0484 | 67.0497 | 66.1447 | 66.221 | 66.3592 | 65.8068 | 66.357 | 65.829 | 65.8693 | 66.3674 | 66.9467 | 66.7856 | 66.1715
10 | T+60 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331
|  | Pingus [N/mm²] | 54.4589 | 54.3361 | 54.2336 | 50.7132 | 53.8774 | 53.5981 | 53.0992 | 55.1459 | 53.1066 | 55.0609 | 54.9076 | 53.0697 | 51.0587 | 51.6054 | 53.7789
|  | Ripe [m] | 15.1943 | 14.9725 | 14.7912 | 10.1535 | 14.1873 | 13.7402 | 12.9945 | 16.5383 | 13.005 | 16.3619 | 16.0512 | 12.9521 | 10.504 | 11.0961 | 14.0271
|  | Parabooli number | 75.9747 | 76.1464 | 76.2903 | 81.5862 | 76.7947 | 77.1949 | 77.9202 | 75.0282 | 77.9093 | 75.144 | 75.3538 | 77.9636 | 81.0342 | 80.1757 | 76.9353
11 | Peale venimist EDS | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331
|  | Pingus [N/mm²] | 57.7541 | 57.6641 | 57.5888 | 54.9548 | 57.3264 | 57.12 | 56.75 | 58.2561 | 56.7555 | 58.1942 | 58.0824 | 56.7279 | 55.2172 | 55.6309 | 57.2538
|  | Ripe [m] | 14.3274 | 14.1084 | 13.9295 | 9.3698 | 13.3337 | 12.893 | 12.1585 | 15.6554 | 12.1689 | 15.4809 | 15.1739 | 12.1168 | 9.7129 | 10.2932 | 13.1757
|  | Parabooli number | 71.6399 | 71.7518 | 71.8456 | 75.2891 | 72.1745 | 72.4352 | 72.9075 | 71.0226 | 72.9004 | 71.0981 | 71.235 | 72.9358 | 74.9314 | 74.3742 | 72.266
12 | Peale venimist Tmax | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331
|  | Pingus [N/mm²] | 51.6211 | 51.4746 | 51.3524 | 47.224 | 50.9288 | 50.5974 | 50.0079 | 52.4444 | 50.0166 | 52.3422 | 52.1582 | 49.9728 | 47.6235 | 48.2581 | 50.8118
|  | Ripe [m] | 16.0296 | 15.8048 | 15.6211 | 10.9037 | 15.0087 | 14.5551 | 13.7977 | 17.3903 | 13.8085 | 17.2117 | 16.8973 | 13.7547 | 11.2617 | 11.8658 | 14.8462
|  | Parabooli number | 80.1513 | 80.3794 | 80.5707 | 87.6144 | 81.2409 | 81.773 | 82.737 | 78.8931 | 82.7226 | 79.0471 | 79.326 | 82.795 | 86.8795 | 85.7369 | 81.4279
13 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parabooli number
|  |  | Juhe | ACSR402/52 Condor FI
|  |  | Larv | 395
|  |  | G0 | 0.0331
|  |  | S0 | 70
|  |  | T0 | 5
|  |  | T1 | -5
|  |  | G1 | 0.0586 |  |  | 0.05448
|  |  | S1 | #VALUE! | 0
|  |  | T1 | 25
|  |  | G1 | 0.0331
|  |  | S1 |  | #VALUE!

## Trossi rež
|  | 330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Puhja - Viljandi | [12 empty] | KPL1010-K2.1-T7.6 TJ
Piksekaitsetrosside koormuste tabel
| Mastide vahemik |  | 103Y- 109Y | 109Y- 117Y | 117Y- 118Y | 118Y- 121Y | 121Y- 126Y | 126Y- 128Y | 128Y- 133Y | 133Y- 137Y | 137Y- 144Y | 144Y- 148Y | 148Y- 151Y | 151Y- 154Y | 154Y- 156Y | 156Y- 164Y | 164Y - L507 165
| Taandatud visang |  | 447.2046 | 443.4268 | 440.3189 | 352.7765 | 429.817 | 421.8925 | 408.3703 | 469.4978 | 408.5648 | 466.6264 | 461.5315 | 407.5902 | 360.0337 | 372.0185 | 426.9929
| Trossi mark |  | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19 | 9,9-S1A - 19
| Trossi ripe t=15 |  | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 6.9 | 10.7 | 10.3 | 9.5 | 14 | 10 | 12.8 | 12.5 | 9.5 | 7.2 | 7.7 | 10.5
| Pingus t=15 |  | 114.3116 | 114.3431 | 114.7414 | 120.6185 | 115.4642 | 115.5661 | 117.3947 | 105.2938 | 111.6312 | 113.7608 | 113.9611 | 116.9466 | 120.3975 | 120.1993 | 116.1223
| Trossi EDS |  | 117.6209 | 117.7041 | 118.1744 | 126.2075 | 119.1016 | 119.33 | 121.5315 | 107.7337 | 115.274 | 116.7927 | 117.0668 | 121.0577 | 125.7895 | 125.3 | 119.8546
JUHE
Normerikoormused
| Omakaalu erikoormus |  | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535
| Erikoormus tuulest |  | 0.11374 | 0.11384 | 0.11392 | 0.11651 | 0.1142 | 0.11442 | 0.1148 | 0.11317 | 0.11479 | 0.11324 | 0.11337 | 0.11482 | 0.11627 | 0.11589 | 0.11428
| Erikoormus jäitest |  | 0.094581 | 0.094581 | 0.094581 | 0.094581 | 0.094581 | 0.094581 | 0.094581 | 0.094581 | 0.094581 | 0.094581 | 0.094581 | 0.094581 | 0.094581 | 0.094581 | 0.094581
| Maks pingus |  | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650
Raskeim režiim
| Režiimi number |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Erikoormus |  | 0.2752 | 0.27541 | 0.27559 | 0.28124 | 0.27621 | 0.27668 | 0.27751 | 0.27396 | 0.2775 | 0.27412 | 0.2744 | 0.27756 | 0.28072 | 0.27988 | 0.27637
| Temperatuur |  | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| Pingsus |  | 431.8783 | 430.9402 | 430.8024 | 411.2019 | 429.1384 | 427.0428 | 425.901 | 419.7789 | 416.6738 | 435.7684 | 434.89 | 424.9635 | 413.6714 | 417.8124 | 429.4268
Suurim ripe
| Režiimi number |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Erikoormus |  | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591
| Temperatuur |  | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| Ripe |  | 14.4013 | 14.1876 | 13.9866 | 9.3082 | 13.3639 | 12.9334 | 12.1202 | 16.4986 | 12.4751 | 15.5573 | 15.2449 | 12.1057 | 9.6441 | 10.2046 | 13.1697
| Parabooli number |  | 72.0094 | 72.1546 | 72.1402 | 74.7942 | 72.338 | 72.6621 | 72.678 | 74.848 | 74.7347 | 71.4489 | 71.5683 | 72.8687 | 74.4006 | 73.7339 | 72.2328
Reziimid
1 | Tuule piirkiirus | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.16798 | 0.16811 | 0.16822 | 0.17166 | 0.1686 | 0.16888 | 0.16939 | 0.16723 | 0.16938 | 0.16732 | 0.16749 | 0.16942 | 0.17134 | 0.17083 | 0.1687
|  | Pingus [N/mm²] | 298.9605 | 298.5982 | 298.8878 | 294.3289 | 298.7968 | 297.9771 | 298.9323 | 285.4838 | 290.2347 | 300.0464 | 299.8779 | 298.1649 | 295.3822 | 297.2345 | 299.4679
|  | Ripe [m] | 4.4737 | 4.4037 | 4.338 | 2.8277 | 4.1348 | 3.9947 | 3.7308 | 5.1636 | 3.8462 | 4.853 | 4.7503 | 3.7261 | 2.9347 | 3.1138 | 4.0715
|  | Parabooli number | 22.3692 | 22.3963 | 22.3746 | 22.7212 | 22.3814 | 22.443 | 22.3713 | 23.4251 | 23.0417 | 22.2882 | 22.3007 | 22.4289 | 22.6402 | 22.4991 | 22.3313
2 | Miinimumtemperatuur | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535
|  | Pingus [N/mm²] | 136.0587 | 136.48 | 137.4087 | 159.7381 | 139.6586 | 140.726 | 145.3481 | 120.8714 | 136.0375 | 133.4533 | 134.1956 | 144.723 | 157.9898 | 155.5206 | 141.0145
|  | Ripe [m] | 9.8299 | 9.6347 | 9.4359 | 5.2102 | 8.8463 | 8.4585 | 7.673 | 12.1957 | 8.2059 | 10.9112 | 10.6152 | 7.6767 | 5.4868 | 5.9512 | 8.6465
|  | Parabooli number | 49.1516 | 48.9998 | 48.6687 | 41.8654 | 47.8846 | 47.5214 | 46.0102 | 55.3274 | 49.1592 | 50.1112 | 49.834 | 46.209 | 42.3287 | 43.0007 | 47.4242
3 | Mõõdukas tuul | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.083181 | 0.083224 | 0.083259 | 0.084374 | 0.08338 | 0.083473 | 0.083637 | 0.082938 | 0.083634 | 0.082969 | 0.083024 | 0.083646 | 0.084271 | 0.084106 | 0.083413
|  | Pingus [N/mm²] | 177.7647 | 177.8809 | 178.5099 | 188.1633 | 179.7367 | 180.0275 | 182.8502 | 164.1577 | 174.6734 | 176.6048 | 176.99 | 182.2348 | 187.7643 | 187.322 | 180.7235
|  | Ripe [m] | 7.5237 | 7.3923 | 7.2633 | 4.4231 | 6.8738 | 6.6119 | 6.0993 | 8.9799 | 6.3909 | 8.2452 | 8.0486 | 6.0965 | 4.6168 | 4.9409 | 6.7467
|  | Parabooli number | 37.62 | 37.5954 | 37.4629 | 35.5409 | 37.2072 | 37.1471 | 36.5737 | 40.7383 | 38.2857 | 37.867 | 37.7846 | 36.6972 | 35.6165 | 35.7006 | 37.004
4 | Piirjäitekoormus | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591
|  | Pingus [N/mm²] | 322.7236 | 322.0741 | 322.1381 | 310.7075 | 321.2575 | 319.8246 | 319.7543 | 310.484 | 310.9549 | 325.255 | 324.7125 | 318.9177 | 312.3513 | 315.1757 | 321.7254
|  | Ripe [m] | 14.4013 | 14.1876 | 13.9866 | 9.3082 | 13.3639 | 12.9334 | 12.1202 | 16.4986 | 12.4751 | 15.5573 | 15.2449 | 12.1057 | 9.6441 | 10.2046 | 13.1697
|  | Parabooli number | 72.0094 | 72.1546 | 72.1402 | 74.7942 | 72.338 | 72.6621 | 72.678 | 74.848 | 74.7347 | 71.4489 | 71.5683 | 72.8687 | 74.4006 | 73.7339 | 72.2328
5 | Piirjäitekoormus + vähend tuul | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.27171 | 0.27183 | 0.27194 | 0.27524 | 0.27229 | 0.27257 | 0.27305 | 0.27099 | 0.27305 | 0.27108 | 0.27124 | 0.27308 | 0.27494 | 0.27445 | 0.27239
|  | Pingus [N/mm²] | 427.8455 | 426.8252 | 426.6189 | 405.258 | 424.7276 | 422.4642 | 421.0368 | 416.2772 | 411.8298 | 432.1657 | 431.1733 | 420.0843 | 407.8597 | 412.2247 | 424.9542
|  | Ripe [m] | 10.8629 | 10.7057 | 10.5612 | 7.1365 | 10.1083 | 9.7911 | 9.2047 | 12.3056 | 9.4194 | 11.7087 | 11.4808 | 9.1903 | 7.3858 | 7.8022 | 9.9705
|  | Parabooli number | 54.3166 | 54.4465 | 54.4728 | 57.344 | 54.7153 | 55.0085 | 55.195 | 55.8261 | 56.4289 | 53.7736 | 53.8974 | 55.3201 | 56.9782 | 56.3749 | 54.6862
6 | Suur tuul + mõõdukas jäide | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.2752 | 0.27541 | 0.27559 | 0.28124 | 0.27621 | 0.27668 | 0.27751 | 0.27396 | 0.2775 | 0.27412 | 0.2744 | 0.27756 | 0.28072 | 0.27988 | 0.27637
|  | Pingus [N/mm²] | 431.8783 | 430.9402 | 430.8024 | 411.2019 | 429.1384 | 427.0428 | 425.901 | 419.7789 | 416.6738 | 435.7684 | 434.89 | 424.9635 | 413.6714 | 417.8124 | 429.4268
|  | Ripe [m] | 5.013 | 4.9394 | 4.8719 | 3.2763 | 4.6603 | 4.5121 | 4.2388 | 5.6845 | 4.3368 | 5.4091 | 5.3023 | 4.2319 | 3.3921 | 3.5858 | 4.5962
|  | Parabooli number | 25.0659 | 25.1204 | 25.1285 | 26.3263 | 25.2259 | 25.3497 | 25.4177 | 25.7883 | 25.9805 | 24.8421 | 24.8923 | 25.4737 | 26.1691 | 25.9097 | 25.209
7 | EDS | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535
|  | Pingus [N/mm²] | 117.6209 | 117.7041 | 118.1744 | 126.2075 | 119.1016 | 119.33 | 121.5315 | 107.7337 | 115.274 | 116.7927 | 117.0668 | 121.0577 | 125.7895 | 125.3 | 119.8546
|  | Ripe [m] | 11.3708 | 11.1716 | 10.9717 | 6.5944 | 10.3732 | 9.9751 | 9.1766 | 13.6829 | 9.684 | 12.4677 | 12.1684 | 9.1774 | 6.8914 | 7.3866 | 10.173
|  | Parabooli number | 56.8564 | 56.8162 | 56.5901 | 52.9881 | 56.1495 | 56.0421 | 55.0269 | 62.0744 | 58.0139 | 57.2596 | 57.1255 | 55.2423 | 53.1642 | 53.3719 | 55.7968
8 | T+35 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535
|  | Pingus [N/mm²] | 108.3533 | 108.2992 | 108.5767 | 110.9608 | 108.9603 | 108.8555 | 110.0681 | 100.8276 | 105.1425 | 108.265 | 108.3415 | 109.665 | 111.0509 | 111.313 | 109.4598
|  | Ripe [m] | 12.3434 | 12.1418 | 11.9416 | 7.5006 | 11.3387 | 10.935 | 10.1324 | 14.6201 | 10.6171 | 13.4498 | 13.1484 | 10.1308 | 7.806 | 8.3147 | 11.1391
|  | Parabooli number | 61.7194 | 61.7502 | 61.5924 | 60.269 | 61.3755 | 61.4346 | 60.7578 | 66.3261 | 63.6041 | 61.7697 | 61.7261 | 60.9812 | 60.2201 | 60.0783 | 61.0955
9 | T +15 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535
|  | Pingus [N/mm²] | 114.3116 | 114.3431 | 114.7413 | 120.6185 | 115.4642 | 115.5661 | 117.3946 | 105.2938 | 111.6312 | 113.7607 | 113.961 | 116.9466 | 120.3975 | 120.1993 | 116.1223
|  | Ripe [m] | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 6.9 | 10.7 | 10.3 | 9.5 | 14 | 10 | 12.8 | 12.5 | 9.5 | 7.2 | 7.7 | 10.5
|  | Parabooli number | 58.5024 | 58.4863 | 58.2833 | 55.4434 | 57.9184 | 57.8673 | 56.966 | 63.5128 | 59.9071 | 58.7857 | 58.6823 | 57.1842 | 55.5452 | 55.6368 | 57.5901
10 | T+60 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535
|  | Pingus [N/mm²] | 101.9395 | 101.8048 | 101.9658 | 101.1714 | 102.0282 | 101.7321 | 102.3648 | 95.9072 | 98.2617 | 102.2939 | 102.2509 | 102.0071 | 101.531 | 102.1933 | 102.3749
|  | Ripe [m] | 13.12 | 12.9163 | 12.7158 | 8.2263 | 12.1091 | 11.7006 | 10.8949 | 15.3702 | 11.3606 | 14.2348 | 13.9316 | 10.8913 | 8.5379 | 9.0567 | 11.91
|  | Parabooli number | 65.6026 | 65.6894 | 65.5857 | 66.1007 | 65.5456 | 65.7364 | 65.3301 | 69.7289 | 68.0581 | 65.3753 | 65.4029 | 65.5592 | 65.8666 | 65.4397 | 65.3237
11 | Peale venimist EDS | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535
|  | Pingus [N/mm²] | 106.9861 | 106.9137 | 107.1652 | 108.8206 | 107.4765 | 107.3282 | 108.4098 | 99.7888 | 103.6666 | 106.9971 | 107.0468 | 108.0166 | 108.9739 | 109.3296 | 107.9418
|  | Ripe [m] | 12.5011 | 12.2991 | 12.0989 | 7.6481 | 11.4952 | 11.0906 | 10.2873 | 14.7723 | 10.7683 | 13.6091 | 13.3074 | 10.2854 | 7.9548 | 8.4655 | 11.2958
|  | Parabooli number | 62.5081 | 62.5504 | 62.4037 | 61.4543 | 62.2229 | 62.3089 | 61.6872 | 67.0165 | 64.5097 | 62.5017 | 62.4727 | 61.9118 | 61.3679 | 61.1682 | 61.9547
12 | Peale venimist Tmax | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535
|  | Pingus [N/mm²] | 97.4811 | 97.2976 | 97.3865 | 94.7394 | 97.2528 | 96.8432 | 97.1248 | 92.413 | 93.5425 | 98.1078 | 97.9905 | 96.7968 | 95.2467 | 96.1298 | 97.5048
|  | Ripe [m] | 13.7201 | 13.5147 | 13.3137 | 8.7848 | 12.7037 | 12.2913 | 11.4827 | 15.9514 | 11.9337 | 14.8422 | 14.5373 | 11.4776 | 9.1012 | 9.628 | 12.5049
|  | Parabooli number | 68.6031 | 68.7324 | 68.6697 | 70.5884 | 68.7641 | 69.0549 | 68.8547 | 72.3654 | 71.4916 | 68.1648 | 68.2464 | 69.088 | 70.2124 | 69.5674 | 68.5864
13 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parabooli number

## Trossi rež (2)
Mastide vahemik |  | 103Y- 109Y | 109Y- 117Y | 117Y- 118Y | 118Y- 121Y | 121Y- 126Y | 126Y- 128Y | 128Y- 133Y | 133Y- 137Y | 137Y- 144Y | 144Y- 148Y | 148Y- 151Y | 151Y- 154Y | 154Y- 156Y | 156Y- 164Y | 164Y - L507 165
Taandatud visang |  | 447.2046 | 443.4268 | 440.3189 | 352.7765 | 429.817 | 421.8925 | 408.3703 | 469.4978 | 408.5648 | 466.6264 | 461.5315 | 407.5902 | 360.0337 | 372.0185 | 426.9929
Trossi mark |  | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3)
Trossi ripe t=15 |  | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 6.9 | 10.7 | 10.3 | 9.5 | 14 | 10 | 12.8 | 12.5 | 9.5 | 7.2 | 7.7 | 10.5
Pingus t=15 |  | 133.5416 | 133.5784 | 134.0436 | 140.9095 | 134.888 | 135.0071 | 137.1433 | 123.0068 | 130.4103 | 132.8981 | 133.1321 | 136.6199 | 140.6513 | 140.4198 | 135.6569
Trossi EDS |  | 133.9371 | 133.9794 | 134.4525 | 141.5402 | 135.3189 | 135.4514 | 137.6271 | 123.305 | 130.8413 | 133.2632 | 133.5053 | 137.1009 | 141.2627 | 141.0022 | 136.098
JUHE
Normerikoormused
Omakaalu erikoormus |  | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625
Erikoormus tuulest |  | 0.10186 | 0.10195 | 0.10203 | 0.10434 | 0.10228 | 0.10247 | 0.10281 | 0.10135 | 0.10281 | 0.10142 | 0.10153 | 0.10283 | 0.10413 | 0.10379 | 0.10235
Erikoormus jäitest |  | 0.073443 | 0.073443 | 0.073443 | 0.073443 | 0.073443 | 0.073443 | 0.073443 | 0.073443 | 0.073443 | 0.073443 | 0.073443 | 0.073443 | 0.073443 | 0.073443 | 0.073443
Maks pingus |  | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8
Raskeim režiim
Režiimi number |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Erikoormus |  | 0.22224 | 0.22232 | 0.22239 | 0.22467 | 0.22264 | 0.22283 | 0.22316 | 0.22174 | 0.22316 | 0.2218 | 0.22191 | 0.22318 | 0.22446 | 0.22412 | 0.22271
Temperatuur |  | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
Pingsus |  | 350.2901 | 349.4505 | 349.3131 | 332.4576 | 347.817 | 345.9638 | 344.9699 | 340.1598 | 336.8589 | 353.8204 | 353.0136 | 344.143 | 334.5473 | 338.08 | 348.0632
Suurim ripe
Režiimi number |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Erikoormus |  | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532
Temperatuur |  | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
Ripe |  | 14.6553 | 14.4393 | 14.2354 | 9.4852 | 13.6045 | 13.1689 | 12.3423 | 16.7864 | 12.7131 | 15.8239 | 15.5081 | 12.3285 | 9.8265 | 10.3954 | 13.4068
Parabooli number |  | 73.2796 | 73.4348 | 73.4237 | 76.2164 | 73.6403 | 73.9853 | 74.0096 | 76.1537 | 76.1606 | 72.6734 | 72.804 | 74.2102 | 75.8077 | 75.1123 | 73.5331
Reziimid
Tuule piirkiirus | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.1557 | 0.15582 | 0.15591 | 0.15889 | 0.15623 | 0.15648 | 0.15692 | 0.15505 | 0.15691 | 0.15513 | 0.15528 | 0.15695 | 0.15861 | 0.15817 | 0.15632
| Pingus [N/mm²] | 269.7664 | 269.375 | 269.5816 | 264.0771 | 269.3189 | 268.444 | 269.0837 | 258.1262 | 261.2328 | 271.0788 | 270.8394 | 268.3751 | 265.1361 | 266.9933 | 269.8763
| Ripe [m] | 5.7918 | 5.7026 | 5.6187 | 3.6818 | 5.3591 | 5.1801 | 4.8418 | 6.6715 | 4.9921 | 6.2753 | 6.1444 | 4.8361 | 3.8195 | 4.0497 | 5.278
| Parabooli number | 28.9602 | 29.0023 | 28.9801 | 29.5842 | 29.0084 | 29.1029 | 29.0337 | 30.2662 | 29.9063 | 28.82 | 28.8455 | 29.1104 | 29.466 | 29.261 | 28.9484
Miinimumtemperatuur | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625
| Pingus [N/mm²] | 135.7513 | 135.8197 | 136.3292 | 144.4494 | 137.2978 | 137.493 | 139.8517 | 124.6703 | 132.8221 | 134.9365 | 135.2163 | 139.3129 | 144.0815 | 143.6862 | 138.124
| Ripe [m] | 11.5096 | 11.3102 | 11.1106 | 6.7309 | 10.5122 | 10.1138 | 9.316 | 13.8132 | 9.8184 | 12.6066 | 12.3073 | 9.3164 | 7.0286 | 7.525 | 10.3125
| Parabooli number | 57.5501 | 57.5211 | 57.3061 | 54.0847 | 56.9019 | 56.8211 | 55.8627 | 62.6653 | 58.8193 | 57.8976 | 57.7778 | 56.0788 | 54.2228 | 54.3719 | 56.5615
Mõõdukas tuul | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.084618 | 0.084651 | 0.084679 | 0.085559 | 0.084775 | 0.084848 | 0.084977 | 0.084426 | 0.084975 | 0.08445 | 0.084494 | 0.084985 | 0.085478 | 0.085348 | 0.084801
| Pingus [N/mm²] | 170.5859 | 170.5554 | 171.0076 | 175.7254 | 171.7145 | 171.6661 | 173.6341 | 159.0195 | 166.3557 | 170.2031 | 170.3822 | 173.0524 | 175.7485 | 175.9565 | 172.4891
| Ripe [m] | 9.1592 | 9.0068 | 8.8575 | 5.5329 | 8.4052 | 8.1005 | 7.5035 | 10.8295 | 7.8392 | 9.9945 | 9.7672 | 7.5 | 5.7622 | 6.1449 | 8.2579
| Parabooli number | 45.798 | 45.8062 | 45.6851 | 44.4586 | 45.497 | 45.5099 | 44.994 | 49.1292 | 46.9626 | 45.901 | 45.8528 | 45.1453 | 44.4527 | 44.4002 | 45.2927
Piirjäitekoormus | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532
| Pingus [N/mm²] | 282.0014 | 281.4052 | 281.4479 | 271.1349 | 280.6198 | 279.3112 | 279.2196 | 271.3584 | 271.3336 | 284.3534 | 283.8436 | 278.465 | 272.5968 | 275.1204 | 281.0289
| Ripe [m] | 14.6553 | 14.4393 | 14.2354 | 9.4852 | 13.6045 | 13.1689 | 12.3423 | 16.7864 | 12.7131 | 15.8239 | 15.5081 | 12.3285 | 9.8265 | 10.3954 | 13.4068
| Parabooli number | 73.2796 | 73.4348 | 73.4237 | 76.2164 | 73.6403 | 73.9853 | 74.0096 | 76.1537 | 76.1606 | 72.6734 | 72.804 | 74.2102 | 75.8077 | 75.1123 | 73.5331
Piirjäitekoormus + vähend tuul | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.22224 | 0.22232 | 0.22239 | 0.22467 | 0.22264 | 0.22283 | 0.22316 | 0.22174 | 0.22316 | 0.2218 | 0.22191 | 0.22318 | 0.22446 | 0.22412 | 0.22271
| Pingus [N/mm²] | 350.2901 | 349.4505 | 349.3131 | 332.4576 | 347.817 | 345.9638 | 344.9699 | 340.1598 | 336.8589 | 353.8204 | 353.0136 | 344.143 | 334.5473 | 338.08 | 348.0632
| Ripe [m] | 11.7983 | 11.6277 | 11.4697 | 7.7357 | 10.9762 | 10.6318 | 9.9899 | 13.3912 | 10.2402 | 12.7172 | 12.4694 | 9.9757 | 8.0069 | 8.4595 | 10.8247
| Parabooli number | 58.9938 | 59.1355 | 59.1588 | 62.1581 | 59.4133 | 59.7315 | 59.9036 | 60.7507 | 61.346 | 58.4052 | 58.5387 | 60.0475 | 61.7698 | 61.1244 | 59.3712
Suur tuul + mõõdukas jäide | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.2199 | 0.22006 | 0.22019 | 0.22439 | 0.22065 | 0.221 | 0.22162 | 0.21898 | 0.22161 | 0.21909 | 0.2193 | 0.22165 | 0.22401 | 0.22339 | 0.22077
| Pingus [N/mm²] | 347.6049 | 346.8642 | 346.8073 | 332.1901 | 345.5846 | 343.9377 | 343.2929 | 336.9239 | 335.1821 | 350.6263 | 349.9529 | 342.4864 | 334.0997 | 337.3316 | 345.9036
| Ripe [m] | 6.3435 | 6.2501 | 6.1638 | 4.1306 | 5.8941 | 5.7059 | 5.3561 | 7.2134 | 5.4909 | 6.8469 | 6.7111 | 5.3482 | 4.2777 | 4.5235 | 5.8115
| Parabooli number | 31.7188 | 31.7865 | 31.7917 | 33.1907 | 31.9042 | 32.057 | 32.1172 | 32.7243 | 32.8944 | 31.4455 | 31.506 | 32.1928 | 33.001 | 32.6848 | 31.8748
EDS | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625
| Pingus [N/mm²] | 133.9371 | 133.9794 | 134.4525 | 141.5402 | 135.3189 | 135.4514 | 137.6271 | 123.305 | 130.8413 | 133.2632 | 133.5053 | 137.1009 | 141.2627 | 141.0022 | 136.098
| Ripe [m] | 11.6655 | 11.4656 | 11.2656 | 6.8693 | 10.6659 | 10.2662 | 9.4666 | 13.9661 | 9.9671 | 12.7649 | 12.4651 | 9.4667 | 7.1688 | 7.6682 | 10.466
| Parabooli number | 58.3296 | 58.3112 | 58.106 | 55.1963 | 57.734 | 57.6775 | 56.7657 | 63.3591 | 59.7097 | 58.6246 | 58.5183 | 56.9836 | 55.3048 | 55.4069 | 57.4035
T+35 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625
| Pingus [N/mm²] | 132.759 | 132.7848 | 133.2347 | 139.6648 | 134.0359 | 134.1284 | 136.1871 | 122.4156 | 129.5583 | 132.1751 | 132.3932 | 135.6692 | 139.4446 | 139.2698 | 134.7846
| Ripe [m] | 11.769 | 11.5687 | 11.3686 | 6.9615 | 10.768 | 10.3675 | 9.5667 | 14.0676 | 10.0658 | 12.87 | 12.5698 | 9.5666 | 7.2623 | 7.7636 | 10.568
| Parabooli number | 58.8472 | 58.8358 | 58.6371 | 55.9375 | 58.2866 | 58.2464 | 57.3659 | 63.8195 | 60.3011 | 59.1072 | 59.0098 | 57.5849 | 56.0258 | 56.0962 | 57.9628
T +15 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625
| Pingus [N/mm²] | 133.5416 | 133.5784 | 134.0436 | 140.9095 | 134.8881 | 135.0071 | 137.1433 | 123.0068 | 130.4104 | 132.898 | 133.132 | 136.6199 | 140.6513 | 140.4198 | 135.6569
| Ripe [m] | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 6.9 | 10.7 | 10.3 | 9.5 | 14 | 10 | 12.8 | 12.5 | 9.5 | 7.2 | 7.7 | 10.5
| Parabooli number | 58.5024 | 58.4863 | 58.2833 | 55.4434 | 57.9184 | 57.8673 | 56.966 | 63.5128 | 59.907 | 58.7857 | 58.6823 | 57.1842 | 55.5452 | 55.6367 | 57.5901
T+60 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625
| Pingus [N/mm²] | 131.7961 | 131.8083 | 132.2395 | 138.1399 | 132.988 | 133.0485 | 135.0128 | 121.6866 | 128.5111 | 131.2848 | 131.4834 | 134.5015 | 137.9659 | 137.8598 | 133.7125
| Ripe [m] | 11.855 | 11.6544 | 11.4542 | 7.0383 | 10.8529 | 10.4516 | 9.6499 | 14.1519 | 10.1478 | 12.9573 | 12.6567 | 9.6496 | 7.3401 | 7.843 | 10.6527
| Parabooli number | 59.2772 | 59.2717 | 59.0784 | 56.555 | 58.7459 | 58.7192 | 57.8649 | 64.2018 | 60.7924 | 59.508 | 59.4182 | 58.0848 | 56.6263 | 56.6699 | 58.4276
Peale venimist EDS | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625
| Pingus [N/mm²] | 132.5651 | 132.5881 | 133.0343 | 139.357 | 133.8248 | 133.9108 | 135.9504 | 122.2689 | 129.3473 | 131.9959 | 132.21 | 135.4337 | 139.1463 | 138.9853 | 134.5686
| Ripe [m] | 11.7862 | 11.5859 | 11.3857 | 6.9769 | 10.785 | 10.3843 | 9.5834 | 14.0845 | 10.0822 | 12.8875 | 12.5872 | 9.5832 | 7.2779 | 7.7795 | 10.5849
| Parabooli number | 58.9333 | 58.9231 | 58.7255 | 56.061 | 58.3786 | 58.3411 | 57.4658 | 63.8961 | 60.3994 | 59.1875 | 59.0916 | 57.685 | 56.146 | 56.211 | 58.0559
Peale venimist Tmax | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625
| Pingus [N/mm²] | 131.0377 | 131.0394 | 131.456 | 136.9441 | 132.1635 | 132.199 | 134.0896 | 121.1115 | 127.6876 | 130.583 | 130.7663 | 133.5836 | 136.806 | 136.7533 | 132.8688
| Ripe [m] | 11.9236 | 11.7228 | 11.5224 | 7.0998 | 10.9206 | 10.5188 | 9.7163 | 14.2191 | 10.2132 | 13.0269 | 12.7261 | 9.7159 | 7.4024 | 7.9064 | 10.7203
| Parabooli number | 59.6203 | 59.6195 | 59.4306 | 57.0488 | 59.1124 | 59.0965 | 58.2633 | 64.5067 | 61.1845 | 59.8279 | 59.744 | 58.484 | 57.1064 | 57.1284 | 58.7986
0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Parabooli number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Arvutuslik erikoormus [N/mm²*m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pingus [N/mm²] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ripe [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parabooli number

## Juhtme mont 110
|  |  | 330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Puhja - Viljandi | [8 empty] | KPL1010-K1.1-T7.1 TJ |  |  |  | Reziimide tööleht: | Juhtme rež 110
|  |  | 110 kV faasijuhtmete ripete tabel | [16 empty] | Lähtereziim
POS N° | Masti nr | VISANGU PIKKUS | ÜHE JUHTME MONTEERIMISJÕUD T (daN=kgf), KOLME JUHTME MONTEERIMISJÕUD T (daN=kgf), RIPE f ENNE JA RIPE fl PEALE VENIMIST MEETRITES (m) ÕHUTEMPERATUURIL t (°C) | [10 empty] | AASTA KESKMINE PINGSUS | Veerg/ rida | Visang | Taandatud Visang | Juhe | EDS | Režiimi number | Erikoormus | Temp | Pingsus | Osajuhtmete arv
| N°-N° | m |  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | N/mm2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17
Faasijuhe 2x(242-Al1/39-ST1A Hawk)
1 | 103Y- 109Y | 447.2046 | S, [N/mm²] | 74.8531 | 73.3625 | 71.9367 | 70.5721 | 69.2655 | 68.0138 | 66.8142 | 65.6639 | 64.5599 | 63.5001 | 65
|  |  | T, [daN] | 2102.1751 | 2060.3133 | 2020.2694 | 1981.9462 | 1945.2535 | 1910.1009 | 1876.4112 | 1844.1042 | 1813.0996 | 1783.337 |  | D | 103Y- 109Y | 447.2046 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 5 | 0.081202 | -5 | 135.2987 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 4204.3502 | 4120.6265 | 4040.5387 | 3963.8925 | 3890.5071 | 3820.2018 | 3752.8224 | 3688.2085 | 3626.1992 | 3566.674 |  | D
|  |  | f, m | 11.3217 | 11.5518 | 11.7807 | 12.0085 | 12.235 | 12.4602 | 12.6839 | 12.9061 | 13.1268 | 13.3459 |  | D
|  |  | fl, m | 11.8625 | 12.1017 | 12.3389 | 12.574 | 12.807 | 13.0379 | 13.2667 | 13.4934 | 13.7179 | 13.9404 |  | D
| 103Y-104Y | 427.6674 | f, m | 10.3541 | 10.5645 | 10.7739 | 10.9822 | 11.1893 | 11.3953 | 11.5999 | 11.8031 | 12.0049 | 12.2053 |  | D | 15
| 104Y-105Y | 450.8182 | f, m | 11.5054 | 11.7392 | 11.9719 | 12.2034 | 12.4336 | 12.6624 | 12.8897 | 13.1155 | 13.3398 | 13.5625 |  | D | 16
| 105Y-106Y | 450.8224 | f, m | 11.5056 | 11.7394 | 11.9721 | 12.2036 | 12.4338 | 12.6626 | 12.89 | 13.1158 | 13.3401 | 13.5627 |  | D | 17
| 106Y-107Y | 450.8194 | f, m | 11.5055 | 11.7393 | 11.9719 | 12.2034 | 12.4336 | 12.6624 | 12.8898 | 13.1156 | 13.3399 | 13.5625 |  | D | 18
| 107Y-108Y | 450.8826 | f, m | 11.5087 | 11.7426 | 11.9753 | 12.2069 | 12.4371 | 12.666 | 12.8934 | 13.1193 | 13.3436 | 13.5663 |  | D | 19
| 108Y-109Y | 450.7365 | f, m | 11.5013 | 11.7349 | 11.9675 | 12.1989 | 12.429 | 12.6578 | 12.885 | 13.1108 | 13.335 | 13.5575 |  | D | 20
2 | 109Y- 117Y | 443.4268 | S, [N/mm²] | 74.9945 | 73.4794 | 72.0306 | 70.6447 | 69.3182 | 68.0481 | 66.8312 | 65.6647 | 64.5459 | 63.4722 | 65
|  |  | T, [daN] | 2106.1457 | 2063.5942 | 2022.9075 | 1983.9851 | 1946.7333 | 1911.0617 | 1876.8866 | 1844.1277 | 1812.7079 | 1782.5536 |  | E | 109Y- 117Y | 443.4268 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 5 | 0.081219 | -5 | 135.1022 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 4212.2913 | 4127.1884 | 4045.815 | 3967.9702 | 3893.4666 | 3822.1234 | 3753.7732 | 3688.2554 | 3625.4158 | 3565.1072 |  | E
|  |  | f, m | 11.1103 | 11.3394 | 11.5674 | 11.7944 | 12.02 | 12.2444 | 12.4674 | 12.6888 | 12.9088 | 13.1271 |  | E
|  |  | fl, m | 11.6464 | 11.8849 | 12.1214 | 12.3559 | 12.5883 | 12.8186 | 13.0468 | 13.2728 | 13.4967 | 13.7186 |  | E
| 109Y-110Y | 443.3183 | f, m | 11.1048 | 11.3338 | 11.5618 | 11.7886 | 12.0142 | 12.2384 | 12.4613 | 12.6826 | 12.9025 | 13.1207 |  | E | 21
| 110Y-111Y | 448.462 | f, m | 11.364 | 11.5983 | 11.8316 | 12.0637 | 12.2946 | 12.5241 | 12.7521 | 12.9786 | 13.2036 | 13.427 |  | E | 22
| 111Y-112Y | 437.422 | f, m | 10.8114 | 11.0343 | 11.2563 | 11.4771 | 11.6967 | 11.915 | 12.132 | 12.3475 | 12.5615 | 12.774 |  | E | 23
| 112Y-113Y | 443.2931 | f, m | 11.1036 | 11.3325 | 11.5604 | 11.7872 | 12.0128 | 12.237 | 12.4598 | 12.6812 | 12.901 | 13.1192 |  | E | 24
| 113Y-114Y | 444.9434 | f, m | 11.1864 | 11.417 | 11.6467 | 11.8752 | 12.1024 | 12.3283 | 12.5528 | 12.7758 | 12.9972 | 13.2171 |  | E | 25
| 114Y-115Y | 443.3175 | f, m | 11.1048 | 11.3338 | 11.5617 | 11.7885 | 12.0141 | 12.2384 | 12.4612 | 12.6826 | 12.9024 | 13.1207 |  | E | 26
| 115Y-116Y | 443.0219 | f, m | 11.09 | 11.3187 | 11.5463 | 11.7728 | 11.9981 | 12.2221 | 12.4446 | 12.6657 | 12.8852 | 13.1032 |  | E | 27
| 116Y-117Y | 443.4202 | f, m | 11.1099 | 11.339 | 11.5671 | 11.794 | 12.0197 | 12.244 | 12.467 | 12.6885 | 12.9084 | 13.1267 |  | E | 28
3 | 117Y- 118Y | 440.3189 | S, [N/mm²] | 75.1129 | 73.5772 | 72.1093 | 70.7054 | 69.3623 | 68.0767 | 66.8454 | 65.6654 | 64.5341 | 63.4488 | 65
|  |  | T, [daN] | 2109.4701 | 2066.3428 | 2025.1171 | 1985.6892 | 1947.972 | 1911.8652 | 1877.285 | 1844.1478 | 1812.3764 | 1781.8974 |  | F | 117Y- 118Y | 440.3189 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 5 | 0.081232 | -5 | 134.9384 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 4218.9402 | 4132.6856 | 4050.2342 | 3971.3783 | 3895.944 | 3823.7304 | 3754.57 | 3688.2955 | 3624.7529 | 3563.7948 |  | F
|  |  | f, m | 10.9378 | 11.1661 | 11.3934 | 11.6196 | 11.8446 | 12.0683 | 12.2906 | 12.5114 | 12.7308 | 12.9485 |  | F
|  |  | fl, m | 11.4701 | 11.708 | 11.944 | 12.1779 | 12.4098 | 12.6395 | 12.8672 | 13.0927 | 13.3161 | 13.5374 |  | F
| 117Y-118Y | 440.3189 | f, m | 10.9378 | 11.1661 | 11.3934 | 11.6196 | 11.8446 | 12.0683 | 12.2906 | 12.5114 | 12.7308 | 12.9485 |  | F | 29
4 | 118Y- 121Y | 352.7765 | S, [N/mm²] | 79.2903 | 77.0094 | 74.8456 | 72.794 | 70.8492 | 69.0059 | 67.2583 | 65.6014 | 64.0299 | 62.5387 | 65
|  |  | T, [daN] | 2226.7896 | 2162.7314 | 2101.9642 | 2044.3473 | 1989.7301 | 1937.9619 | 1888.8821 | 1842.35 | 1798.2149 | 1756.3364 |  | G | 118Y- 121Y | 352.7765 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 5 | 0.081664 | -5 | 129.3435 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 4453.5793 | 4325.4628 | 4203.9283 | 4088.6945 | 3979.4601 | 3875.9238 | 3777.7641 | 3684.6999 | 3596.4299 | 3512.6728 |  | G
|  |  | f, m | 6.651 | 6.848 | 7.046 | 7.2446 | 7.4434 | 7.6423 | 7.8408 | 8.0389 | 8.2362 | 8.4326 |  | G
|  |  | fl, m | 7.0488 | 7.2636 | 7.4777 | 7.6909 | 7.9028 | 8.1133 | 8.3221 | 8.5291 | 8.7343 | 8.9375 |  | G
| 118Y-119Y | 350.0077 | f, m | 6.547 | 6.741 | 6.9358 | 7.1313 | 7.3271 | 7.5228 | 7.7183 | 7.9132 | 8.1074 | 8.3007 |  | G | 30
| 119Y-120Y | 354.2086 | f, m | 6.7051 | 6.9037 | 7.1033 | 7.3035 | 7.504 | 7.7044 | 7.9046 | 8.1043 | 8.3032 | 8.5012 |  | G | 31
| 120Y-121Y | 354.0649 | f, m | 6.6997 | 6.8981 | 7.0976 | 7.2976 | 7.4979 | 7.6982 | 7.8982 | 8.0977 | 8.2965 | 8.4943 |  | G | 32
5 | 121Y- 126Y | 429.817 | S, [N/mm²] | 75.5264 | 73.9185 | 72.3831 | 70.9166 | 69.515 | 68.1751 | 66.8933 | 65.6666 | 64.4918 | 63.3661 | 65
|  |  | T, [daN] | 2121.0839 | 2075.9278 | 2032.8071 | 1991.6216 | 1952.2606 | 1914.6305 | 1878.6309 | 1844.1812 | 1811.1879 | 1779.574 |  | H | 121Y- 126Y | 429.817 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 5 | 0.081279 | -5 | 134.369 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 4242.1678 | 4151.8555 | 4065.6143 | 3983.2432 | 3904.5213 | 3829.2611 | 3757.2617 | 3688.3625 | 3622.3759 | 3559.148 |  | H
|  |  | f, m | 10.3652 | 10.5907 | 10.8153 | 11.039 | 11.2615 | 11.4829 | 11.7029 | 11.9215 | 12.1387 | 12.3543 |  | H
|  |  | fl, m | 10.8839 | 11.1198 | 11.3538 | 11.5859 | 11.8159 | 12.0438 | 12.2696 | 12.4933 | 12.7149 | 12.9344 |  | H
| 121Y-122Y | 449.096 | f, m | 11.3159 | 11.562 | 11.8073 | 12.0515 | 12.2945 | 12.5361 | 12.7763 | 13.015 | 13.2521 | 13.4875 |  | H | 33
| 122Y-123Y | 441.3448 | f, m | 10.9287 | 11.1664 | 11.4032 | 11.6391 | 11.8737 | 12.1071 | 12.3391 | 12.5696 | 12.7986 | 13.0259 |  | H | 34
| 123Y-124Y | 449.2014 | f, m | 11.3212 | 11.5675 | 11.8129 | 12.0571 | 12.3002 | 12.542 | 12.7823 | 13.0211 | 13.2583 | 13.4938 |  | H | 35
| 124Y-125Y | 436.4937 | f, m | 10.6897 | 10.9223 | 11.1539 | 11.3846 | 11.6141 | 11.8424 | 12.0693 | 12.2948 | 12.5188 | 12.7411 |  | H | 36
| 125Y-126Y | 347.5818 | f, m | 6.7784 | 6.9258 | 7.0727 | 7.219 | 7.3645 | 7.5093 | 7.6532 | 7.7961 | 7.9381 | 8.0792 |  | H | 37
6 | 126Y- 128Y | 421.8925 | S, [N/mm²] | 75.8528 | 74.1876 | 72.5988 | 71.0824 | 69.6346 | 68.2517 | 66.9301 | 65.6663 | 64.4572 | 63.2997 | 65 | H
|  |  | T, [daN] | 2130.2504 | 2083.4839 | 2038.8634 | 1996.2785 | 1955.6186 | 1916.7799 | 1879.6654 | 1844.1712 | 1810.2171 | 1777.7092 |  | I | 126Y- 128Y | 421.8925 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 5 | 0.081315 | -5 | 133.9228 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 4260.5007 | 4166.9678 | 4077.7269 | 3992.557 | 3911.2371 | 3833.5598 | 3759.3307 | 3688.3424 | 3620.4341 | 3555.4184 |  | I
|  |  | f, m | 9.9436 | 10.1668 | 10.3893 | 10.6109 | 10.8315 | 11.051 | 11.2692 | 11.4861 | 11.7015 | 11.9155 |  | I
|  |  | fl, m | 10.4516 | 10.6859 | 10.9183 | 11.1488 | 11.3773 | 11.6038 | 11.8282 | 12.0505 | 12.2706 | 12.4887 |  | I
| 126Y-127Y | 417.3101 | f, m | 9.7287 | 9.9471 | 10.1648 | 10.3816 | 10.5975 | 10.8122 | 11.0257 | 11.2379 | 11.4487 | 11.658 |  | I | 38
| 127Y-128Y | 426.3303 | f, m | 10.1538 | 10.3818 | 10.609 | 10.8353 | 11.0606 | 11.2847 | 11.5075 | 11.729 | 11.949 | 12.1675 |  | I | 39
7 | 128Y- 133Y | 408.3703 | S, [N/mm²] | 76.4398 | 74.6709 | 72.9854 | 71.3791 | 69.8478 | 68.3872 | 66.9937 | 65.6633 | 64.3925 | 63.178 | 65 | I
|  |  | T, [daN] | 2146.7353 | 2097.0562 | 2049.7206 | 2004.6113 | 1961.6046 | 1920.5864 | 1881.4498 | 1844.0875 | 1808.3992 | 1774.291 |  | J | 128Y- 133Y | 408.3703 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 5 | 0.081378 | -5 | 133.127 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 4293.4706 | 4194.1124 | 4099.4412 | 4009.2227 | 3923.2091 | 3841.1728 | 3762.8995 | 3688.175 | 3616.7983 | 3548.5821 |  | J
|  |  | f, m | 9.2448 | 9.4638 | 9.6824 | 9.9003 | 10.1173 | 10.3334 | 10.5483 | 10.7621 | 10.9744 | 11.1854 |  | J
|  |  | fl, m | 9.7338 | 9.965 | 10.1945 | 10.4222 | 10.648 | 10.8719 | 11.0937 | 11.3134 | 11.531 | 11.7465 |  | J
| 128Y-129Y | 358.2827 | f, m | 7.1161 | 7.2847 | 7.4529 | 7.6206 | 7.7877 | 7.954 | 8.1195 | 8.284 | 8.4475 | 8.6098 |  | J | 40
| 129Y-130Y | 430.9908 | f, m | 10.2974 | 10.5413 | 10.7847 | 11.0274 | 11.2692 | 11.5099 | 11.7493 | 11.9873 | 12.2239 | 12.4589 |  | J | 41
| 130Y-131Y | 417.8858 | f, m | 9.6807 | 9.91 | 10.1389 | 10.367 | 10.5943 | 10.8206 | 11.0457 | 11.2694 | 11.4918 | 11.7128 |  | J | 42
| 131Y-132Y | 450.4239 | f, m | 11.2469 | 11.5133 | 11.7792 | 12.0443 | 12.3084 | 12.5712 | 12.8327 | 13.0927 | 13.3511 | 13.6078 |  | J | 43
| 132Y-133Y | 357.2705 | f, m | 7.0759 | 7.2436 | 7.4109 | 7.5776 | 7.7438 | 7.9091 | 8.0737 | 8.2372 | 8.3998 | 8.5613 |  | J | 44
8 | 133Y- 137Y | 469.4978 | S, [N/mm²] | 74.0699 | 72.7143 | 71.4144 | 70.1674 | 68.9704 | 67.8211 | 66.7167 | 65.6551 | 64.634 | 63.6513 | 65 | I
|  |  | T, [daN] | 2080.1796 | 2042.1075 | 2005.6023 | 1970.5802 | 1936.9642 | 1904.6874 | 1873.6727 | 1843.8565 | 1815.182 | 1787.5821 |  | K | 133Y- 137Y | 469.4978 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 5 | 0.081109 | -5 | 136.3985 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 4160.3591 | 4084.2151 | 4011.2046 | 3941.1604 | 3873.9284 | 3809.3747 | 3747.3453 | 3687.713 | 3630.3639 | 3575.1642 |  | K
|  |  | f, m | 12.6106 | 12.8457 | 13.0795 | 13.3119 | 13.543 | 13.7725 | 14.0005 | 14.2268 | 14.4516 | 14.6747 |  | K
|  |  | fl, m | 13.1772 | 13.42 | 13.6608 | 13.8994 | 14.1359 | 14.3702 | 14.6024 | 14.8326 | 15.0606 | 15.2865 |  | K
| 133Y-134Y | 474.3389 | f, m | 12.872 | 13.112 | 13.3506 | 13.5879 | 13.8237 | 14.058 | 14.2907 | 14.5218 | 14.7512 | 14.9789 |  | K | 45
| 134Y-135Y | 492.193 | f, m | 13.8592 | 14.1176 | 14.3746 | 14.63 | 14.8839 | 15.1362 | 15.3867 | 15.6355 | 15.8825 | 16.1277 |  | K | 46
| 135Y-136Y | 492.2441 | f, m | 13.8621 | 14.1205 | 14.3775 | 14.6331 | 14.887 | 15.1393 | 15.3899 | 15.6388 | 15.8858 | 16.1311 |  | K | 47
| 136Y-137Y | 401.8829 | f, m | 9.2399 | 9.4122 | 9.5835 | 9.7538 | 9.9231 | 10.0912 | 10.2583 | 10.4241 | 10.5888 | 10.7523 |  | K | 48
9 | 137Y- 144Y | 408.5648 | S, [N/mm²] | 76.431 | 74.6636 | 72.9796 | 71.3746 | 69.8445 | 68.3852 | 66.9927 | 65.6633 | 64.3935 | 63.1798 | 65 | I
|  |  | T, [daN] | 2146.4875 | 2096.852 | 2049.5599 | 2004.4841 | 1961.5142 | 1920.5295 | 1881.423 | 1844.0875 | 1808.426 | 1774.3412 |  | L | 137Y- 144Y | 408.5648 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 5 | 0.081377 | -5 | 133.1387 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 4292.9751 | 4193.7039 | 4099.1198 | 4008.9683 | 3923.0283 | 3841.059 | 3762.846 | 3688.175 | 3616.8519 | 3548.6825 |  | L
|  |  | f, m | 9.2547 | 9.4738 | 9.6924 | 9.9103 | 10.1274 | 10.3436 | 10.5585 | 10.7723 | 10.9847 | 11.1958 |  | L
|  |  | fl, m | 9.7439 | 9.9752 | 10.2048 | 10.4325 | 10.6584 | 10.8822 | 11.1041 | 11.3238 | 11.5415 | 11.757 |  | L
| 137Y-138Y | 337.6254 | f, m | 6.3199 | 6.4695 | 6.6188 | 6.7676 | 6.9159 | 7.0635 | 7.2103 | 7.3563 | 7.5013 | 7.6454 |  | L | 49
| 138Y-139Y | 430.1279 | f, m | 10.2574 | 10.5002 | 10.7424 | 10.984 | 11.2246 | 11.4642 | 11.7025 | 11.9394 | 12.1748 | 12.4087 |  | L | 50
| 139Y-140Y | 430.1295 | f, m | 10.2574 | 10.5002 | 10.7425 | 10.9841 | 11.2247 | 11.4643 | 11.7026 | 11.9395 | 12.1749 | 12.4088 |  | L | 51
| 140Y-141Y | 430.1684 | f, m | 10.2593 | 10.5021 | 10.7445 | 10.9861 | 11.2268 | 11.4663 | 11.7047 | 11.9416 | 12.1771 | 12.4111 |  | L | 52
| 141Y-142Y | 402.9249 | f, m | 9.001 | 9.214 | 9.4266 | 9.6386 | 9.8498 | 10.0599 | 10.2691 | 10.477 | 10.6836 | 10.8888 |  | L | 53
| 142Y-143Y | 403.0255 | f, m | 9.0055 | 9.2186 | 9.4313 | 9.6434 | 9.8547 | 10.065 | 10.2742 | 10.4822 | 10.6889 | 10.8942 |  | L | 54
| 143Y-144Y | 402.9854 | f, m | 9.0037 | 9.2168 | 9.4295 | 9.6415 | 9.8527 | 10.063 | 10.2721 | 10.4801 | 10.6868 | 10.8921 |  | L | 55
10 | 144Y- 148Y | 466.6264 | S, [N/mm²] | 74.1661 | 72.794 | 71.4787 | 70.2173 | 69.007 | 67.845 | 66.729 | 65.6565 | 64.6252 | 63.6329 | 65
|  |  | T, [daN] | 2082.8813 | 2044.3473 | 2007.4068 | 1971.983 | 1937.992 | 1905.3603 | 1874.0175 | 1843.8967 | 1814.9342 | 1787.0665 |  | M | 144Y- 148Y | 466.6264 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 5 | 0.08112 | -5 | 136.2624 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 4165.7626 | 4088.6945 | 4014.8136 | 3943.9659 | 3875.984 | 3810.7206 | 3748.035 | 3687.7933 | 3629.8684 | 3574.133 |  | M
|  |  | f, m | 12.4406 | 12.6751 | 12.9084 | 13.1403 | 13.3707 | 13.5997 | 13.8272 | 14.0531 | 14.2773 | 14.5 |  | M
|  |  | fl, m | 13.0041 | 13.2465 | 13.4868 | 13.725 | 13.961 | 14.195 | 14.4268 | 14.6565 | 14.8841 | 15.1096 |  | M
| 144Y-145Y | 455.6519 | f, m | 11.8623 | 12.0859 | 12.3083 | 12.5294 | 12.7492 | 12.9675 | 13.1844 | 13.3998 | 13.6136 | 13.8259 |  | M | 56
| 145Y-146Y | 475.5117 | f, m | 12.9189 | 13.1624 | 13.4047 | 13.6455 | 13.8848 | 14.1226 | 14.3588 | 14.5933 | 14.8262 | 15.0574 |  | M | 57
| 146Y-147Y | 439.7122 | f, m | 11.0469 | 11.2551 | 11.4623 | 11.6682 | 11.8728 | 12.0762 | 12.2781 | 12.4787 | 12.6778 | 12.8755 |  | M | 58
| 147Y-148Y | 490.7963 | f, m | 13.7628 | 14.0222 | 14.2803 | 14.5368 | 14.7917 | 15.0451 | 15.2967 | 15.5466 | 15.7947 | 16.041 |  | M | 59
11 | 148Y- 151Y | 461.5315 | S, [N/mm²] | 74.3399 | 72.938 | 71.5948 | 70.3074 | 69.0728 | 67.8882 | 66.7511 | 65.6587 | 64.6091 | 63.5996 | 65
|  |  | T, [daN] | 2087.7625 | 2048.3915 | 2010.6677 | 1974.514 | 1939.84 | 1906.5722 | 1874.6368 | 1843.9603 | 1814.4823 | 1786.1325 |  | N | 148Y- 151Y | 461.5315 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 5 | 0.081141 | -5 | 136.0168 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 4175.525 | 4096.783 | 4021.3353 | 3949.0279 | 3879.6801 | 3813.1444 | 3749.2737 | 3687.9206 | 3628.9645 | 3572.2649 |  | N
|  |  | f, m | 12.142 | 12.3754 | 12.6076 | 12.8384 | 13.0679 | 13.2959 | 13.5224 | 13.7474 | 13.9707 | 14.1925 |  | N
|  |  | fl, m | 12.6997 | 12.9413 | 13.1808 | 13.4182 | 13.6535 | 13.8867 | 14.1178 | 14.3467 | 14.5735 | 14.7982 |  | N
| 148Y-149Y | 455.886 | f, m | 11.8468 | 12.0745 | 12.301 | 12.5262 | 12.7501 | 12.9726 | 13.1936 | 13.4131 | 13.631 | 13.8474 |  | N | 60
| 149Y-150Y | 455.601 | f, m | 11.832 | 12.0594 | 12.2856 | 12.5106 | 12.7342 | 12.9564 | 13.1771 | 13.3963 | 13.614 | 13.8301 |  | N | 61
| 150Y-151Y | 472.4966 | f, m | 12.7258 | 12.9704 | 13.2137 | 13.4557 | 13.6962 | 13.9352 | 14.1726 | 14.4084 | 14.6424 | 14.8748 |  | N | 62
12 | 151Y- 154Y | 407.5902 | S, [N/mm²] | 76.4747 | 74.6996 | 73.0084 | 71.3966 | 69.8604 | 68.3952 | 66.9973 | 65.6629 | 64.3885 | 63.1706 | 65
|  |  | T, [daN] | 2147.7162 | 2097.863 | 2050.3667 | 2005.1035 | 1961.9594 | 1920.8107 | 1881.5536 | 1844.0775 | 1808.2853 | 1774.0835 |  | O | 151Y- 154Y | 407.5902 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 5 | 0.081382 | -5 | 133.0797 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 4295.4324 | 4195.726 | 4100.7335 | 4010.207 | 3923.9189 | 3841.6214 | 3763.1071 | 3688.1549 | 3616.5707 | 3548.1669 |  | O
|  |  | f, m | 9.2053 | 9.4241 | 9.6424 | 9.8601 | 10.0769 | 10.2928 | 10.5075 | 10.721 | 10.9332 | 11.144 |  | O
|  |  | fl, m | 9.6931 | 9.9242 | 10.1535 | 10.3811 | 10.6067 | 10.8304 | 11.052 | 11.2716 | 11.489 | 11.7044 |  | O
| 151Y-152Y | 247.1419 | f, m | 3.3844 | 3.4648 | 3.5451 | 3.6251 | 3.7049 | 3.7842 | 3.8632 | 3.9417 | 4.0197 | 4.0972 |  | O | 63
| 152Y-153Y | 420.3624 | f, m | 9.7913 | 10.024 | 10.2562 | 10.4877 | 10.7183 | 10.9479 | 11.1763 | 11.4035 | 11.6292 | 11.8534 |  | O | 64
| 153Y-154Y | 461.2772 | f, m | 11.7901 | 12.0702 | 12.3498 | 12.6286 | 12.9063 | 13.1828 | 13.4579 | 13.7314 | 14.0032 | 14.2731 |  | O | 65
13 | 154Y- 156Y | 360.0337 | S, [N/mm²] | 78.8757 | 76.6698 | 74.5764 | 72.5905 | 70.7067 | 68.9196 | 67.2242 | 65.6152 | 64.0878 | 62.6369 | 65
|  |  | T, [daN] | 2215.1457 | 2153.1933 | 2094.4047 | 2038.6324 | 1985.726 | 1935.538 | 1887.9246 | 1842.7383 | 1799.842 | 1759.095 |  | P | 154Y- 156Y | 360.0337 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 5 | 0.081624 | -5 | 129.8885 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 4430.2915 | 4306.3867 | 4188.8093 | 4077.2649 | 3971.452 | 3871.076 | 3775.8491 | 3685.4766 | 3599.684 | 3518.1901 |  | P
|  |  | f, m | 6.9639 | 7.1643 | 7.3654 | 7.5669 | 7.7685 | 7.9699 | 8.1709 | 8.3713 | 8.5708 | 8.7693 |  | P
|  |  | fl, m | 7.3747 | 7.5921 | 7.8086 | 8.024 | 8.238 | 8.4505 | 8.6613 | 8.8702 | 9.0771 | 9.2821 |  | P
| 154Y-155Y | 368.2817 | f, m | 7.2866 | 7.4963 | 7.7067 | 7.9175 | 8.1285 | 8.3393 | 8.5496 | 8.7592 | 8.968 | 9.1757 |  | P | 66
| 155Y-156Y | 351.1759 | f, m | 6.6255 | 6.8161 | 7.0074 | 7.1991 | 7.3909 | 7.5826 | 7.7738 | 7.9644 | 8.1542 | 8.3431 |  | P | 67
14 | 156Y- 164Y | 372.0185 | S, [N/mm²] | 78.2198 | 76.1324 | 74.1498 | 72.2671 | 70.4791 | 68.7808 | 67.1673 | 65.6338 | 64.1758 | 62.7887 | 65
|  |  | T, [daN] | 2196.7257 | 2138.1011 | 2082.4226 | 2029.5497 | 1979.3349 | 1931.6411 | 1886.3276 | 1843.2606 | 1802.3127 | 1763.3569 |  | Q | 156Y- 164Y | 372.0185 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 5 | 0.08156 | -5 | 130.7532 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 4393.4515 | 4276.2022 | 4164.8453 | 4059.0993 | 3958.6698 | 3863.2822 | 3772.6552 | 3686.5212 | 3604.6255 | 3526.7138 |  | Q
|  |  | f, m | 7.4976 | 7.7032 | 7.9091 | 8.1152 | 8.3211 | 8.5265 | 8.7313 | 8.9353 | 9.1383 | 9.3402 |  | Q
|  |  | fl, m | 7.9292 | 8.1506 | 8.3708 | 8.5896 | 8.8069 | 9.0225 | 9.2362 | 9.4481 | 9.6579 | 9.8657 |  | Q
| 156Y-157Y | 433.0882 | f, m | 10.1612 | 10.4398 | 10.719 | 10.9982 | 11.2772 | 11.5557 | 11.8333 | 12.1097 | 12.3849 | 12.6585 |  | Q | 68
| 157Y-158Y | 258.1325 | f, m | 3.6098 | 3.7087 | 3.8079 | 3.9071 | 4.0062 | 4.1051 | 4.2037 | 4.302 | 4.3997 | 4.4969 |  | Q | 69
| 158Y-159Y | 349.8314 | f, m | 6.63 | 6.8117 | 6.9939 | 7.1761 | 7.3581 | 7.5398 | 7.7209 | 7.9013 | 8.0808 | 8.2594 |  | Q | 70
| 159Y-160Y | 263.1371 | f, m | 3.7511 | 3.8539 | 3.957 | 4.0601 | 4.1631 | 4.2659 | 4.3683 | 4.4704 | 4.572 | 4.673 |  | Q | 71
| 160Y-161Y | 266.9 | f, m | 3.8591 | 3.9649 | 4.071 | 4.177 | 4.283 | 4.3887 | 4.4942 | 4.5992 | 4.7037 | 4.8076 |  | Q | 72
| 161Y-162Y | 418.9206 | f, m | 9.5073 | 9.768 | 10.0291 | 10.2904 | 10.5515 | 10.812 | 11.0717 | 11.3304 | 11.5878 | 11.8438 |  | Q | 73
| 162Y-163Y | 408.6379 | f, m | 9.0463 | 9.2943 | 9.5428 | 9.7914 | 10.0398 | 10.2877 | 10.5349 | 10.781 | 11.0259 | 11.2695 |  | Q | 74
| 163Y-164Y | 408.7836 | f, m | 9.0527 | 9.301 | 9.5496 | 9.7984 | 10.047 | 10.2951 | 10.5424 | 10.7887 | 11.0338 | 11.2776 |  | Q | 75
15 | 164Y - L105B 165 | 290.98 | S, [N/mm²] | 83.3512 | 80.3323 | 77.4696 | 74.7605 | 72.201 | 69.7861 | 67.5104 | 65.3674 | 63.3504 | 61.4523 | 65
|  |  | T, [daN] | 2340.835 | 2256.0534 | 2175.6576 | 2099.5738 | 2027.6916 | 1959.8737 | 1895.9628 | 1835.7781 | 1779.1321 | 1725.8272 |  | S | 164Y - L105B 165 | 290.98 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 5 | 0.082045 | -5 | 123.9615 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 4681.6699 | 4512.1068 | 4351.3151 | 4199.1476 | 4055.3832 | 3919.7474 | 3791.9256 | 3671.5562 | 3558.2641 | 3451.6544 |  | S
|  |  | f, m | 4.3045 | 4.4663 | 4.6313 | 4.7991 | 4.9693 | 5.1412 | 5.3145 | 5.4888 | 5.6635 | 5.8385 |  | S
|  |  | fl, m | 4.5789 | 4.7649 | 4.9527 | 5.1414 | 5.3306 | 5.5198 | 5.7085 | 5.8963 | 6.083 | 6.2683 |  | S
| 164Y-L105B 165 | 290.98 | f, m | 4.3045 | 4.4663 | 4.6313 | 4.7991 | 4.9693 | 5.1412 | 5.3145 | 5.4888 | 5.6635 | 5.8385 |  | S | 77
16 | L105B 165 - 166Y | 182.8903 | S, [N/mm²] | 91.8408 | 87.3441 | 82.998 | 78.8172 | 74.816 | 71.0072 | 67.4012 | 64.0053 | 60.8237 | 57.8565 | 65
|  |  | T, [daN] | 2579.2571 | 2452.972 | 2330.9152 | 2213.5019 | 2101.1339 | 1994.166 | 1892.8962 | 1797.5253 | 1708.1739 | 1624.842 |  | T | L105B 165 - 166Y | 182.8903 | 242-Al1/39-ST1A Hawk | 65 | 2 | 0.0339 | -40 | 111.0414 | 2
|  |  | 2T, [daN] | 5158.5143 | 4905.944 | 4661.8304 | 4427.0039 | 4202.2678 | 3988.332 | 3785.7923 | 3595.0505 | 3416.3477 | 3249.6839 |  | T
|  |  | f, m | 1.5433 | 1.6228 | 1.7077 | 1.7983 | 1.8945 | 1.9961 | 2.1029 | 2.2145 | 2.3303 | 2.4498 |  | T
|  |  | fl, m | 1.6106 | 1.7115 | 1.8194 | 1.9339 | 2.0546 | 2.1806 | 2.3111 | 2.445 | 2.5815 | 2.7195 |  | T
| L105B 165 - 166Y | 182.8903 | f, m | 1.5433 | 1.6228 | 1.7077 | 1.7983 | 1.8945 | 1.9961 | 2.1029 | 2.2145 | 2.3303 | 2.4498 |  | T | 78

## Juhtme mont 330
|  |  | 330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Puhja - Viljandi | [8 empty] | KPL1010-K1.1-T7.2 TJ |  |  |  | Reziimide tööleht: | Juhtme rež 330
|  |  | 330 kV faasijuhtmete ripete tabel | [16 empty] | Lähtereziim
POS N° | Masti nr | VISANGU PIKKUS | ÜHE JUHTME MONTEERIMISJÕUD T (daN=kgf), KOLME JUHTME MONTEERIMISJÕUD T (daN=kgf), RIPE f ENNE JA RIPE fl PEALE VENIMIST MEETRITES (m) ÕHUTEMPERATUURIL t (°C) | [10 empty] | AASTA KESKMINE PINGSUS | Veerg/ rida | Visang | Taandatud Visang | Juhe | EDS | Režiimi number | Erikoormus | Temp | Pingsus | Osajuhtmete arv
| N°-N° | m |  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | N/mm2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17
Faasijuhe 3x(402-AL1/52-ST1A)
1 | 103Y- 109Y | 447.2046 | S, [N/mm²] | 75.4158 | 73.8795 | 72.4078 | 70.9974 | 69.6455 | 68.3493 | 67.1059 | 65.913 | 64.7678 | 63.668 | 65
|  |  | T, [daN] | 3427.6477 | 3357.8251 | 3290.9337 | 3226.8326 | 3165.3864 | 3106.4758 | 3049.9654 | 2995.7468 | 2943.6955 | 2893.7085 |  | D | 103Y- 109Y | 447.2046 | 402-AL1/52-ST1A | 65 | 5 | 0.067896 | -5 | 118.6641 | 3
|  |  | 3T, [daN] | 10282.943 | 10073.4753 | 9872.8011 | 9680.4978 | 9496.1591 | 9319.4273 | 9149.8961 | 8987.2405 | 8831.0865 | 8681.1254 |  | D
|  |  | f, m | 10.9721 | 11.2002 | 11.4279 | 11.6549 | 11.8811 | 12.1064 | 12.3307 | 12.5539 | 12.7759 | 12.9966 |  | D
|  |  | fl, m | 11.5281 | 11.7723 | 12.0147 | 12.2552 | 12.4937 | 12.7303 | 12.9647 | 13.1971 | 13.4274 | 13.6555 |  | D
| 103Y-104Y | 427.6674 | f, m | 10.0343 | 10.243 | 10.4512 | 10.6588 | 10.8657 | 11.0717 | 11.2769 | 11.481 | 11.684 | 11.8858 |  | D | 15
| 104Y-105Y | 450.8182 | f, m | 11.1501 | 11.382 | 11.6133 | 11.844 | 12.0739 | 12.3029 | 12.5308 | 12.7576 | 12.9832 | 13.2075 |  | D | 16
| 105Y-106Y | 450.8224 | f, m | 11.1503 | 11.3822 | 11.6135 | 11.8442 | 12.0741 | 12.3031 | 12.5311 | 12.7579 | 12.9834 | 13.2077 |  | D | 17
| 106Y-107Y | 450.8194 | f, m | 11.1502 | 11.382 | 11.6134 | 11.8441 | 12.074 | 12.3029 | 12.5309 | 12.7577 | 12.9833 | 13.2076 |  | D | 18
| 107Y-108Y | 450.8826 | f, m | 11.1533 | 11.3852 | 11.6166 | 11.8474 | 12.0774 | 12.3064 | 12.5344 | 12.7613 | 12.9869 | 13.2113 |  | D | 19
| 108Y-109Y | 450.7365 | f, m | 11.1461 | 11.3778 | 11.6091 | 11.8397 | 12.0695 | 12.2984 | 12.5263 | 12.753 | 12.9785 | 13.2027 |  | D | 20
2 | 109Y- 117Y | 443.4268 | S, [N/mm²] | 75.5572 | 73.9971 | 72.503 | 71.0717 | 69.7002 | 68.3857 | 67.1253 | 65.9162 | 64.7561 | 63.6423 | 65
|  |  | T, [daN] | 3434.0735 | 3363.1673 | 3295.2627 | 3230.2081 | 3167.8732 | 3108.1283 | 3050.8431 | 2995.8931 | 2943.1645 | 2892.5436 |  | E | 109Y- 117Y | 443.4268 | 402-AL1/52-ST1A | 65 | 5 | 0.067908 | -5 | 118.5191 | 3
|  |  | 3T, [daN] | 10302.2204 | 10089.5019 | 9885.7882 | 9690.6242 | 9503.6197 | 9324.3848 | 9152.5293 | 8987.6794 | 8829.4936 | 8677.6307 |  | E
|  |  | f, m | 10.7673 | 10.9943 | 11.2208 | 11.4468 | 11.6721 | 11.8964 | 12.1198 | 12.3421 | 12.5632 | 12.7831 |  | E
|  |  | fl, m | 11.3177 | 11.5611 | 11.8027 | 12.0425 | 12.2803 | 12.5161 | 12.7498 | 12.9815 | 13.2111 | 13.4386 |  | E
| 109Y-110Y | 443.3183 | f, m | 10.762 | 10.9889 | 11.2154 | 11.4412 | 11.6664 | 11.8906 | 12.1139 | 12.3361 | 12.5571 | 12.7768 |  | E | 21
| 110Y-111Y | 448.462 | f, m | 11.0132 | 11.2454 | 11.4771 | 11.7083 | 11.9387 | 12.1681 | 12.3966 | 12.624 | 12.8502 | 13.075 |  | E | 22
| 111Y-112Y | 437.422 | f, m | 10.4776 | 10.6985 | 10.919 | 11.1389 | 11.3581 | 11.5764 | 11.7938 | 12.0101 | 12.2253 | 12.4392 |  | E | 23
| 112Y-113Y | 443.2931 | f, m | 10.7608 | 10.9877 | 11.2141 | 11.4399 | 11.665 | 11.8893 | 12.1125 | 12.3347 | 12.5557 | 12.7754 |  | E | 24
| 113Y-114Y | 444.9434 | f, m | 10.8411 | 11.0696 | 11.2977 | 11.5253 | 11.752 | 11.9779 | 12.2029 | 12.4267 | 12.6493 | 12.8707 |  | E | 25
| 114Y-115Y | 443.3175 | f, m | 10.762 | 10.9889 | 11.2153 | 11.4412 | 11.6663 | 11.8906 | 12.1138 | 12.336 | 12.557 | 12.7768 |  | E | 26
| 115Y-116Y | 443.0219 | f, m | 10.7476 | 10.9742 | 11.2004 | 11.4259 | 11.6508 | 11.8747 | 12.0977 | 12.3196 | 12.5403 | 12.7598 |  | E | 27
| 116Y-117Y | 443.4202 | f, m | 10.767 | 10.994 | 11.2205 | 11.4465 | 11.6717 | 11.8961 | 12.1195 | 12.3417 | 12.5629 | 12.7827 |  | E | 28
3 | 117Y- 118Y | 440.3189 | S, [N/mm²] | 75.6752 | 74.0953 | 72.5824 | 71.1337 | 69.7457 | 68.4159 | 67.1412 | 65.9189 | 64.7462 | 63.6209 | 65
|  |  | T, [daN] | 3439.4374 | 3367.6318 | 3298.8712 | 3233.0254 | 3169.9429 | 3109.5045 | 3051.5691 | 2996.0123 | 2942.7148 | 2891.5683 |  | F | 117Y- 118Y | 440.3189 | 402-AL1/52-ST1A | 65 | 5 | 0.067918 | -5 | 118.3981 | 3
|  |  | 3T, [daN] | 10318.3121 | 10102.8954 | 9896.6135 | 9699.0763 | 9509.8288 | 9328.5134 | 9154.7074 | 8988.0369 | 8828.1445 | 8674.705 |  | F
|  |  | f, m | 10.6003 | 10.8263 | 11.052 | 11.2771 | 11.5015 | 11.7251 | 11.9477 | 12.1692 | 12.3896 | 12.6088 |  | F
|  |  | fl, m | 11.146 | 11.3887 | 11.6297 | 11.8689 | 12.106 | 12.3413 | 12.5744 | 12.8055 | 13.0345 | 13.2614 |  | F
| 117Y-118Y | 440.3189 | f, m | 10.6003 | 10.8263 | 11.052 | 11.2771 | 11.5015 | 11.7251 | 11.9477 | 12.1692 | 12.3896 | 12.6088 |  | F | 29
4 | 118Y- 121Y | 352.7765 | S, [N/mm²] | 79.716 | 77.4423 | 75.2755 | 73.2121 | 71.2485 | 69.3806 | 67.6042 | 65.9154 | 64.3097 | 62.7827 | 65
|  |  | T, [daN] | 3623.0934 | 3519.7547 | 3421.2706 | 3327.4894 | 3238.243 | 3153.3474 | 3072.6129 | 2995.8552 | 2922.8739 | 2853.4739 |  | G | 118Y- 121Y | 352.7765 | 402-AL1/52-ST1A | 65 | 5 | 0.068224 | -5 | 114.246 | 3
|  |  | 3T, [daN] | 10869.2803 | 10559.2642 | 10263.8118 | 9982.4681 | 9714.7291 | 9460.0423 | 9217.8386 | 8987.5656 | 8768.6217 | 8560.4218 |  | G
|  |  | f, m | 6.4594 | 6.649 | 6.8404 | 7.0332 | 7.2271 | 7.4216 | 7.6166 | 7.8118 | 8.0068 | 8.2016 |  | G
|  |  | fl, m | 6.8467 | 7.0627 | 7.2785 | 7.4939 | 7.7084 | 7.9218 | 8.1339 | 8.3444 | 8.5533 | 8.7604 |  | G
| 118Y-119Y | 350.0077 | f, m | 6.3584 | 6.5451 | 6.7335 | 6.9233 | 7.1141 | 7.3056 | 7.4975 | 7.6896 | 7.8816 | 8.0733 |  | G | 30
| 119Y-120Y | 354.2086 | f, m | 6.5119 | 6.7031 | 6.8961 | 7.0904 | 7.2859 | 7.482 | 7.6786 | 7.8753 | 8.072 | 8.2683 |  | G | 31
| 120Y-121Y | 354.0649 | f, m | 6.5067 | 6.6977 | 6.8905 | 7.0847 | 7.2799 | 7.4759 | 7.6724 | 7.869 | 8.0654 | 8.2616 |  | G | 32
5 | 121Y- 126Y | 429.817 | S, [N/mm²] | 76.086 | 74.4366 | 72.8586 | 71.3486 | 69.9036 | 68.5201 | 67.1955 | 65.9266 | 64.7106 | 63.5448 | 65
|  |  | T, [daN] | 3458.108 | 3383.1437 | 3311.4248 | 3242.7942 | 3177.1165 | 3114.2399 | 3054.0343 | 2996.3645 | 2941.0948 | 2888.1116 |  | H | 121Y- 126Y | 429.817 | 402-AL1/52-ST1A | 65 | 5 | 0.067951 | -5 | 117.9773 | 3
|  |  | 3T, [daN] | 10374.324 | 10149.4311 | 9934.2744 | 9728.3826 | 9531.3494 | 9342.7196 | 9162.103 | 8989.0935 | 8823.2845 | 8664.3348 |  | H
|  |  | f, m | 10.0462 | 10.2688 | 10.4912 | 10.7132 | 10.9347 | 11.1554 | 11.3754 | 11.5943 | 11.8122 | 12.0289 |  | H
|  |  | fl, m | 10.5754 | 10.8158 | 11.0545 | 11.2914 | 11.5265 | 11.7596 | 11.9907 | 12.2198 | 12.4467 | 12.6716 |  | H
| 121Y-122Y | 449.096 | f, m | 10.9676 | 11.2106 | 11.4534 | 11.6958 | 11.9376 | 12.1786 | 12.4187 | 12.6577 | 12.8956 | 13.1322 |  | H | 33
| 122Y-123Y | 441.3448 | f, m | 10.5923 | 10.827 | 11.0615 | 11.2956 | 11.5291 | 11.7619 | 11.9937 | 12.2246 | 12.4543 | 12.6828 |  | H | 34
| 123Y-124Y | 449.2014 | f, m | 10.9728 | 11.2159 | 11.4588 | 11.7013 | 11.9432 | 12.1843 | 12.4245 | 12.6637 | 12.9016 | 13.1383 |  | H | 35
| 124Y-125Y | 436.4937 | f, m | 10.3607 | 10.5903 | 10.8196 | 11.0486 | 11.277 | 11.5047 | 11.7315 | 11.9573 | 12.182 | 12.4055 |  | H | 36
| 125Y-126Y | 347.5818 | f, m | 6.5697 | 6.7153 | 6.8607 | 7.0059 | 7.1508 | 7.2951 | 7.439 | 7.5821 | 7.7246 | 7.8663 |  | H | 37
6 | 126Y- 128Y | 421.8925 | S, [N/mm²] | 76.4087 | 74.7046 | 73.075 | 71.5168 | 70.0266 | 68.6011 | 67.2371 | 65.9315 | 64.6814 | 63.4838 | 65 | H
|  |  | T, [daN] | 3472.7747 | 3395.3235 | 3321.2586 | 3250.4391 | 3182.7079 | 3117.9187 | 3055.9252 | 2996.5866 | 2939.7674 | 2885.3376 |  | I | 126Y- 128Y | 421.8925 | 402-AL1/52-ST1A | 65 | 5 | 0.067976 | -5 | 117.6473 | 3
|  |  | 3T, [daN] | 10418.3241 | 10185.9705 | 9963.7758 | 9751.3173 | 9548.1237 | 9353.7561 | 9167.7757 | 8989.7599 | 8819.3022 | 8656.0127 |  | I
|  |  | f, m | 9.6383 | 9.8581 | 10.078 | 10.2975 | 10.5167 | 10.7352 | 10.953 | 11.1699 | 11.3858 | 11.6006 |  | I
|  |  | fl, m | 10.1547 | 10.3931 | 10.63 | 10.8652 | 11.0985 | 11.33 | 11.5594 | 11.7869 | 12.0123 | 12.2356 |  | I
| 126Y-127Y | 417.3101 | f, m | 9.43 | 9.6451 | 9.8602 | 10.0751 | 10.2895 | 10.5033 | 10.7164 | 10.9286 | 11.1398 | 11.3499 |  | I | 38
| 127Y-128Y | 426.3303 | f, m | 9.8421 | 10.0666 | 10.2911 | 10.5153 | 10.7391 | 10.9622 | 11.1846 | 11.4061 | 11.6266 | 11.8459 |  | I | 39
7 | 128Y- 133Y | 408.3703 | S, [N/mm²] | 76.9852 | 75.1827 | 73.4608 | 71.8159 | 70.2446 | 68.7433 | 67.3087 | 65.9373 | 64.626 | 63.3717 | 65 | I
|  |  | T, [daN] | 3498.9764 | 3417.0553 | 3338.7914 | 3264.033 | 3192.6175 | 3124.3825 | 3059.1815 | 2996.8521 | 2937.2534 | 2880.2446 |  | J | 128Y- 133Y | 408.3703 | 402-AL1/52-ST1A | 65 | 5 | 0.068021 | -5 | 117.0581 | 3
|  |  | 3T, [daN] | 10496.9293 | 10251.166 | 10016.3743 | 9792.099 | 9577.8526 | 9373.1474 | 9177.5445 | 8990.5563 | 8811.7603 | 8640.7337 |  | J
|  |  | f, m | 8.9627 | 9.1776 | 9.3927 | 9.6078 | 9.8228 | 10.0373 | 10.2512 | 10.4644 | 10.6767 | 10.8881 |  | J
|  |  | fl, m | 9.4563 | 9.6912 | 9.9247 | 10.1566 | 10.3869 | 10.6153 | 10.8419 | 11.0665 | 11.289 | 11.5096 |  | J
| 128Y-129Y | 358.2827 | f, m | 6.8989 | 7.0643 | 7.2299 | 7.3955 | 7.561 | 7.7261 | 7.8908 | 8.0549 | 8.2183 | 8.381 |  | J | 40
| 129Y-130Y | 430.9908 | f, m | 9.9831 | 10.2225 | 10.4621 | 10.7017 | 10.9411 | 11.18 | 11.4183 | 11.6558 | 11.8923 | 12.1277 |  | J | 41
| 130Y-131Y | 417.8858 | f, m | 9.3853 | 9.6103 | 9.8355 | 10.0608 | 10.2859 | 10.5105 | 10.7345 | 10.9578 | 11.1801 | 11.4014 |  | J | 42
| 131Y-132Y | 450.4239 | f, m | 10.9037 | 11.1651 | 11.4268 | 11.6885 | 11.95 | 12.211 | 12.4712 | 12.7306 | 12.9889 | 13.246 |  | J | 43
| 132Y-133Y | 357.2705 | f, m | 6.86 | 7.0245 | 7.1891 | 7.3538 | 7.5183 | 7.6825 | 7.8462 | 8.0094 | 8.1719 | 8.3337 |  | J | 44
8 | 133Y- 137Y | 469.4978 | S, [N/mm²] | 74.6282 | 73.2237 | 71.8754 | 70.5809 | 69.3377 | 68.1431 | 66.995 | 65.8908 | 64.8287 | 63.8064 | 65 | I
|  |  | T, [daN] | 3391.8505 | 3328.0149 | 3266.7366 | 3207.9019 | 3151.3969 | 3097.1025 | 3044.9212 | 2994.7391 | 2946.4641 | 2899.9988 |  | K | 133Y- 137Y | 469.4978 | 402-AL1/52-ST1A | 65 | 5 | 0.06783 | -5 | 119.4746 | 3
|  |  | 3T, [daN] | 10175.5516 | 9984.0447 | 9800.2099 | 9623.7057 | 9454.1908 | 9291.3076 | 9134.7635 | 8984.2172 | 8839.3924 | 8699.9965 |  | K
|  |  | f, m | 12.2209 | 12.4553 | 12.6889 | 12.9216 | 13.1533 | 13.3839 | 13.6133 | 13.8414 | 14.0682 | 14.2936 |  | K
|  |  | fl, m | 12.8084 | 13.057 | 13.3036 | 13.5481 | 13.7906 | 14.0311 | 14.2694 | 14.5057 | 14.7398 | 14.9718 |  | K
| 133Y-134Y | 474.3389 | f, m | 12.4742 | 12.7135 | 12.952 | 13.1895 | 13.426 | 13.6614 | 13.8955 | 14.1283 | 14.3598 | 14.5899 |  | K | 45
| 134Y-135Y | 492.193 | f, m | 13.4309 | 13.6886 | 13.9453 | 14.2011 | 14.4557 | 14.7091 | 14.9612 | 15.2119 | 15.4611 | 15.7089 |  | K | 46
| 135Y-136Y | 492.2441 | f, m | 13.4337 | 13.6914 | 13.9482 | 14.204 | 14.4587 | 14.7122 | 14.9643 | 15.2151 | 15.4644 | 15.7121 |  | K | 47
| 136Y-137Y | 401.8829 | f, m | 8.9544 | 9.1261 | 9.2973 | 9.4678 | 9.6376 | 9.8065 | 9.9746 | 10.1417 | 10.3079 | 10.473 |  | K | 48
9 | 137Y- 144Y | 408.5648 | S, [N/mm²] | 76.9766 | 75.1756 | 73.455 | 71.8115 | 70.2414 | 68.7413 | 67.3077 | 65.9373 | 64.6269 | 63.3734 | 65 | I
|  |  | T, [daN] | 3498.5863 | 3416.7303 | 3338.5314 | 3263.8325 | 3192.4713 | 3124.2904 | 3059.1327 | 2996.8521 | 2937.2914 | 2880.3204 |  | L | 137Y- 144Y | 408.5648 | 402-AL1/52-ST1A | 65 | 5 | 0.068021 | -5 | 117.0668 | 3
|  |  | 3T, [daN] | 10495.759 | 10250.1908 | 10015.5941 | 9791.4976 | 9577.4138 | 9372.8711 | 9177.3982 | 8990.5563 | 8811.8741 | 8640.9613 |  | L
|  |  | f, m | 8.9722 | 9.1872 | 9.4024 | 9.6176 | 9.8326 | 10.0471 | 10.2611 | 10.4744 | 10.6868 | 10.8982 |  | L
|  |  | fl, m | 9.4662 | 9.7011 | 9.9346 | 10.1666 | 10.3969 | 10.6254 | 10.852 | 11.0767 | 11.2993 | 11.5198 |  | L
| 137Y-138Y | 337.6254 | f, m | 6.127 | 6.2738 | 6.4208 | 6.5677 | 6.7145 | 6.8611 | 7.0072 | 7.1528 | 7.2979 | 7.4422 |  | L | 49
| 138Y-139Y | 430.1279 | f, m | 9.9443 | 10.1825 | 10.4211 | 10.6596 | 10.8978 | 11.1357 | 11.3728 | 11.6092 | 11.8446 | 12.0789 |  | L | 50
| 139Y-140Y | 430.1295 | f, m | 9.9444 | 10.1826 | 10.4211 | 10.6596 | 10.8979 | 11.1357 | 11.3729 | 11.6093 | 11.8447 | 12.079 |  | L | 51
| 140Y-141Y | 430.1684 | f, m | 9.9462 | 10.1845 | 10.423 | 10.6616 | 10.8999 | 11.1378 | 11.375 | 11.6114 | 11.8468 | 12.0811 |  | L | 52
| 141Y-142Y | 402.9249 | f, m | 8.7262 | 8.9353 | 9.1446 | 9.3539 | 9.563 | 9.7717 | 9.9798 | 10.1872 | 10.3938 | 10.5993 |  | L | 53
| 142Y-143Y | 403.0255 | f, m | 8.7306 | 8.9398 | 9.1492 | 9.3586 | 9.5678 | 9.7766 | 9.9848 | 10.1923 | 10.399 | 10.6046 |  | L | 54
| 143Y-144Y | 402.9854 | f, m | 8.7289 | 8.938 | 9.1473 | 9.3567 | 9.5658 | 9.7746 | 9.9828 | 10.1903 | 10.3969 | 10.6025 |  | L | 55
10 | 144Y- 148Y | 466.6264 | S, [N/mm²] | 74.7253 | 73.3046 | 71.9412 | 70.6325 | 69.3759 | 68.1688 | 67.0089 | 65.8939 | 64.8215 | 63.7897 | 65
|  |  | T, [daN] | 3396.2662 | 3331.6938 | 3269.7274 | 3210.2479 | 3153.1361 | 3098.2728 | 3045.5551 | 2994.8799 | 2946.1391 | 2899.2403 |  | M | 144Y- 148Y | 466.6264 | 402-AL1/52-ST1A | 65 | 5 | 0.067838 | -5 | 119.3743 | 3
|  |  | 3T, [daN] | 10188.7987 | 9995.0813 | 9809.1822 | 9630.7437 | 9459.4084 | 9294.8185 | 9136.6652 | 8984.6398 | 8838.4172 | 8697.7209 |  | M
|  |  | f, m | 12.0562 | 12.2898 | 12.5227 | 12.7548 | 12.9858 | 13.2157 | 13.4445 | 13.672 | 13.8982 | 14.123 |  | M
|  |  | fl, m | 12.6398 | 12.8879 | 13.134 | 13.378 | 13.6201 | 13.86 | 14.0979 | 14.3336 | 14.5673 | 14.7988 |  | M
| 144Y-145Y | 455.6519 | f, m | 11.4957 | 11.7185 | 11.9406 | 12.1619 | 12.3821 | 12.6014 | 12.8195 | 13.0364 | 13.2521 | 13.4665 |  | M | 56
| 145Y-146Y | 475.5117 | f, m | 12.5197 | 12.7623 | 13.0042 | 13.2451 | 13.485 | 13.7238 | 13.9614 | 14.1976 | 14.4325 | 14.6659 |  | M | 57
| 146Y-147Y | 439.7122 | f, m | 10.7055 | 10.913 | 11.1198 | 11.3258 | 11.531 | 11.7352 | 11.9383 | 12.1403 | 12.3411 | 12.5408 |  | M | 58
| 147Y-148Y | 490.7963 | f, m | 13.3374 | 13.5959 | 13.8536 | 14.1103 | 14.3659 | 14.6203 | 14.8733 | 15.125 | 15.3752 | 15.6239 |  | M | 59
11 | 148Y- 151Y | 461.5315 | S, [N/mm²] | 74.9007 | 73.4507 | 72.0599 | 70.7254 | 69.4447 | 68.2151 | 67.0341 | 65.8992 | 64.8083 | 63.7591 | 65
|  |  | T, [daN] | 3404.2362 | 3338.3363 | 3275.1238 | 3214.4686 | 3156.2623 | 3100.375 | 3046.6983 | 2995.1183 | 2945.5376 | 2897.8533 |  | N | 148Y- 151Y | 461.5315 | 402-AL1/52-ST1A | 65 | 5 | 0.067853 | -5 | 119.1935 | 3
|  |  | 3T, [daN] | 10212.7086 | 10015.009 | 9825.3714 | 9643.4058 | 9468.787 | 9301.1251 | 9140.0949 | 8985.355 | 8836.6129 | 8693.5598 |  | N
|  |  | f, m | 11.7667 | 11.999 | 12.2306 | 12.4614 | 12.6912 | 12.9199 | 13.1476 | 13.374 | 13.5991 | 13.8229 |  | N
|  |  | fl, m | 12.3434 | 12.5904 | 12.8356 | 13.0788 | 13.3199 | 13.559 | 13.796 | 14.0309 | 14.2637 | 14.4944 |  | N
| 148Y-149Y | 455.886 | f, m | 11.4806 | 11.7072 | 11.9332 | 12.1584 | 12.3826 | 12.6058 | 12.8279 | 13.0488 | 13.2684 | 13.4868 |  | N | 60
| 149Y-150Y | 455.601 | f, m | 11.4663 | 11.6926 | 11.9183 | 12.1432 | 12.3671 | 12.59 | 12.8118 | 13.0325 | 13.2519 | 13.4699 |  | N | 61
| 150Y-151Y | 472.4966 | f, m | 12.3325 | 12.5759 | 12.8186 | 13.0605 | 13.3014 | 13.5411 | 13.7797 | 14.017 | 14.2529 | 14.4875 |  | N | 62
12 | 151Y- 154Y | 407.5902 | S, [N/mm²] | 77.0195 | 75.2111 | 73.4836 | 71.8337 | 70.2575 | 68.7518 | 67.3129 | 65.9376 | 64.6227 | 63.3649 | 65
|  |  | T, [daN] | 3500.5369 | 3418.3448 | 3339.8317 | 3264.8403 | 3193.2027 | 3124.7671 | 3059.3711 | 2996.863 | 2937.1017 | 2879.9358 |  | O | 151Y- 154Y | 407.5902 | 402-AL1/52-ST1A | 65 | 5 | 0.068024 | -5 | 117.0231 | 3
|  |  | 3T, [daN] | 10501.6106 | 10255.0345 | 10019.4951 | 9794.5209 | 9579.6081 | 9374.3014 | 9178.1134 | 8990.5889 | 8811.3052 | 8639.8073 |  | O
|  |  | f, m | 8.9245 | 9.1391 | 9.3539 | 9.5688 | 9.7835 | 9.9977 | 10.2114 | 10.4244 | 10.6365 | 10.8477 |  | O
|  |  | fl, m | 9.4167 | 9.6514 | 9.8847 | 10.1165 | 10.3465 | 10.5748 | 10.8012 | 11.0256 | 11.248 | 11.4684 |  | O
| 151Y-152Y | 247.1419 | f, m | 3.2812 | 3.3601 | 3.4391 | 3.5181 | 3.597 | 3.6758 | 3.7543 | 3.8326 | 3.9106 | 3.9882 |  | O | 63
| 152Y-153Y | 420.3624 | f, m | 9.4926 | 9.7208 | 9.9494 | 10.1779 | 10.4062 | 10.6341 | 10.8614 | 11.088 | 11.3136 | 11.5382 |  | O | 64
| 153Y-154Y | 461.2772 | f, m | 11.4304 | 11.7052 | 11.9804 | 12.2556 | 12.5305 | 12.805 | 13.0787 | 13.3515 | 13.6231 | 13.8935 |  | O | 65
13 | 154Y- 156Y | 360.0337 | S, [N/mm²] | 79.3259 | 77.1199 | 75.0172 | 73.0144 | 71.1077 | 69.2931 | 67.5665 | 65.9238 | 64.3608 | 62.8733 | 65
|  |  | T, [daN] | 3605.3601 | 3505.0989 | 3409.5297 | 3318.5062 | 3231.8443 | 3149.3706 | 3070.8954 | 2996.2345 | 2925.1982 | 2857.5917 |  | P | 154Y- 156Y | 360.0337 | 402-AL1/52-ST1A | 65 | 5 | 0.068196 | -5 | 114.652 | 3
|  |  | 3T, [daN] | 10816.0803 | 10515.2966 | 10228.589 | 9955.5186 | 9695.5329 | 9448.1117 | 9212.6861 | 8988.7034 | 8775.5947 | 8572.775 |  | P
|  |  | f, m | 6.761 | 6.9544 | 7.1493 | 7.3454 | 7.5424 | 7.7399 | 7.9377 | 8.1355 | 8.333 | 8.5302 |  | P
|  |  | fl, m | 7.1632 | 7.3821 | 7.6007 | 7.8185 | 8.0354 | 8.2511 | 8.4653 | 8.6779 | 8.8888 | 9.0978 |  | P
| 154Y-155Y | 368.2817 | f, m | 7.0743 | 7.2767 | 7.4806 | 7.6858 | 7.8919 | 8.0986 | 8.3055 | 8.5125 | 8.7192 | 8.9255 |  | P | 66
| 155Y-156Y | 351.1759 | f, m | 6.4324 | 6.6164 | 6.8018 | 6.9884 | 7.1758 | 7.3637 | 7.5519 | 7.7401 | 7.928 | 8.1156 |  | P | 67
14 | 156Y- 164Y | 372.0185 | S, [N/mm²] | 78.7038 | 76.6056 | 74.6048 | 72.6982 | 70.8815 | 69.1512 | 67.5032 | 65.9334 | 64.438 | 63.0131 | 65
|  |  | T, [daN] | 3577.0887 | 3481.7253 | 3390.7886 | 3304.1321 | 3221.5662 | 3142.9231 | 3068.0184 | 2996.6733 | 2928.7091 | 2863.947 |  | Q | 156Y- 164Y | 372.0185 | 402-AL1/52-ST1A | 65 | 5 | 0.06815 | -5 | 115.2956 | 3
|  |  | 3T, [daN] | 10731.266 | 10445.176 | 10172.3657 | 9912.3963 | 9664.6987 | 9428.7692 | 9204.0551 | 8990.02 | 8786.1274 | 8591.8411 |  | Q
|  |  | f, m | 7.2756 | 7.4749 | 7.6754 | 7.8767 | 8.0786 | 8.2807 | 8.4829 | 8.6848 | 8.8864 | 9.0873 |  | Q
|  |  | fl, m | 7.7019 | 7.9253 | 8.148 | 8.3698 | 8.5904 | 8.8095 | 9.0271 | 9.243 | 9.457 | 9.6691 |  | Q
| 156Y-157Y | 433.0882 | f, m | 9.8604 | 10.1305 | 10.4022 | 10.675 | 10.9486 | 11.2225 | 11.4965 | 11.7702 | 12.0434 | 12.3157 |  | Q | 68
| 157Y-158Y | 258.1325 | f, m | 3.5029 | 3.5988 | 3.6954 | 3.7923 | 3.8895 | 3.9868 | 4.0841 | 4.1814 | 4.2784 | 4.3751 |  | Q | 69
| 158Y-159Y | 349.8314 | f, m | 6.4337 | 6.6099 | 6.7872 | 6.9652 | 7.1437 | 7.3224 | 7.5012 | 7.6798 | 7.858 | 8.0357 |  | Q | 70
| 159Y-160Y | 263.1371 | f, m | 3.64 | 3.7397 | 3.84 | 3.9407 | 4.0417 | 4.1429 | 4.244 | 4.3451 | 4.4459 | 4.5464 |  | Q | 71
| 160Y-161Y | 266.9 | f, m | 3.7449 | 3.8475 | 3.9506 | 4.0543 | 4.1582 | 4.2622 | 4.3663 | 4.4702 | 4.574 | 4.6774 |  | Q | 72
| 161Y-162Y | 418.9206 | f, m | 9.2258 | 9.4785 | 9.7327 | 9.988 | 10.244 | 10.5003 | 10.7567 | 11.0128 | 11.2683 | 11.5231 |  | Q | 73
| 162Y-163Y | 408.6379 | f, m | 8.7785 | 9.0189 | 9.2608 | 9.5037 | 9.7473 | 9.9912 | 10.2351 | 10.4788 | 10.7219 | 10.9644 |  | Q | 74
| 163Y-164Y | 408.7836 | f, m | 8.7847 | 9.0254 | 9.2674 | 9.5105 | 9.7542 | 9.9983 | 10.2424 | 10.4862 | 10.7296 | 10.9722 |  | Q | 75
15 | 164Y - L507 165 | 426.9929 | S, [N/mm²] | 76.1997 | 74.531 | 72.9349 | 71.408 | 69.9469 | 68.5487 | 67.2103 | 65.9284 | 64.7004 | 63.5234 | 65
|  |  | T, [daN] | 3463.2768 | 3387.4348 | 3314.8924 | 3245.4924 | 3179.0886 | 3115.5402 | 3054.7062 | 2996.4458 | 2940.6343 | 2887.1364 |  | R | 164Y - L507 165 | 426.9929 | 402-AL1/52-ST1A | 65 | 5 | 0.06796 | -5 | 117.861 | 3
|  |  | 3T, [daN] | 10389.8305 | 10162.3044 | 9944.6771 | 9736.4772 | 9537.2659 | 9346.6206 | 9164.1185 | 8989.3373 | 8821.9029 | 8661.4091 |  | R
|  |  | f, m | 9.8998 | 10.1214 | 10.3429 | 10.5641 | 10.7848 | 11.0047 | 11.2239 | 11.4421 | 11.6593 | 11.8753 |  | R
|  |  | fl, m | 10.4245 | 10.6642 | 10.9023 | 11.1386 | 11.373 | 11.6056 | 11.8361 | 12.0646 | 12.291 | 12.5154 |  | R
| 164Y-L507 165 | 426.9929 | f, m | 9.8998 | 10.1214 | 10.3429 | 10.5641 | 10.7848 | 11.0047 | 11.2239 | 11.4421 | 11.6593 | 11.8753 |  | R | 76

## Trossi mont
|  |  | 330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Puhja - Viljandi | [8 empty] | KPL1010-K1.1-T7.3 TJ |  |  |  | Reziimide tööleht: | Trossi rež
|  |  | Piksekaitsetrossi ripete tabel | [16 empty] | Lähtereziim
POS N° | Masti nr | VISANGU PIKKUS | ÜHE JUHTME MONTEERIMISJÕUD T (daN=kgf), KOLME JUHTME MONTEERIMISJÕUD T (daN=kgf), RIPE f ENNE JA RIPE fl PEALE VENIMIST MEETRITES (m) ÕHUTEMPERATUURIL t (°C) | [10 empty] | AASTA KESKMINE PINGSUS | Veerg | Visang | Taandatud Visang | Juhe | EDS | Režiimi number | Erikoormus | Temp | Pingsus | Osajuhtmete arv
| N°-N° | m |  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | N/mm2 |  | 3 | 4 | 5 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20
Tross 1x(9,9-S1A - 19)
1 | #REF! | #REF! | S, [N/mm²] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
1 | 103Y- 109Y | 447.2046 | S, [N/mm²] | 127.0571 | 125.0225 | 123.0654 | 121.1819 | 119.3683 | 117.6209 | 115.9363 | 114.3116 | 112.7437 | 111.2297 | 117.6209 | D | 103Y- 109Y | 447.2046 | 9,9-S1A - 19 | 117.6209 | 6 | 0.2752 | -5 | 431.8783
|  |  | T, [daN] | 852.5534 | 838.9008 | 825.7689 | 813.1306 | 800.961 | 789.2361 | 777.9328 | 767.0311 | 756.5101 | 746.3514 |  | D | 103Y- 109Y | 447.2046 | 9,9-S1A - 19 | 117.6209 | 6 | 0.2752 | -5 | 431.8783 | 1
|  |  | f, m | 10.5263 | 10.6976 | 10.8678 | 11.0367 | 11.2044 | 11.3708 | 11.536 | 11.7 | 11.8627 | 12.0242
|  |  | fl, m | 10.5263 | 10.6976 | 10.8678 | 11.0367 | 11.2044 | 11.3708 | 11.536 | 11.7 | 11.8627 | 12.0242
| 103Y-104Y | 427.6674 | f, m | 9.6267 | 9.7834 | 9.9389 | 10.0934 | 10.2468 | 10.399 | 10.5501 | 10.7 | 10.8489 | 10.9965 |  | D | 15
| 104Y-105Y | 450.8182 | f, m | 10.6971 | 10.8712 | 11.0441 | 11.2158 | 11.3862 | 11.5553 | 11.7232 | 11.8898 | 12.0552 | 12.2193 |  | D | 16
| 105Y-106Y | 450.8224 | f, m | 10.6973 | 10.8714 | 11.0443 | 11.216 | 11.3864 | 11.5555 | 11.7234 | 11.8901 | 12.0554 | 12.2195 |  | D | 17
| 106Y-107Y | 450.8194 | f, m | 10.6972 | 10.8713 | 11.0442 | 11.2158 | 11.3862 | 11.5554 | 11.7233 | 11.8899 | 12.0553 | 12.2194 |  | D | 18
| 107Y-108Y | 450.8826 | f, m | 10.7002 | 10.8743 | 11.0473 | 11.219 | 11.3894 | 11.5586 | 11.7266 | 11.8932 | 12.0586 | 12.2228 |  | D | 19
| 108Y-109Y | 450.7365 | f, m | 10.6933 | 10.8673 | 11.0401 | 11.2117 | 11.382 | 11.5511 | 11.719 | 11.8855 | 12.0508 | 12.2149 |  | D | 20
2 | 109Y- 117Y | 443.4268 | S, [N/mm²] | 127.3037 | 125.2319 | 123.2402 | 121.3242 | 119.4801 | 117.7041 | 115.9928 | 114.3431 | 112.7517 | 111.2157 | 117.7041 | E | 109Y- 117Y | 443.4268 | 9,9-S1A - 19 | 117.7041 | 6 | 0.27541 | -5 | 430.9402
|  |  | T, [daN] | 854.2076 | 840.3062 | 826.9416 | 814.0857 | 801.7113 | 789.7945 | 778.312 | 767.2422 | 756.5637 | 746.257 |  | E | 109Y- 117Y | 443.4268 | 9,9-S1A - 19 | 117.7041 | 6 | 0.27541 | -5 | 430.9402 | 1
|  |  | f, m | 10.3292 | 10.5001 | 10.6698 | 10.8383 | 11.0056 | 11.1716 | 11.3364 | 11.5 | 11.6623 | 11.8234 |  | E
|  |  | fl, m | 10.3292 | 10.5001 | 10.6698 | 10.8383 | 11.0056 | 11.1716 | 11.3364 | 11.5 | 11.6623 | 11.8234 |  | E
| 109Y-110Y | 443.3183 | f, m | 10.3241 | 10.4949 | 10.6646 | 10.833 | 11.0002 | 11.1662 | 11.3309 | 11.4944 | 11.6566 | 11.8176 |  | E | 21
| 110Y-111Y | 448.462 | f, m | 10.5651 | 10.7399 | 10.9135 | 11.0858 | 11.2569 | 11.4268 | 11.5954 | 11.7626 | 11.9287 | 12.0934 |  | E | 22
| 111Y-112Y | 437.422 | f, m | 10.0513 | 10.2176 | 10.3828 | 10.5467 | 10.7095 | 10.8711 | 11.0315 | 11.1906 | 11.3486 | 11.5053 |  | E | 23
| 112Y-113Y | 443.2931 | f, m | 10.323 | 10.4938 | 10.6633 | 10.8317 | 10.9989 | 11.1649 | 11.3296 | 11.4931 | 11.6553 | 11.8163 |  | E | 24
| 113Y-114Y | 444.9434 | f, m | 10.4 | 10.572 | 10.7429 | 10.9125 | 11.081 | 11.2482 | 11.4141 | 11.5788 | 11.7422 | 11.9044 |  | E | 25
| 114Y-115Y | 443.3175 | f, m | 10.3241 | 10.4949 | 10.6645 | 10.8329 | 11.0001 | 11.1661 | 11.3308 | 11.4943 | 11.6566 | 11.8176 |  | E | 26
| 115Y-116Y | 443.0219 | f, m | 10.3103 | 10.4809 | 10.6503 | 10.8185 | 10.9855 | 11.1512 | 11.3157 | 11.479 | 11.641 | 11.8018 |  | E | 27
| 116Y-117Y | 443.4202 | f, m | 10.3289 | 10.4998 | 10.6695 | 10.838 | 11.0052 | 11.1713 | 11.3361 | 11.4997 | 11.662 | 11.823 |  | E | 28
3 | 117Y- 118Y | 440.3189 | S, [N/mm²] | 127.9972 | 125.8753 | 123.8362 | 121.8757 | 119.9897 | 118.1744 | 116.4261 | 114.7413 | 113.1169 | 111.5499 | 118.1744 | T
|  |  | T, [daN] | 858.8613 | 844.6232 | 830.941 | 817.786 | 805.1308 | 792.9501 | 781.2188 | 769.9139 | 759.0145 | 748.4999 |  | F | 117Y- 118Y | 440.3189 | 9,9-S1A - 19 | 118.1744 | 6 | 0.27559 | -5 | 430.8024 | 1
|  |  | f, m | 10.1297 | 10.3005 | 10.4701 | 10.6385 | 10.8057 | 10.9717 | 11.1365 | 11.3 | 11.4623 | 11.6233 |  | F
|  |  | fl, m | 10.1297 | 10.3005 | 10.4701 | 10.6385 | 10.8057 | 10.9717 | 11.1365 | 11.3 | 11.4623 | 11.6233 |  | F
| 117Y-118Y | 440.3189 | f, m | 10.1297 | 10.3005 | 10.4701 | 10.6385 | 10.8057 | 10.9717 | 11.1365 | 11.3 | 11.4623 | 11.6233 |  | F | 29
4 | 118Y- 121Y | 352.7765 | S, [N/mm²] | 142.9316 | 139.2363 | 135.7254 | 132.3897 | 129.2201 | 126.2075 | 123.3432 | 120.6185 | 118.0256 | 115.5565 | 126.2075 | E
|  |  | T, [daN] | 959.0713 | 934.2754 | 910.7177 | 888.335 | 867.0667 | 846.8525 | 827.6327 | 809.3503 | 791.9518 | 775.3844 |  | G | 118Y- 121Y | 352.7765 | 9,9-S1A - 19 | 126.2075 | 6 | 0.28124 | -5 | 411.2019 | 1
|  |  | 1T, [daN] | 959.0713 | 139.2363 | 135.7254 | 132.3897 | 129.2201 | 126.2075 | 123.3432 | 120.6185 | 118.0256 | 115.5565 |  | K
|  |  | f, m | 5.8228 | 5.9774 | 6.132 | 6.2865 | 6.4407 | 6.5944 | 6.7476 | 6.9 | 7.0516 | 7.2023 |  | G
|  |  | fl, m | 5.8228 | 5.9774 | 6.132 | 6.2865 | 6.4407 | 6.5944 | 6.7476 | 6.9 | 7.0516 | 7.2023 |  | G
| 118Y-119Y | 350.0077 | f, m | 5.7318 | 5.8839 | 6.0361 | 6.1882 | 6.34 | 6.4913 | 6.6421 | 6.7921 | 6.9413 | 7.0896 |  | G | 30
| 119Y-120Y | 354.2086 | f, m | 5.8702 | 6.026 | 6.1819 | 6.3376 | 6.4931 | 6.6481 | 6.8025 | 6.9561 | 7.109 | 7.2609 |  | G | 31
| 120Y-121Y | 354.0649 | f, m | 5.8654 | 6.0211 | 6.1769 | 6.3325 | 6.4878 | 6.6427 | 6.797 | 6.9505 | 7.1032 | 7.255 |  | G | 32
5 | 121Y- 126Y | 429.817 | S, [N/mm²] | 129.5654 | 127.2984 | 125.1232 | 123.035 | 121.0293 | 119.1016 | 117.2478 | 115.464 | 113.7468 | 112.0926 | 119.1016 | K
|  |  | T, [daN] | 869.384 | 854.1724 | 839.5767 | 825.5649 | 812.1067 | 799.1716 | 786.7325 | 774.7637 | 763.2412 | 752.141 |  | H | 121Y- 126Y | 429.817 | 9,9-S1A - 19 | 119.1016 | 6 | 0.27621 | -5 | 429.1384 | 1
|  |  | f, m | 9.5355 | 9.7053 | 9.874 | 10.0416 | 10.208 | 10.3732 | 10.5372 | 10.7 | 10.8615 | 11.0218 |  | H
|  |  | fl, m | 9.5355 | 9.7053 | 9.874 | 10.0416 | 10.208 | 10.3732 | 10.5372 | 10.7 | 10.8615 | 11.0218 |  | H
| 121Y-122Y | 449.096 | f, m | 10.4101 | 10.5954 | 10.7796 | 10.9626 | 11.1443 | 11.3246 | 11.5037 | 11.6814 | 11.8578 | 12.0328 |  | H | 33
| 122Y-123Y | 441.3448 | f, m | 10.0538 | 10.2329 | 10.4107 | 10.5874 | 10.7629 | 10.9371 | 11.11 | 11.2817 | 11.452 | 11.621 |  | H | 34
| 123Y-124Y | 449.2014 | f, m | 10.4149 | 10.6004 | 10.7847 | 10.9677 | 11.1495 | 11.33 | 11.5091 | 11.6869 | 11.8633 | 12.0384 |  | H | 35
| 124Y-125Y | 436.4937 | f, m | 9.834 | 10.0091 | 10.1831 | 10.356 | 10.5276 | 10.698 | 10.8671 | 11.035 | 11.2016 | 11.3669 |  | H | 36
| 125Y-126Y | 347.5818 | f, m | 6.2358 | 6.3468 | 6.4571 | 6.5667 | 6.6756 | 6.7836 | 6.8909 | 6.9973 | 7.1029 | 7.2078 |  | H | 37
6 | 126Y- 128Y | 421.8925 | S, [N/mm²] | 130.197 | 127.838 | 125.5769 | 123.4084 | 121.3277 | 119.33 | 117.4108 | 115.5661 | 113.7918 | 112.0842 | 119.33 | L
|  |  | T, [daN] | 873.6218 | 857.7927 | 842.6211 | 828.0702 | 814.1089 | 800.7042 | 787.8267 | 775.4484 | 763.5427 | 752.085 |  | I | 126Y- 128Y | 421.8925 | 9,9-S1A - 19 | 119.33 | 6 | 0.27668 | -5 | 427.0428 | 1
|  |  | f, m | 9.1425 | 9.3112 | 9.4789 | 9.6455 | 9.8109 | 9.9751 | 10.1382 | 10.3 | 10.4606 | 10.62 |  | I
|  |  | fl, m | 9.1425 | 9.3112 | 9.4789 | 9.6455 | 9.8109 | 9.9751 | 10.1382 | 10.3 | 10.4606 | 10.62 |  | I
| 126Y-127Y | 417.3101 | f, m | 8.945 | 9.1101 | 9.2741 | 9.4371 | 9.5989 | 9.7596 | 9.9191 | 10.0775 | 10.2346 | 10.3905 |  | I | 38
| 127Y-128Y | 426.3303 | f, m | 9.3359 | 9.5082 | 9.6794 | 9.8494 | 10.0184 | 10.1861 | 10.3526 | 10.5178 | 10.6818 | 10.8446 |  | I | 39
7 | 128Y- 133Y | 408.3703 | S, [N/mm²] | 133.5719 | 130.9471 | 128.4367 | 126.0346 | 123.7347 | 121.5315 | 119.4199 | 117.3946 | 115.4512 | 113.5851 | 121.5315 | L
|  |  | T, [daN] | 896.2676 | 878.6547 | 861.8106 | 845.6919 | 830.2595 | 815.4767 | 801.3073 | 787.7179 | 774.6773 | 762.1557 |  | J | 128Y- 133Y | 408.3703 | 9,9-S1A - 19 | 121.5315 | 6 | 0.27751 | -5 | 425.901 | 1
|  |  | f, m | 8.3494 | 8.5168 | 8.6833 | 8.8488 | 9.0132 | 9.1766 | 9.3389 | 9.5 | 9.6599 | 9.8186 |  | J
|  |  | fl, m | 8.3494 | 8.5168 | 8.6833 | 8.8488 | 9.0132 | 9.1766 | 9.3389 | 9.5 | 9.6599 | 9.8186 |  | J
| 128Y-129Y | 358.2827 | f, m | 6.4269 | 6.5557 | 6.6838 | 6.8112 | 6.9378 | 7.0636 | 7.1885 | 7.3125 | 7.4356 | 7.5578 |  | J | 40
| 129Y-130Y | 430.9908 | f, m | 9.3 | 9.4865 | 9.6719 | 9.8562 | 10.0394 | 10.2214 | 10.4022 | 10.5816 | 10.7597 | 10.9365 |  | J | 41
| 130Y-131Y | 417.8858 | f, m | 8.7431 | 8.9183 | 9.0926 | 9.2659 | 9.4382 | 9.6093 | 9.7792 | 9.9479 | 10.1153 | 10.2815 |  | J | 42
| 131Y-132Y | 450.4239 | f, m | 10.1576 | 10.3612 | 10.5637 | 10.7651 | 10.9652 | 11.1639 | 11.3614 | 11.5574 | 11.7519 | 11.945 |  | J | 43
| 132Y-133Y | 357.2705 | f, m | 6.3906 | 6.5187 | 6.6461 | 6.7728 | 6.8987 | 7.0238 | 7.1479 | 7.2713 | 7.3937 | 7.5151 |  | J | 44
8 | 133Y- 137Y | 469.4978 | S, [N/mm²] | 114.5468 | 113.0947 | 111.6895 | 110.329 | 109.011 | 107.7337 | 106.4952 | 105.2938 | 104.1278 | 102.9958 | 107.7337 | T
|  |  | T, [daN] | 768.6093 | 758.8658 | 749.4366 | 740.3074 | 731.4638 | 722.8929 | 714.5828 | 706.5215 | 698.6977 | 691.1019 |  | K | 133Y- 137Y | 469.4978 | 9,9-S1A - 19 | 107.7337 | 6 | 0.27396 | -5 | 419.7789 | 1
|  |  | f, m | 12.8691 | 13.0343 | 13.1983 | 13.3611 | 13.5226 | 13.6829 | 13.8421 | 14 | 14.1568 | 14.3124 |  | K
|  |  | fl, m | 12.8691 | 13.0343 | 13.1983 | 13.3611 | 13.5226 | 13.6829 | 13.8421 | 14 | 14.1568 | 14.3124 |  | K
| 133Y-134Y | 474.3389 | f, m | 13.1358 | 13.3045 | 13.4719 | 13.638 | 13.8029 | 13.9666 | 14.129 | 14.2902 | 14.4502 | 14.609 |  | K | 45
| 134Y-135Y | 492.193 | f, m | 14.1433 | 14.3249 | 14.5052 | 14.684 | 14.8616 | 15.0378 | 15.2126 | 15.3862 | 15.5585 | 15.7295 |  | K | 46
| 135Y-136Y | 492.2441 | f, m | 14.1463 | 14.3279 | 14.5082 | 14.6871 | 14.8646 | 15.0409 | 15.2158 | 15.3894 | 15.5617 | 15.7328 |  | K | 47
| 136Y-137Y | 401.8829 | f, m | 9.4293 | 9.5504 | 9.6705 | 9.7898 | 9.9081 | 10.0256 | 10.1422 | 10.2579 | 10.3728 | 10.4868 |  | K | 48
9 | 137Y- 144Y | 408.5648 | S, [N/mm²] | 125.8069 | 123.5184 | 121.3259 | 119.2243 | 117.2085 | 115.274 | 113.4163 | 111.6312 | 109.9148 | 108.2636 | 115.274 | K
|  |  | T, [daN] | 844.1641 | 828.8085 | 814.0969 | 799.9947 | 786.4693 | 773.4886 | 761.0231 | 749.0455 | 737.5286 | 726.4484 |  | L | 137Y- 144Y | 408.5648 | 9,9-S1A - 19 | 115.274 | 6 | 0.2775 | -5 | 416.6738 | 1
|  |  | f, m | 8.8732 | 9.0376 | 9.2009 | 9.3631 | 9.5242 | 9.684 | 9.8426 | 10 | 10.1562 | 10.3111 |  | L
|  |  | fl, m | 8.8732 | 9.0376 | 9.2009 | 9.3631 | 9.5242 | 9.684 | 9.8426 | 10 | 10.1562 | 10.3111 |  | L
| 137Y-138Y | 337.6254 | f, m | 6.0594 | 6.1717 | 6.2832 | 6.394 | 6.5039 | 6.6131 | 6.7214 | 6.8289 | 6.9355 | 7.0413 |  | L | 49
| 138Y-139Y | 430.1279 | f, m | 9.8346 | 10.0168 | 10.1978 | 10.3775 | 10.556 | 10.7332 | 10.909 | 11.0834 | 11.2565 | 11.4282 |  | L | 50
| 139Y-140Y | 430.1295 | f, m | 9.8346 | 10.0168 | 10.1979 | 10.3776 | 10.5561 | 10.7332 | 10.9091 | 11.0835 | 11.2566 | 11.4283 |  | L | 51
| 140Y-141Y | 430.1684 | f, m | 9.8364 | 10.0186 | 10.1997 | 10.3795 | 10.558 | 10.7352 | 10.911 | 11.0855 | 11.2586 | 11.4303 |  | L | 52
| 141Y-142Y | 402.9249 | f, m | 8.6299 | 8.7898 | 8.9487 | 9.1064 | 9.263 | 9.4185 | 9.5727 | 9.7258 | 9.8777 | 10.0284 |  | L | 53
| 142Y-143Y | 403.0255 | f, m | 8.6342 | 8.7942 | 8.9531 | 9.111 | 9.2677 | 9.4232 | 9.5775 | 9.7307 | 9.8826 | 10.0334 |  | L | 54
| 143Y-144Y | 402.9854 | f, m | 8.6325 | 8.7925 | 8.9514 | 9.1091 | 9.2658 | 9.4213 | 9.5756 | 9.7287 | 9.8807 | 10.0314 |  | L | 55
10 | 144Y- 148Y | 466.6264 | S, [N/mm²] | 125.3654 | 123.5257 | 121.7517 | 120.0402 | 118.3882 | 116.7927 | 115.2511 | 113.7608 | 112.3192 | 110.9241 | 116.7927 | T
|  |  | T, [daN] | 841.2021 | 828.8573 | 816.9541 | 805.47 | 794.3851 | 783.6793 | 773.335 | 763.3348 | 753.6616 | 744.3005 |  | M | 144Y- 148Y | 466.6264 | 9,9-S1A - 19 | 116.7927 | 6 | 0.27412 | -5 | 435.7684 | 1
|  |  | f, m | 11.6151 | 11.7881 | 11.9599 | 12.1304 | 12.2997 | 12.4677 | 12.6345 | 12.8 | 12.9643 | 13.1273 |  | M
|  |  | fl, m | 11.6151 | 11.7881 | 11.9599 | 12.1304 | 12.2997 | 12.4677 | 12.6345 | 12.8 | 12.9643 | 13.1273 |  | M
| 144Y-145Y | 455.6519 | f, m | 11.0752 | 11.2402 | 11.4039 | 11.5665 | 11.7279 | 11.8882 | 12.0472 | 12.205 | 12.3616 | 12.5171 |  | M | 56
| 145Y-146Y | 475.5117 | f, m | 12.0617 | 12.2413 | 12.4197 | 12.5968 | 12.7726 | 12.947 | 13.1202 | 13.2921 | 13.4627 | 13.632 |  | M | 57
| 146Y-147Y | 439.7122 | f, m | 10.3139 | 10.4675 | 10.62 | 10.7714 | 10.9217 | 11.071 | 11.219 | 11.366 | 11.5119 | 11.6567 |  | M | 58
| 147Y-148Y | 490.7963 | f, m | 12.8496 | 13.0409 | 13.231 | 13.4196 | 13.6069 | 13.7927 | 13.9772 | 14.1603 | 14.3421 | 14.5225 |  | M | 59
11 | 148Y- 151Y | 461.5315 | S, [N/mm²] | 125.8679 | 123.9768 | 122.1544 | 120.3975 | 118.7026 | 117.0668 | 115.4872 | 113.961 | 112.4857 | 111.0589 | 117.0668 | E
|  |  | T, [daN] | 844.5736 | 831.8841 | 819.6561 | 807.8673 | 796.4944 | 785.5182 | 774.9188 | 764.6786 | 754.7791 | 745.2052 |  | N | 148Y- 151Y | 461.5315 | 9,9-S1A - 19 | 117.0668 | 6 | 0.2744 | -5 | 434.89 | 1
|  |  | f, m | 11.3175 | 11.4902 | 11.6616 | 11.8317 | 12.0007 | 12.1684 | 12.3348 | 12.5 | 12.6639 | 12.8266 |  | N
|  |  | fl, m | 11.3175 | 11.4902 | 11.6616 | 11.8317 | 12.0007 | 12.1684 | 12.3348 | 12.5 | 12.6639 | 12.8266 |  | N
| 148Y-149Y | 455.886 | f, m | 11.0423 | 11.2108 | 11.378 | 11.5441 | 11.7089 | 11.8725 | 12.0349 | 12.1961 | 12.356 | 12.5148 |  | N | 60
| 149Y-150Y | 455.601 | f, m | 11.0285 | 11.1968 | 11.3638 | 11.5296 | 11.6943 | 11.8577 | 12.0199 | 12.1808 | 12.3406 | 12.4991 |  | N | 61
| 150Y-151Y | 472.4966 | f, m | 11.8617 | 12.0426 | 12.2223 | 12.4006 | 12.5777 | 12.7534 | 12.9279 | 13.101 | 13.2728 | 13.4434 |  | N | 62
11 | 151Y- 154Y | 407.5902 | S, [N/mm²] | 133.0218 | 130.4137 | 127.9193 | 125.5323 | 123.247 | 121.0577 | 118.9592 | 116.9466 | 115.0152 | 113.1606 | 121.0577 | R
|  |  | T, [daN] | 892.5761 | 875.076 | 858.3382 | 842.3219 | 826.9872 | 812.2971 | 798.2166 | 784.7119 | 771.7521 | 759.3073 |  | O | 151Y- 154Y | 407.5902 | 9,9-S1A - 19 | 121.0577 | 6 | 0.27756 | -5 | 424.9635 | 1
|  |  | f, m | 8.352 | 8.519 | 8.6851 | 8.8503 | 9.0144 | 9.1774 | 9.3393 | 9.5 | 9.6595 | 9.8178 |  | O
|  |  | fl, m | 8.352 | 8.519 | 8.6851 | 8.8503 | 9.0144 | 9.1774 | 9.3393 | 9.5 | 9.6595 | 9.8178 |  | O
| 151Y-152Y | 247.1419 | f, m | 3.0707 | 3.1321 | 3.1932 | 3.2539 | 3.3142 | 3.3741 | 3.4337 | 3.4928 | 3.5514 | 3.6096 |  | O | 63
| 152Y-153Y | 420.3624 | f, m | 8.8836 | 9.0613 | 9.238 | 9.4136 | 9.5882 | 9.7616 | 9.9338 | 10.1047 | 10.2744 | 10.4428 |  | O | 64
| 153Y-154Y | 461.2772 | f, m | 10.6971 | 10.911 | 11.1238 | 11.3353 | 11.5455 | 11.7543 | 11.9616 | 12.1675 | 12.3718 | 12.5746 |  | O | 65
12 | 154Y- 156Y | 360.0337 | S, [N/mm²] | 141.871 | 138.3229 | 134.9495 | 131.7421 | 128.6915 | 125.7895 | 123.0275 | 120.3975 | 117.892 | 115.5036 | 125.7895 | P
|  |  | T, [daN] | 951.9546 | 928.1466 | 905.5112 | 883.9892 | 863.5199 | 844.0473 | 825.5145 | 807.8673 | 791.0551 | 775.0292 |  | P | 154Y- 156Y | 360.0337 | 9,9-S1A - 19 | 125.7895 | 6 | 0.28072 | -5 | 413.6714 | 1
|  |  | f, m | 6.1102 | 6.2669 | 6.4236 | 6.58 | 6.736 | 6.8914 | 7.0461 | 7.2 | 7.353 | 7.5051 |  | P
|  |  | fl, m | 6.1102 | 6.2669 | 6.4236 | 6.58 | 6.736 | 6.8914 | 7.0461 | 7.2 | 7.353 | 7.5051 |  | P
| 154Y-155Y | 368.2817 | f, m | 6.3934 | 6.5574 | 6.7213 | 6.8849 | 7.0481 | 7.2107 | 7.3726 | 7.5337 | 7.6938 | 7.8529 |  | P | 66
| 155Y-156Y | 351.1759 | f, m | 5.8133 | 5.9624 | 6.1114 | 6.2602 | 6.4086 | 6.5565 | 6.7036 | 6.8501 | 6.9957 | 7.1403 |  | P | 67
13 | 156Y- 164Y | 372.0185 | S, [N/mm²] | 140.4298 | 137.1003 | 133.9307 | 130.913 | 128.0387 | 125.3 | 122.6893 | 120.1993 | 117.8231 | 115.554 | 125.3 | E
|  |  | T, [daN] | 942.2839 | 919.9429 | 898.6753 | 878.426 | 859.1397 | 840.7629 | 823.2452 | 806.5371 | 790.5928 | 775.3676 |  | Q | 156Y- 164Y | 372.0185 | 9,9-S1A - 19 | 125.3 | 6 | 0.27988 | -5 | 417.8124 | 1
|  |  | f, m | 6.5907 | 6.7508 | 6.9105 | 7.0698 | 7.2286 | 7.3866 | 7.5437 | 7.7 | 7.8553 | 8.0095 |  | Q
|  |  | fl, m | 6.5907 | 6.7508 | 6.9105 | 7.0698 | 7.2286 | 7.3866 | 7.5437 | 7.7 | 7.8553 | 8.0095 |  | Q
| 156Y-157Y | 433.0882 | f, m | 8.9322 | 9.1491 | 9.3656 | 9.5815 | 9.7966 | 10.0107 | 10.2237 | 10.4355 | 10.646 | 10.855 |  | Q | 68
| 157Y-158Y | 258.1325 | f, m | 3.1731 | 3.2502 | 3.3271 | 3.4038 | 3.4802 | 3.5563 | 3.632 | 3.7072 | 3.782 | 3.8562 |  | Q | 69
| 158Y-159Y | 349.8314 | f, m | 5.828 | 5.9696 | 6.1108 | 6.2517 | 6.392 | 6.5318 | 6.6707 | 6.8089 | 6.9463 | 7.0827 |  | Q | 70
| 159Y-160Y | 263.1371 | f, m | 3.2974 | 3.3775 | 3.4574 | 3.5371 | 3.6165 | 3.6955 | 3.7742 | 3.8524 | 3.93 | 4.0072 |  | Q | 71
| 160Y-161Y | 266.9 | f, m | 3.3924 | 3.4747 | 3.557 | 3.639 | 3.7207 | 3.802 | 3.8829 | 3.9633 | 4.0433 | 4.1226 |  | Q | 72
| 161Y-162Y | 418.9206 | f, m | 8.3573 | 8.5603 | 8.7629 | 8.9649 | 9.1661 | 9.3665 | 9.5658 | 9.7639 | 9.9609 | 10.1565 |  | Q | 73
| 162Y-163Y | 408.6379 | f, m | 7.9521 | 8.1452 | 8.338 | 8.5302 | 8.7217 | 8.9123 | 9.102 | 9.2905 | 9.4779 | 9.664 |  | Q | 74
| 163Y-164Y | 408.7836 | f, m | 7.9578 | 8.151 | 8.3439 | 8.5363 | 8.7279 | 8.9187 | 9.1084 | 9.2971 | 9.4846 | 9.6709 |  | Q | 75
1 | #REF! | #REF! | S, [N/mm²] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | T
14 | 164Y - L507 165 | 426.9929 | S, [N/mm²] | 130.6128 | 128.2795 | 126.0421 | 123.8952 | 121.8342 | 119.8546 | 117.9519 | 116.1223 | 114.3617 | 112.6667 | 119.8546 | K
|  |  | T, [daN] | 876.4118 | 860.7555 | 845.7423 | 831.337 | 817.5076 | 804.2246 | 791.4574 | 779.1807 | 767.367 | 755.9933 |  | R | 164Y - L507 165 | 426.9929 | 9,9-S1A - 19 | 119.8546 | 6 | 0.27637 | -5 | 429.4268 | 1
|  |  | f, m | 9.3351 | 9.5049 | 9.6736 | 9.8413 | 10.0077 | 10.173 | 10.3371 | 10.5 | 10.6616 | 10.8221 |  | R
|  |  | fl, m | 9.3351 | 9.5049 | 9.6736 | 9.8413 | 10.0077 | 10.173 | 10.3371 | 10.5 | 10.6616 | 10.8221 |  | R
| 164Y-L507 165 | 426.9929 | f, m | 9.3351 | 9.5049 | 9.6736 | 9.8413 | 10.0077 | 10.173 | 10.3371 | 10.5 | 10.6616 | 10.8221 |  | R | 76

## Trossi mont (2)
|  |  | 330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Puhja - Viljandi | [8 empty] | KPL1010-K1.1-T8.3 TJ |  |  |  | Reziimide tööleht: | Trossi rež (2)
|  |  | OPGW ripete tabel | [16 empty] | Lähtereziim
POS N° | Masti nr | VISANGU PIKKUS | ÜHE JUHTME MONTEERIMISJÕUD T (daN=kgf), KOLME JUHTME MONTEERIMISJÕUD T (daN=kgf), RIPE f ENNE JA RIPE fl PEALE VENIMIST MEETRITES (m) ÕHUTEMPERATUURIL t (°C) | [10 empty] | AASTA KESKMINE PINGSUS | Veerg | Visang | Taandatud Visang | Juhe | EDS | Režiimi number | Erikoormus | Temp | Pingsus | Osajuhtmete arv
| N°-N° | m |  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | N/mm2 |  | 3 | 4 | 5 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20
Tross 1x(OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3))
1 | 103Y- 109Y | 447.2046 | S, [N/mm²] | 134.9378 | 134.7362 | 134.5354 | 134.3352 | 134.1358 | 133.9371 | 133.7389 | 133.5416 | 133.3449 | 133.149 | 133.9371
|  |  | T, [daN] | 1258.9699 | 1257.0891 | 1255.215 | 1253.3476 | 1251.4869 | 1249.6328 | 1247.7843 | 1245.9435 | 1244.1084 | 1242.2799 |  | D | 103Y- 109Y | 447.2046 | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 133.9371 | 5 | 0.22224 | -5 | 350.2901 | 1
|  |  | f, m | 11.5789 | 11.5963 | 11.6136 | 11.6309 | 11.6482 | 11.6655 | 11.6827 | 11.7 | 11.7173 | 11.7345
|  |  | fl, m | 11.5789 | 11.5963 | 11.6136 | 11.6309 | 11.6482 | 11.6655 | 11.6827 | 11.7 | 11.7173 | 11.7345
| 103Y-104Y | 427.6674 | f, m | 10.5893 | 10.6052 | 10.621 | 10.6368 | 10.6526 | 10.6685 | 10.6843 | 10.7 | 10.7158 | 10.7316 |  | D | 15
| 104Y-105Y | 450.8182 | f, m | 11.7668 | 11.7844 | 11.802 | 11.8196 | 11.8372 | 11.8547 | 11.8723 | 11.8898 | 11.9074 | 11.9249 |  | D | 16
| 105Y-106Y | 450.8224 | f, m | 11.767 | 11.7846 | 11.8022 | 11.8198 | 11.8374 | 11.855 | 11.8725 | 11.8901 | 11.9076 | 11.9251 |  | D | 17
| 106Y-107Y | 450.8194 | f, m | 11.7669 | 11.7845 | 11.8021 | 11.8197 | 11.8372 | 11.8548 | 11.8724 | 11.8899 | 11.9074 | 11.925 |  | D | 18
| 107Y-108Y | 450.8826 | f, m | 11.7702 | 11.7878 | 11.8054 | 11.823 | 11.8406 | 11.8581 | 11.8757 | 11.8932 | 11.9108 | 11.9283 |  | D | 19
| 108Y-109Y | 450.7365 | f, m | 11.7626 | 11.7802 | 11.7977 | 11.8153 | 11.8329 | 11.8504 | 11.868 | 11.8855 | 11.9031 | 11.9206 |  | D | 20
1 | 109Y- 117Y | 443.4268 | S, [N/mm²] | 134.9946 | 134.7901 | 134.5863 | 134.3833 | 134.181 | 133.9794 | 133.7785 | 133.5784 | 133.3789 | 133.1802 | 133.9794
|  |  | T, [daN] | 1259.4993 | 1257.5918 | 1255.6899 | 1253.7958 | 1251.9084 | 1250.0276 | 1248.1535 | 1246.2861 | 1244.4254 | 1242.5713 |  | E | 109Y- 117Y | 443.4268 | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 133.9794 | 5 | 0.22232 | -5 | 349.4505 | 1
|  |  | f, m | 11.3794 | 11.3966 | 11.4139 | 11.4311 | 11.4484 | 11.4656 | 11.4828 | 11.5 | 11.5172 | 11.5344
|  |  | fl, m | 11.3794 | 11.3966 | 11.4139 | 11.4311 | 11.4484 | 11.4656 | 11.4828 | 11.5 | 11.5172 | 11.5344
| 109Y-110Y | 443.3183 | f, m | 11.3786 | 11.3956 | 11.4126 | 11.4296 | 11.4466 | 11.4636 | 11.4806 | 11.4975 | 11.5145 | 11.5314 |  | E | 21
| 110Y-111Y | 448.462 | f, m | 11.6393 | 11.6569 | 11.6746 | 11.6922 | 11.7098 | 11.7274 | 11.7451 | 11.7627 | 11.7802 | 11.7978 |  | E | 22
| 111Y-112Y | 437.422 | f, m | 11.0732 | 11.09 | 11.1068 | 11.1236 | 11.1404 | 11.1572 | 11.1739 | 11.1906 | 11.2074 | 11.2241 |  | E | 23
| 112Y-113Y | 443.2931 | f, m | 11.3725 | 11.3897 | 11.407 | 11.4242 | 11.4415 | 11.4587 | 11.4759 | 11.4931 | 11.5103 | 11.5274 |  | E | 24
| 113Y-114Y | 444.9434 | f, m | 11.4573 | 11.4747 | 11.4921 | 11.5094 | 11.5268 | 11.5441 | 11.5615 | 11.5788 | 11.5961 | 11.6134 |  | E | 25
| 114Y-115Y | 443.3175 | f, m | 11.3737 | 11.391 | 11.4082 | 11.4255 | 11.4427 | 11.4599 | 11.4771 | 11.4943 | 11.5115 | 11.5287 |  | E | 26
| 115Y-116Y | 443.0219 | f, m | 11.3586 | 11.3758 | 11.393 | 11.4103 | 11.4275 | 11.4446 | 11.4618 | 11.479 | 11.4962 | 11.5133 |  | E | 27
| 116Y-117Y | 443.4202 | f, m | 11.379 | 11.3963 | 11.4135 | 11.4308 | 11.448 | 11.4652 | 11.4825 | 11.4997 | 11.5169 | 11.534 |  | E | 28
1 | 117Y- 118Y | 440.3189 | S, [N/mm²] | 135.4876 | 135.2791 | 135.0713 | 134.8644 | 134.658 | 134.4525 | 134.2477 | 134.0438 | 133.8404 | 133.6377 | 134.4525
|  |  | T, [daN] | 1264.0995 | 1262.1542 | 1260.2156 | 1258.2848 | 1256.3595 | 1254.442 | 1252.5312 | 1250.6282 | 1248.7308 | 1246.84 |  | F | 117Y- 118Y | 440.3189 | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 134.4525 | 5 | 0.22239 | -5 | 349.3131 | 1
|  |  | f, m | 11.1796 | 11.1968 | 11.214 | 11.2312 | 11.2484 | 11.2656 | 11.2828 | 11.3 | 11.3172 | 11.3343
|  |  | fl, m | 11.1796 | 11.1968 | 11.214 | 11.2312 | 11.2484 | 11.2656 | 11.2828 | 11.3 | 11.3172 | 11.3343
| 117Y-118Y | 440.3189 | f, m | 11.2204 | 11.2374 | 11.2544 | 11.2714 | 11.2884 | 11.3054 | 11.3224 | 11.3394 | 11.3563 | 11.3733 |  | F | 29
1 | 118Y- 121Y | 352.7765 | S, [N/mm²] | 143.142 | 142.8187 | 142.497 | 142.1767 | 141.8577 | 141.5402 | 141.2242 | 140.9095 | 140.5962 | 140.2844 | 141.5402
|  |  | T, [daN] | 1335.5153 | 1332.4989 | 1329.497 | 1326.5085 | 1323.5322 | 1320.5703 | 1317.6218 | 1314.6856 | 1311.7626 | 1308.8531 |  | G | 118Y- 121Y | 352.7765 | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 141.5402 | 5 | 0.22467 | -5 | 332.4576 | 1
|  |  | f, m | 6.7924 | 6.8078 | 6.8231 | 6.8385 | 6.8539 | 6.8693 | 6.8846 | 6.9 | 6.9154 | 6.9307
|  |  | fl, m | 6.7924 | 6.8078 | 6.8231 | 6.8385 | 6.8539 | 6.8693 | 6.8846 | 6.9 | 6.9154 | 6.9307
| 118Y-119Y | 350.0077 | f, m | 6.6862 | 6.7013 | 6.7164 | 6.7316 | 6.7467 | 6.7618 | 6.777 | 6.7921 | 6.8072 | 6.8224 |  | G | 30
| 119Y-120Y | 354.2086 | f, m | 6.8476 | 6.8631 | 6.8786 | 6.8941 | 6.9096 | 6.9251 | 6.9406 | 6.9561 | 6.9716 | 6.9871 |  | G | 31
| 120Y-121Y | 354.0649 | f, m | 6.8421 | 6.8576 | 6.8731 | 6.8885 | 6.904 | 6.9195 | 6.935 | 6.9505 | 6.966 | 6.9815 |  | G | 32
1 | 121Y- 126Y | 429.817 | S, [N/mm²] | 136.4101 | 136.1902 | 135.9712 | 135.753 | 135.5355 | 135.3189 | 135.103 | 134.8881 | 134.6738 | 134.4604 | 135.3189
|  |  | T, [daN] | 1272.7058 | 1270.6549 | 1268.6117 | 1266.5753 | 1264.5466 | 1262.5257 | 1260.5114 | 1258.5061 | 1256.5063 | 1254.5154 |  | H | 121Y- 126Y | 429.817 | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 135.3189 | 5 | 0.22264 | -5 | 347.817 | 1
|  |  | f, m | 10.5806 | 10.5977 | 10.6148 | 10.6318 | 10.6489 | 10.6659 | 10.683 | 10.7 | 10.717 | 10.734
|  |  | fl, m | 10.5806 | 10.5977 | 10.6148 | 10.6318 | 10.6489 | 10.6659 | 10.683 | 10.7 | 10.717 | 10.734
| 121Y-122Y | 449.096 | f, m | 11.5511 | 11.5697 | 11.5883 | 11.607 | 11.6256 | 11.6442 | 11.6628 | 11.6814 | 11.7 | 11.7186 |  | H | 33
| 122Y-123Y | 441.3448 | f, m | 11.1558 | 11.1738 | 11.1918 | 11.2098 | 11.2278 | 11.2457 | 11.2637 | 11.2816 | 11.2996 | 11.3175 |  | H | 34
| 123Y-124Y | 449.2014 | f, m | 11.5565 | 11.5751 | 11.5938 | 11.6124 | 11.6311 | 11.6497 | 11.6683 | 11.6869 | 11.7055 | 11.7241 |  | H | 35
| 124Y-125Y | 436.4937 | f, m | 10.9119 | 10.9295 | 10.9471 | 10.9647 | 10.9823 | 10.9999 | 11.0174 | 11.035 | 11.0526 | 11.0701 |  | H | 36
| 125Y-126Y | 347.5818 | f, m | 6.9192 | 6.9304 | 6.9416 | 6.9527 | 6.9639 | 6.975 | 6.9862 | 6.9973 | 7.0084 | 7.0196 |  | H | 37
1 | 126Y- 128Y | 421.8925 | S, [N/mm²] | 136.577 | 136.3502 | 136.1242 | 135.8991 | 135.6748 | 135.4514 | 135.2288 | 135.0071 | 134.7862 | 134.5661 | 135.4514
|  |  | T, [daN] | 1274.2629 | 1272.1475 | 1270.0387 | 1267.9389 | 1265.8456 | 1263.7613 | 1261.6848 | 1259.6161 | 1257.5551 | 1255.502 |  | I | 126Y- 128Y | 421.8925 | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 135.4514 | 5 | 0.22283 | -5 | 345.9638 | 1
|  |  | f, m | 10.1816 | 10.1985 | 10.2155 | 10.2324 | 10.2493 | 10.2662 | 10.2831 | 10.3 | 10.3169 | 10.3338
|  |  | fl, m | 10.1816 | 10.1985 | 10.2155 | 10.2324 | 10.2493 | 10.2662 | 10.2831 | 10.3 | 10.3169 | 10.3338
| 126Y-127Y | 417.3101 | f, m | 9.9616 | 9.9782 | 9.9948 | 10.0113 | 10.0279 | 10.0444 | 10.0609 | 10.0775 | 10.094 | 10.1105 |  | I | 38
| 127Y-128Y | 426.3303 | f, m | 10.3969 | 10.4142 | 10.4315 | 10.4488 | 10.4661 | 10.4833 | 10.5006 | 10.5178 | 10.5351 | 10.5523 |  | I | 39
1 | 128Y- 133Y | 408.3703 | S, [N/mm²] | 138.8533 | 138.6061 | 138.3598 | 138.1146 | 137.8704 | 137.6271 | 137.3847 | 137.1433 | 136.9029 | 136.6634 | 137.6271
|  |  | T, [daN] | 1295.5008 | 1293.1952 | 1290.8974 | 1288.6095 | 1286.3306 | 1284.0605 | 1281.7994 | 1279.5471 | 1277.3038 | 1275.0693 |  | J | 128Y- 133Y | 408.3703 | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 137.6271 | 5 | 0.22316 | -5 | 344.9699 | 1
|  |  | f, m | 9.383 | 9.3997 | 9.4165 | 9.4332 | 9.4499 | 9.4666 | 9.4833 | 9.5 | 9.5167 | 9.5334
|  |  | fl, m | 9.383 | 9.3997 | 9.4165 | 9.4332 | 9.4499 | 9.4666 | 9.4833 | 9.5 | 9.5167 | 9.5334
| 128Y-129Y | 358.2827 | f, m | 7.2225 | 7.2353 | 7.2482 | 7.2611 | 7.274 | 7.2868 | 7.2997 | 7.3125 | 7.3254 | 7.3382 |  | J | 40
| 129Y-130Y | 430.9908 | f, m | 10.4513 | 10.4699 | 10.4886 | 10.5072 | 10.5258 | 10.5444 | 10.563 | 10.5816 | 10.6002 | 10.6188 |  | J | 41
| 130Y-131Y | 417.8858 | f, m | 9.8254 | 9.8429 | 9.8604 | 9.8779 | 9.8954 | 9.9129 | 9.9304 | 9.9479 | 9.9654 | 9.9828 |  | J | 42
| 131Y-132Y | 450.4239 | f, m | 11.415 | 11.4354 | 11.4557 | 11.4761 | 11.4964 | 11.5167 | 11.537 | 11.5573 | 11.5776 | 11.5979 |  | J | 43
| 132Y-133Y | 357.2705 | f, m | 7.1817 | 7.1945 | 7.2073 | 7.2201 | 7.2329 | 7.2457 | 7.2585 | 7.2713 | 7.284 | 7.2968 |  | J | 44
1 | 133Y- 137Y | 469.4978 | S, [N/mm²] | 124.0589 | 123.9071 | 123.756 | 123.6052 | 123.4549 | 123.305 | 123.1557 | 123.0068 | 122.8583 | 122.7103 | 123.305
|  |  | T, [daN] | 1157.4696 | 1156.0537 | 1154.6434 | 1153.2364 | 1151.8339 | 1150.4359 | 1149.0422 | 1147.6531 | 1146.2684 | 1144.887 |  | K | 133Y- 137Y | 469.4978 | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 123.305 | 5 | 0.22174 | -5 | 340.1598 | 1
|  |  | f, m | 13.8813 | 13.8983 | 13.9152 | 13.9322 | 13.9492 | 13.9661 | 13.9831 | 14 | 14.0169 | 14.0338
|  |  | fl, m | 13.8813 | 13.8983 | 13.9152 | 13.9322 | 13.9492 | 13.9661 | 13.9831 | 14 | 14.0169 | 14.0338
| 133Y-134Y | 474.3389 | f, m | 14.169 | 14.1864 | 14.2037 | 14.221 | 14.2383 | 14.2556 | 14.2729 | 14.2902 | 14.3075 | 14.3247 |  | K | 45
| 134Y-135Y | 492.193 | f, m | 15.2557 | 15.2744 | 15.2931 | 15.3117 | 15.3304 | 15.349 | 15.3676 | 15.3862 | 15.4048 | 15.4234 |  | K | 46
| 135Y-136Y | 492.2441 | f, m | 15.2589 | 15.2776 | 15.2962 | 15.3149 | 15.3336 | 15.3522 | 15.3708 | 15.3894 | 15.408 | 15.4266 |  | K | 47
| 136Y-137Y | 401.8829 | f, m | 10.1709 | 10.1834 | 10.1958 | 10.2083 | 10.2207 | 10.2331 | 10.2455 | 10.2579 | 10.2703 | 10.2827 |  | K | 48
1 | 137Y- 144Y | 408.5648 | S, [N/mm²] | 131.9333 | 131.7131 | 131.4939 | 131.2756 | 131.058 | 130.8413 | 130.6254 | 130.4104 | 130.196 | 129.9827 | 130.8413
|  |  | T, [daN] | 1230.9374 | 1228.8832 | 1226.8378 | 1224.8013 | 1222.7715 | 1220.7495 | 1218.7352 | 1216.7288 | 1214.729 | 1212.7381 |  | L | 137Y- 144Y | 408.5648 | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 130.8413 | 5 | 0.22316 | -5 | 336.8589 | 1
|  |  | 1T, [daN] | 1230.9374 | 131.7131 | 131.4939 | 131.2756 | 131.058 | 130.8413 | 130.6254 | 130.4104 | 130.196 | 129.9827
|  |  | f, m | 9.8846 | 9.9011 | 9.9176 | 9.9341 | 9.9506 | 9.9671 | 9.9835 | 10 | 10.0165 | 10.0329
|  |  | fl, m | 9.8846 | 9.9011 | 9.9176 | 9.9341 | 9.9506 | 9.9671 | 9.9835 | 10 | 10.0165 | 10.0329
| 137Y-138Y | 337.6254 | f, m | 6.75 | 6.7613 | 6.7726 | 6.7839 | 6.7951 | 6.8064 | 6.8176 | 6.8289 | 6.8401 | 6.8513 |  | L | 49
| 138Y-139Y | 430.1279 | f, m | 10.9555 | 10.9738 | 10.9921 | 11.0104 | 11.0286 | 11.0469 | 11.0652 | 11.0834 | 11.1016 | 11.1199 |  | L | 50
| 139Y-140Y | 430.1295 | f, m | 10.9555 | 10.9739 | 10.9922 | 11.0104 | 11.0287 | 11.047 | 11.0652 | 11.0835 | 11.1017 | 11.12 |  | L | 51
| 140Y-141Y | 430.1684 | f, m | 10.9575 | 10.9758 | 10.9941 | 11.0124 | 11.0307 | 11.049 | 11.0672 | 11.0855 | 11.1037 | 11.122 |  | L | 52
| 141Y-142Y | 402.9249 | f, m | 9.6136 | 9.6296 | 9.6457 | 9.6617 | 9.6778 | 9.6938 | 9.7098 | 9.7258 | 9.7418 | 9.7578 |  | L | 53
| 142Y-143Y | 403.0255 | f, m | 9.6184 | 9.6344 | 9.6505 | 9.6665 | 9.6826 | 9.6986 | 9.7147 | 9.7307 | 9.7467 | 9.7627 |  | L | 54
| 143Y-144Y | 402.9854 | f, m | 9.6164 | 9.6325 | 9.6486 | 9.6646 | 9.6807 | 9.6967 | 9.7127 | 9.7287 | 9.7448 | 9.7608 |  | L | 55
1 | 144Y- 148Y | 466.6264 | S, [N/mm²] | 134.1866 | 134.0006 | 133.8153 | 133.6307 | 133.4466 | 133.2632 | 133.0803 | 132.898 | 132.7165 | 132.5354 | 133.2632
|  |  | T, [daN] | 1251.9607 | 1250.2256 | 1248.4972 | 1246.7744 | 1245.0571 | 1243.3454 | 1241.6392 | 1239.9386 | 1238.2447 | 1236.5553 |  | M | 144Y- 148Y | 466.6264 | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 133.2632 | 5 | 0.2218 | -5 | 353.8204 | 1
|  |  | f, m | 12.6771 | 12.6947 | 12.7123 | 12.7298 | 12.7474 | 12.7649 | 12.7825 | 12.8 | 12.8175 | 12.835
|  |  | fl, m | 12.6771 | 12.6947 | 12.7123 | 12.7298 | 12.7474 | 12.7649 | 12.7825 | 12.8 | 12.8175 | 12.835
| 144Y-145Y | 455.6519 | f, m | 12.0878 | 12.1046 | 12.1213 | 12.1381 | 12.1548 | 12.1716 | 12.1883 | 12.205 | 12.2217 | 12.2384 |  | M | 56
| 145Y-146Y | 475.5117 | f, m | 13.1645 | 13.1827 | 13.201 | 13.2192 | 13.2375 | 13.2557 | 13.2739 | 13.2921 | 13.3103 | 13.3285 |  | M | 57
| 146Y-147Y | 439.7122 | f, m | 11.2569 | 11.2725 | 11.2881 | 11.3037 | 11.3193 | 11.3349 | 11.3505 | 11.366 | 11.3816 | 11.3971 |  | M | 58
| 147Y-148Y | 490.7963 | f, m | 14.0244 | 14.0438 | 14.0633 | 14.0827 | 14.1021 | 14.1216 | 14.141 | 14.1604 | 14.1797 | 14.1991 |  | M | 59
1 | 148Y- 151Y | 461.5315 | S, [N/mm²] | 134.4494 | 134.2593 | 134.0699 | 133.881 | 133.6928 | 133.5053 | 133.3184 | 133.1322 | 132.9464 | 132.7614 | 133.5053
|  |  | T, [daN] | 1254.4131 | 1252.6391 | 1250.8718 | 1249.11 | 1247.3538 | 1245.6043 | 1243.8603 | 1242.1231 | 1240.3902 | 1238.664 |  | N | 148Y- 151Y | 461.5315 | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 133.5053 | 5 | 0.22191 | -5 | 353.0136 | 1
|  |  | f, m | 12.3775 | 12.3951 | 12.4126 | 12.4301 | 12.4476 | 12.4651 | 12.4825 | 12.5 | 12.5175 | 12.5349
|  |  | fl, m | 12.3775 | 12.3951 | 12.4126 | 12.4301 | 12.4476 | 12.4651 | 12.4825 | 12.5 | 12.5175 | 12.5349
| 148Y-149Y | 455.886 | f, m | 12.0766 | 12.0937 | 12.1108 | 12.1278 | 12.1449 | 12.162 | 12.179 | 12.1961 | 12.2131 | 12.2301 |  | N | 60
| 149Y-150Y | 455.601 | f, m | 12.0615 | 12.0786 | 12.0956 | 12.1127 | 12.1297 | 12.1468 | 12.1638 | 12.1808 | 12.1978 | 12.2148 |  | N | 61
1 | 151Y- 154Y | 407.5902 | S, [N/mm²] | 138.3201 | 138.0743 | 137.8295 | 137.5857 | 137.3429 | 137.1009 | 136.86 | 136.6199 | 136.3809 | 136.1427 | 137.1009
|  |  | T, [daN] | 1290.527 | 1288.2336 | 1285.9491 | 1283.6746 | 1281.409 | 1279.1512 | 1276.9034 | 1274.6633 | 1272.4333 | 1270.2111 |  | O | 151Y- 154Y | 407.5902 | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 137.1009 | 5 | 0.22318 | -5 | 344.143 | 1
|  |  | f, m | 9.3832 | 9.3999 | 9.4166 | 9.4333 | 9.45 | 9.4667 | 9.4833 | 9.5 | 9.5166 | 9.5333
|  |  | fl, m | 9.3832 | 9.3999 | 9.4166 | 9.4333 | 9.45 | 9.4667 | 9.4833 | 9.5 | 9.5166 | 9.5333
| 151Y-152Y | 247.1419 | f, m | 3.4498 | 3.456 | 3.4621 | 3.4682 | 3.4744 | 3.4805 | 3.4866 | 3.4928 | 3.4989 | 3.505 |  | O | 63
| 152Y-153Y | 420.3624 | f, m | 9.9805 | 9.9983 | 10.016 | 10.0338 | 10.0515 | 10.0693 | 10.087 | 10.1047 | 10.1224 | 10.1401 |  | O | 64
| 153Y-154Y | 461.2772 | f, m | 12.0179 | 12.0393 | 12.0607 | 12.0821 | 12.1034 | 12.1248 | 12.1461 | 12.1675 | 12.1888 | 12.2101 |  | O | 65
1 | 154Y- 156Y | 360.0337 | S, [N/mm²] | 142.8149 | 142.5017 | 142.1899 | 141.8795 | 141.5704 | 141.2627 | 140.9563 | 140.6513 | 140.3477 | 140.0453 | 141.2627
|  |  | T, [daN] | 1332.4633 | 1329.5404 | 1326.632 | 1323.7357 | 1320.8517 | 1317.9811 | 1315.1227 | 1312.2765 | 1309.4437 | 1306.6231 |  | P | 154Y- 156Y | 360.0337 | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 141.2627 | 5 | 0.22446 | -5 | 334.5473 | 1
|  |  | f, m | 7.0909 | 7.1065 | 7.1221 | 7.1377 | 7.1533 | 7.1688 | 7.1844 | 7.2 | 7.2156 | 7.2312
|  |  | fl, m | 7.0909 | 7.1065 | 7.1221 | 7.1377 | 7.1533 | 7.1688 | 7.1844 | 7.2 | 7.2156 | 7.2312
| 154Y-155Y | 368.2817 | f, m | 7.4195 | 7.4358 | 7.4521 | 7.4685 | 7.4848 | 7.5011 | 7.5174 | 7.5337 | 7.55 | 7.5663 |  | P | 66
| 155Y-156Y | 351.1759 | f, m | 6.7463 | 6.7611 | 6.776 | 6.7908 | 6.8056 | 6.8204 | 6.8353 | 6.8501 | 6.8649 | 6.8797 |  | P | 67
1 | 156Y- 164Y | 372.0185 | S, [N/mm²] | 142.4806 | 142.1824 | 141.8855 | 141.5898 | 141.2954 | 141.0022 | 140.7104 | 140.4198 | 140.1305 | 139.8423 | 141.0022
|  |  | T, [daN] | 1329.3436 | 1326.5619 | 1323.7913 | 1321.033 | 1318.2858 | 1315.5509 | 1312.8282 | 1310.1166 | 1307.4172 | 1304.729 |  | Q | 156Y- 164Y | 372.0185 | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 141.0022 | 5 | 0.22412 | -5 | 338.08 | 1
|  |  | f, m | 7.5886 | 7.6045 | 7.6205 | 7.6364 | 7.6523 | 7.6682 | 7.6841 | 7.7 | 7.7159 | 7.7318
|  |  | fl, m | 7.5886 | 7.6045 | 7.6205 | 7.6364 | 7.6523 | 7.6682 | 7.6841 | 7.7 | 7.7159 | 7.7318
| 156Y-157Y | 433.0882 | f, m | 10.2846 | 10.3062 | 10.3277 | 10.3493 | 10.3709 | 10.3924 | 10.414 | 10.4355 | 10.4571 | 10.4786 |  | Q | 68
| 157Y-158Y | 258.1325 | f, m | 3.6536 | 3.6613 | 3.6689 | 3.6766 | 3.6842 | 3.6919 | 3.6996 | 3.7072 | 3.7149 | 3.7225 |  | Q | 69
| 158Y-159Y | 349.8314 | f, m | 6.7105 | 6.7245 | 6.7386 | 6.7527 | 6.7667 | 6.7808 | 6.7949 | 6.8089 | 6.823 | 6.8371 |  | Q | 70
| 159Y-160Y | 263.1371 | f, m | 3.7966 | 3.8046 | 3.8126 | 3.8205 | 3.8285 | 3.8364 | 3.8444 | 3.8524 | 3.8603 | 3.8683 |  | Q | 71
| 160Y-161Y | 266.9 | f, m | 3.906 | 3.9142 | 3.9224 | 3.9306 | 3.9388 | 3.9469 | 3.9551 | 3.9633 | 3.9715 | 3.9797 |  | Q | 72
| 161Y-162Y | 418.9206 | f, m | 9.6227 | 9.6429 | 9.6631 | 9.6833 | 9.7034 | 9.7236 | 9.7438 | 9.7639 | 9.7841 | 9.8043 |  | Q | 73
| 162Y-163Y | 408.6379 | f, m | 9.1561 | 9.1753 | 9.1945 | 9.2137 | 9.2329 | 9.2521 | 9.2713 | 9.2905 | 9.3097 | 9.3289 |  | Q | 74
| 163Y-164Y | 408.7836 | f, m | 9.1627 | 9.1819 | 9.2011 | 9.2203 | 9.2395 | 9.2587 | 9.2779 | 9.2971 | 9.3163 | 9.3355 |  | Q | 75
1 | 164Y - L507 165 | 426.9929 | S, [N/mm²] | 137.2151 | 136.99 | 136.7657 | 136.5423 | 136.3197 | 136.098 | 135.8771 | 135.6569 | 135.4377 | 135.2192 | 136.098
|  |  | T, [daN] | 1280.2167 | 1278.1168 | 1276.0236 | 1273.9393 | 1271.8628 | 1269.794 | 1267.7331 | 1265.6788 | 1263.6334 | 1261.5947 |  | R | 164Y - L507 165 | 426.9929 | OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) | 136.098 | 5 | 0.22271 | -5 | 348.0632 | 1
|  |  | f, m | 10.3808 | 10.3978 | 10.4149 | 10.4319 | 10.4489 | 10.466 | 10.483 | 10.5 | 10.517 | 10.534
|  |  | fl, m | 10.3808 | 10.3978 | 10.4149 | 10.4319 | 10.4489 | 10.466 | 10.483 | 10.5 | 10.517 | 10.534
| 164Y-L507 165 | 426.9929 | f, m | 10.3808 | 10.3978 | 10.4149 | 10.4319 | 10.4489 | 10.466 | 10.483 | 10.5 | 10.517 | 10.534 |  | R | 76