Sisukord

1.	Jooniste loetelu	2

2.	Normdokumendid	3

3.	Lähtematerjalid	3

4.	Teostatavad tööd	3

4.2.	Üldist	3

4.3.	Tööde kirjeldus	4

4.4.	Juhised tööde teostamiseks	6

4.5.	Ehitusplatsi taastamine, ehitusjääkide koristamine	7

5.	Spetsifikatsioon	8

6.	Lisad	9

# Jooniste loetelu

| Nr. | Kaust | Joonise nimetus | Joonise nr | Lehti | Faili nimi | Kuupäev | Seisund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ET | Asukohaplaan | AS-1 | 2 | AS-1 asukoha plaan.doc | 30.10.2014 | kehtiv |
|  | ET | Tänavavalgustuse asendiplaan | ET-1 | 2 | 1410-02_ET-1_Asendiplaan-500 (valgustus_Paala, Tomuski) | 30.10.2014 | kehtiv |
|  | ET | Tänavavalgustuse elektriline skeem | ET-2 | 1 | 1401-02_ET-2_elektriline skeem | 30.10.2014 | kehtiv |
|  | ET | LJS kilbi skeem | ET-3 | 1 | 1410-02_LJK kilbi skeem | 30.10.2014 | kehtiv |
|  | ET | Tänavavalgustuse kapi maandusseadme eskiis | ET-4 | 1 | 1410-02_LK maandus | 30.10.2014 | kehtiv |
|  | ET | Välisvalgustuse mastide maanduse eskiis | ET-5 | 1 | 1410-02 Välisvalgustuse mastide maanduse eskiis | 30.10.2014 | kehtiv |

# Normdokumendid

- Ehitusseadus 15.05.2002

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17 septembri 2010.a. määrus nr. 67, „Nõuded

ehitusprojektile.”

- Elektriohutusseadus 20.07.2007 ja selle alusel kehtestatud määrused

- CEN/TR 13201- 1:2004 Teevalgustus.  Osa 1: Valgustusklasside valik

- EVS-EN 13201- 2:2007 Teevalgustus.  Osa 2: Teostusnõuded

- EVS-EN 13201- 3:2007 Teevalgustus.  Osa 3: Valgustussuuruste arvutamine

- EVS-EN 13201- 4:2007 Teevalgustus.  Osa 4: Valgustuse mõõtemeetodid

- EVS-IEC 60364-4-41 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest.

- EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 – 20 kV võrgustandard

# Lähtematerjalid

Tänavavalgustuse projekti koostamisel on võetud aluseks:

- Geodeetiline alusplaan, Tinter-Projekt OÜ töö nr. 24-14-GEO.

- Teeprojekt, Tinter-Projekt OÜ töö nr 40-14-TP

- Maanteeamet Lääne regiooni „Riigimaantee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 47,95-49,00 (Tomuski ja Paala tee ristmikud) perspektiivse plaanilahenduse ja maanteevalgustuse tehnilise projekti koostamise nõuded“

- Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused madalpinge liitumiseks nr 224718.

# Teostatavad tööd

## Üldist

Käesolev projekt on koostatud Tinter-Projekt OÜ tellimusel.

Ehitusprojektiga on lahendatud Viljandi maakonnas, Viljandi vallas asuva riigimaantee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 47,95-49,00 tänavavalgustus. Valgustus on projekteeritud eesmärgiga valgustada ära ehitatavad sõidu- ja jalgteed.

Objekti asukoht on näidatud plaanil AS-1.

Projektiga hõlmatud tänavavalgustus saab toite projekteeritavast lülitusjaotusseadme kapist.

Demonteerimistöid ei tule.

Valgustuse lahendus kavandatakse nii, et teelõigu hilisemal ümberehitamisel ja jalg(jalgratta)tee rajamisel ei oleks vaja valgustust ümber ehitada. Teeprojekt on ette nähtud realiseerida kahes etapis.

Perspektiivne teelahenus on projekteeritud Tinter-Projekt OÜ  poolt,  töö nr 40-14-TP. 
Valgustuspostide paigutamisel on arvestatud, et need sobinduksid nii olemasolevas situatsioonis, kui ka perspektiivses lahenduses.

Käesoleva projekti koosseisu on lisatud Tinter-Projekt OÜ poolt koostatud tabel projekteeritud valgustuspostide asukoha koordinaatide, vundamendi kõrguste ja kupitsa mahtudega, vt. Lisa 4.

Põhilised materjalid:

- LJS-kapp (koos kordusmaandusega	)					1 kompl

- Valgusti Philips SGP340 150W sisseehitatud säästuseadmeplokiga	36 tk

- Madalpinge maakaabelliin AXPK 4G25mm²				1680 m

- Metallmast 12m P-konsooliga 						32 kompl

- Metallmast 12m T-konsooliga						2 kompl

- Masti maandusseadmete komplekt						8 kompl

- Trassi rajamine								1460 jm

- Täitepinnas kupitsate tegemiseks						73,5m³

## Tööde kirjeldus

Valgustus on projekteeritud arvutuste alusel. Valgusarvutused on teostatud vastavalt standardile CEN/TR13201. Riigimaantee nr 49 valgustusolukorra klass on A2  ja valgustusklass on ME5. Valgustuspostide vahekaugused vastavalt valgusarvutustele om 38-40m.

Pikettidel 483+50...485+75 mastid paigaldatakse kahele poole teed. Arvutuslik vahekaugus postide vahel on 28m.

Jalg- ja jalgrattatee valgustusklass on S5.

Hooldetegur (MF) on 0,8. Hooldetegur  on valitud CIE 154:2003 alusel.

MF(SGP340 FG 1xSON-TPP150W) = LLMF(tootja andmetel) * LMF(CIE 154:2003, tabel 3.3)

MF=0,92*0,87=0,8

Riigimaantee sõidutee valgustitena kasutatakse CH 48/60 sisseehitatud säästuseadmega valgusteid Philips SGP340 FG 150W, valgusallikana kõrgsurve naatriumlambid SON-TPP150W.

Valgustite tehniline kirjeldus ja valgustusarvutused on toodud lisana, vt. Lisa 3.

Valgustite asendamisel peavad asendusvalgustite tehnilised omadused olema samaväärsed.

Valgustid paigaldatakse metallkoonusmastidele vastavalt plaanile.

Mastide kronsteinid peavad olema risti tee teljega.

Mastidena kasutada 2,5m pikkuste konsoolidega kuumtsingitud 12m pikkuseid metallmaste. Masti telg peab olema vertikaalne. Valgustimastid paigaldada RBJ-tüüpi vundamentidesse. Masti kinnitus vundamendis peab olema jäik. Metallmasti kinnituspoldid vundamendis peavad olema asfaldist või maapinnast 100-150 mm kõrgemal. Postid komplekteeritakse korkkaitsmekomplektidega Is=6A ning klemmidega kaabli transiitühenduste tegemiseks. Korkkaitsme aluse kinnitus mastis teha jäigalt.

Kolmefaasilistes fiidrites jagada koormus faaside vahel võimalikult sümmeetriliselt. Faaside vaheldus teostada järgmisel moel: L1, L2, L3, L1, L2, L3... .

Riigimaantee nr 49 (Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 47,95-49,00) valgustuse liitumiseks Elektrilevi OÜ paigaldab liitumiskilbi koos kahetariifse arvestussüsteemi ja liitumispunkti kaitsmega 3x16A. OÜ Elektrilevi poolt paigaldatava liitumiskilbi kõrvale paigaldada lülitus-jaotusseadme paneel LJS1. Kapp komplekteerida vastavalt skeemile ET-3. Projekteeritud kapp varustada teostusjoonisega .

LJS-paneelile ette näha kaks fiidrit, rajada kordusmaandus. LJS-paneeli toide võtta liitumiskilbist kaabliga AXPK 4G25 mm².

Elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus ja sõlmida liitumisleping.

Projekteeritavat tänavavalgustuse võrku juhitakse hämaralüliti kaudu. Hämaralüliti andur paigaldatakse esimesele tänavavalgustuse postile. Andur peab olema kaitstud “kõrvalise” valguse eest.

Enne kaevetööde alustamist tuleb trassid geodeedi poolt vastavalt projekti joonisele maha märkida. Mullatöödel arvestada teeprojektis toodud kõrgustega. Vajadusel täpsustada lahendust teeprojektis olevate ristlõigete abil.

Valgustusliinid ehitada välja AXPK 4G25 mm² maakaabliga, mis paigaldada kogu pikkuses painduvasse Ø75, 450N  kaablikaitsetorusse. Asendilplaanil näidatud kohtades paigaldada kaabel A-tugevusklassi D=110mm torusse ja vähemalt 1m sügavusele.

Ühendused mastis valgustini teha 2,5mm² paigalduskaabliga.

Paigaldatavad maakaablid tuleb kogu ulatuses tähistada hoiatuslindiga. Hoiatuslint peab olema kollast värvi ning sisaldama musta värviga hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga. Märkelintide paigaldussügavus on 30 cm  ülalpool kaablit.

Kaablite ja torude alla ja peale paigaldada 0,1 m paksune ehitusliiva kiht. Ülejäänud kaablikraav täita täitepinnasega, mis ei sisalda ehitusprahti ega suuri kive.

Kõik valgustuse ehitamiseks vajalikud materjalid ja seadmed paigaldada ja komplekteerida vastavalt nende juhenditele, paigaldamisel võtta aluseks Eesti Vabariigis kehtivad ehitusnormid ja –eeskirjad. Tagasitäitmisel tihendada kaablikaevist.

Valgustuse liinide lõpu- ja hargnemismastid maandada vastavalt elektrilisele skeemile ET-2, välisvalgustuse masti maanduse eskiisile ET-5 ja nii, et puutepinge jääks alla 50V.

## Juhised tööde teostamiseks

Kõik  tööd  teostada  vastavuses  Eesti  Vabariigi  standardite  jm.  Normide  ja  eeskirjade  ning tehnovõrkude  valdajate  ja  teiste  asjassepuutuvate  organisatsioonidega  kooskõlastamisel esitatud nõuetega.

## Ehitusplatsi taastamine, ehitusjääkide koristamine

Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.

Pinnase taastamine lahendatakse tee projektis.

# Spetsifikatsioon

| nr | Nimetus ja tehniline iseloomustus | Tüüp | Ühik | Hulk | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LJS (soklil, kahe fiidriga, distantsjuhtimisseadmega) |  | kompl | 1 | Vt. ET-3 |
|  | Hämaralülitiandur |  | tk | 1 |  |
|  | Maanduspaigaldis lülitus-jaotusseadmele |  | kompl | 1 | Vt. ET-4 |
|  | Valgusti energiasäästu-seadmega valgusallikas | SGP340 FG CH 48/60 SON-TPP150W (17500 lm) või analoog | kompl | 36 | Philips |
|  | 0,4 kV maakaabel | AXPK 4G25 mm² | m | 1680 |  |
|  | 0,4 kV kaabel | PPJ 3G2,5 mm² | m | 510 |  |
|  | Korrugeeritud kaablikaitsetoru | Ø75 mm, 450 N | m | 1600 |  |
|  | Kaablikaitsetoru | Ø110 mm, 750 N | m | 132 |  |
|  | Poolitatav kaablikaitsetoru | PEH 110 mm | m | 8 |  |
| 10. | Ühe konsooliga metallmast | P225B112 (kõrgus maapinnast 12m, konsooli pikkus 2.5m) või analoog | tk | 32 | Tehomet |
| 11. | Kahe konsooliga metallmast | T325B212 (kõrgus maapinnast 12m, konsooli pikkus 2*2.5m) või analoog | tk | 2 | Tehomet |
| 12. | Masti jalus | RBJ-5B või analoog | tk | 34 | Reikäbetoni |
| 13. | Jaluse kaitsekumm | 360/187K või analoog | tk | 32 | Reikäbetoni |
| 14. | Jaluse kaitsekumm | 360/204K või analoog | tk | 2 | Reikäbetoni |
| 15. | Masti maandusseade |  | kmpl | 8 | Vt. ET-5 |
| 16. | Ühendusklemmkomplekt kaitsmepesa koos kaitsmega | SV 15.06 või analoog | kmpl | 36 | Ensto |
| 17. | Otsamuhv | 25mm² kaablile | tk | 68 |  |
| 18. | Hoiatuslint | „Ettevaatust elektrikaabel“ | m | 1460 |  |
| 19. | Hoiatuslint | „Ettevaatust sidekaabel“ | m | 10 |  |
| 20. | Täiteliiv |  | t | 250 |  |
| 21. | Killustik |  | m³ | 2 |  |
| 22. | Täitepinnas |  | m³ | 73,5 | Kupitsate tegemiseks |
| 23. | Installatsioonimaterjalid |  | kompl | 1 |  |

Koostas: Jelena Tšurilova

MÄRKUS:

Seadmete ja materjalide asendamisel peavad asendusseadmete ja materjalide tehnilised omadused olema samaväärsed. Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõik vajalikud materjalid, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.

# Lisad

Lisa 1. Maanteeamet Tehnilised tingimused. “Riigimaantee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 47,95-49,00 (Tomuski ja Paala tee ristmikud) perspektiivse plaanilahenduse ja maanteevalgustuse tehnilise projekti koostamise nõuded”.

Lisa 2. Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused nr. 224718.

Lisa 3. Valgusti tehniline kirjeldus ja valgustusarvutused.

Lisa 4. Andmed valgustuspostide paigaldamiseks.

Lisa 5. Kooskõlastuste koondtabel ja kooskõlastuste lehed.

Lisa 6. Kalkulatsioon.