INSENERIBÜROO MURU OÜ

Töö nr. 0723

Tellija: Pärsti Vallavalitsus

VILJANDI MK, PÄRSTI VALD, SABAKU-HEIMTALI KESKSURVE GAASITORUSTIK

PÕHIPROJEKT

#### Vastutav insener:  J. Muru

VILJANDIS, 2007

Inseneribüroo Muru OÜ, Valuoja 41, Viljandi 71016

Äriregistrikood 11061996, mtr. reg. nr. EEP000198

Tel.4335660, GSM 5143132, e-mail: jaakmuru@hot.ee

KÖITE SISUKORD

1.	Seletuskiri

Lisad:

-Pärsti Vallavalitsuse projekteerimistingimused

-AS Eesti Gaas tehnilised tingimused

2.	Materjalide spetsifikatsioonid

3. Joonised

3.1 Asendiplaan	1									G-1

3.2 Asendiplaan	2									G-2

3.3 Asendiplaan	3									G-3

3.4 Pikiprofiil	1									G-4

3.5 Pikiprofiil	2									G-5

3.6 Pikiprofiil	3									G-6

3.7 Pikiprofiil	4									G-7

3.9  Kaeviku lõige										G-8

1. SELETUSKIRI

Käesoleva tööga on projekteeritud Viljandi maakonnas, Pärsti vallas, Sabaku- Heimtali kesksurve gaasitorustik.

Projekteerimisel on aluseks võetud järgmised juhendmaterjalid:

-Eesti Gaasiliidu juhend G2-1:2001(Polüetüleenist(PE) gaasitorustike paigaldamise juhend)

-Eesti Gaasiliidu juhend G1-1

-Eesti Gaasiliidu juhend G3-2

-Küttegaasi ohutuse seadus, määrus nr. 27

-Pärsti Vallavalitsuse projekteerimistingimused

-AS Eesti Gaas tehnilised lähteandmed

-AS REAALPROJEKT projekteeritud kergliiklustee projekt

Geodeetilise alusplaanina on kasutatud AS REAALPROJEKT mõõdistust 2006. a.

Torustik on projekteeritud maksimaalsele perspektiivsele tunnikulule 200 nm3/h. Minimaalne gaasi rõhk torustiku ühenduskohas on 1,8 bar ja maksimaalne(MOP) 4 bar.

Lähtuvalt arvutuslikust koormusest on dimensioneeritud torustiku läbimõõduks 90 mm(sise 73,6 mm), mille korral on rõhukadu projekteeritud torustikus 0,14 bar. (arvutust vt. allpool).

Torustik on projekteeritud maa-alusena ja ühendus olemasoleva torustikuga(terastoru  325 mm) teha sisselõike teel . Sisselõige tehakse freesimise teel kasutades selleks vastavat sadulat. Peale sisselõiget paigaldada torustikule terasest pika spindliga maakraan DN80 ning peale ventiili teras-plast üleminek DN80/90. Sellega lõpeb ka AS EESTI GAAS töövõtt projekteeritud torustikul.

Torustik on projekteeritud rõhule(MOP) 4 bar, PEH plastiktorust 908,2 mm pikkusega 2138 m. Plastiktorude ühendused tehakse kas põkk-keevisliidetega või elekter-keevis muhvidega. Projekteeritud torustik lõpeb pimeotsikuga(või ühendatakse varem projekteeritud torustikuga selle olemasolul).

Maa-alune projekteeritud gaasitorustik paigaldada ~1 m sügavusele 100 mm paksusele liivakihile. Toru külge kinnitada impulssjuhe ning 400 mm kõrgusele toru peale märkelint.

Kaevetööd teostada kaevamisloa alusel. Tänavad ja platsid taastada vastavalt olemasolevale katendile.

Kaevamistööd teostada ristuvate kommunikatsioonidega käsitsi vastavalt kommunikatsiooni valdaja otsusest kooskõlastamisel.

Hülsid on ettenähtud sõiduteest läbiminekul ning truupidega ristumisel.

Kõik tehtud tööd tuleb allutada järelevaatusele vastavalt EG juhendile G2-1; 2001 punkt.6.

Projekteeritud torustikele tuleb peale montaazi teostada survekatsetused kombineeritud proovina tugevusele ja tihedusele (1,5MOP=6 bar), mille kohta koostada vormikohane akt. Juhinduda EG juhendist G2-1:2001, tabel 12 ja 13.

Prooviaeg tugevusele on 2h ja tihedusele 24 h.

Maa-aluste keevisliidete kvaliteet peab vastama EVS ISO 5817 tase C-le.

Isoleerkaitsekate kontrollida vastavalt määrus nr. 27, §26.

Torustiku teostusjoonised esitada torustiku operaatorile nii paberi kujul kui ka digitaalsel kujul dgn-formaadis(L-EST koordinaatsüsteemis). Teostusjoonised peavad vastama AS Eesti Gaas nõuetele(teostusjoonisel peavad olema kruntide piirid, manteltoru otste koordinaadid, torustiku elementide(muhvid, liitmikud, põlved jne.) ning torustiku omandi piiritluspunktide koordinaadid.

Järgnevalt on toodud torustiku rõhukaod. Min. rõhk jaotustorustikus on 1,8 bar.

Arvutuslikud gaasikogused torustikus ja torustiku pikkus on järgmine:

G=200 nm3/h;	L=2138 m;	Æ90 mm

Rõhulangu leidmisel on kasutatud firma Uponor gaasitorustike dimensioneerimise nomogrammi, kus vastavalt gaasi kogusele ja toru läbimõõdule leitakse nomogrammilt suurus:

p1abs2- p2abs2 =  bar2

L              m

Rõhukadu P= p1abs- p2abs               (P1abs=2,8 bar)

Vastavalt eelpool toodud valemitele ja nomogrammidele on rõhukadu torustikus :

DP=2,8-2,66=0,14 bar

0,14/2,8=0,05<10%

2. MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

OBJEKT: SABAKU-HEIMTALI GAASITORUSTIK

| Jrk. | Nimetus | Mõõt | Valmistaja | Hulk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. |  |  |  |  |
| 1. | AS EESTI GAAS TÖÖVÕTT |  |  |  |
|  | TORUSTIK JA ELEMENDID |  |  |  |
| 1.1 | Pika spindliga teras maakraan | DN80 | Näit. Vexve | 1 tk. |
| 1.2 | Teras-plast üleminek | DN80/90 |  | 1 tk. |
| 1.3 | Kape |  |  | 1 tk. |
| 1.4 | Puursadul torule 325 |  |  | 1 tk. |
|  | EHITUSTÖÖD |  |  |  |
| 1.4 | Torustike aluse ettevalmistus |  |  | 0,25 m2 |
| 1.5 | Torustike mahamärkimine |  |  | 0,5 jm. |
| 1.6 | Kaevemaht |  |  | 0,4m3 |
| 2. | PÄRSTI VALD TÖÖVÕTT |  |  |  |
|  | TORUSTIK JA ELEMENDID |  |  |  |
| 2.1 | PEH gaasitoru PN4 | 908,2 |  | 2138 m |
| 2.2 | PE põlv | 90 |  | 1 tk. |
| 2.3 | PE otsakork | 90 |  | 1 tk. |
| 2.4 | Plast hülsstoru | 160 |  | 20,5 m |
| 2.5 | Märkelint |  |  | 2138 m |
| 2.6 | Impulssjuhe |  |  | 2138 m |
|  | EHITUSTÖÖD |  |  |  |
| 2.7 | Torustike aluse ettevalmistus |  |  | 1070 m2 |
| 2.8 | Asfalti taastamine |  |  | 5 jm |
| 2.9 | Torustike mahamärkimine |  |  | 2138 jm. |
| 2.10 | Kaevemaht |  |  | 2108 m3 |