| # Automaatne tulekahju signalisatsioon, valvesignalisatsioon, helindus, videovalve, sidevõrk, tv-võrk, kellasüsteem |  |
| --- | --- |
| # Teostusjoonised |  |
| Tellija: | AS Nordecon |
| Objekt: | Raudna põhikool |
| Objekti aadress: | Heimtali küla, Viljandimaa |
| Projekti nr: | 1377 |
| Koostas: | Kalev Mesila |
| Kontrollis: | Nils Luhavee |
| Kuupäev: | 09.09.11 |
| Tallinn 2011 |  |

## Nõrkvoolu Paigalduse OÜ Mõisa 4 13522 Tallinn tel. 615 4102 fax 615 4103

Turvalitsents nr. 898

MTR: FEH000227, FPR000194, EEP001514, EPE000461, EEH003792, EEO001802, EEJ001852

Jooniste loetelu

| Joonise number | Joonise nimi | Joonise seletus | Formaat |
| --- | --- | --- | --- |
| Joonised |  |  |  |
| 1 | 1377-tl-jl-sk-sp | Tiitelleht, Jooniste loetelu, Seletuskiri, Seadmete spetsifikatsioon | A4 |
| 2 | 1377-61-st | ATS struktuurskeem | A3 |
| 3 | 1377-61-0 | 0. korruse ATS | A3 |
| 4 | 1377-61-1 | 1. korruse ATS | A3 |
| 5 | 1377-61-2 | 2. korruse ATS | A3 |
| 6 | 1377-61-3 | 3. korruse ATS | A3 |
| 7 | 1377-nv-st | Nõrkvoolu struktuurskeem | A3 |
| 8 | 1377-nv-0 | 0. korruse nõrkvool | A3 |
| 9 | 1377-nv-1 | 1. korruse nõrkvool | A3 |
| 10 | 1377-nv-2 | 2. korruse nõrkvool | A3 |
| 11 | 1377-nv-3 | 3. korruse nõrkvool | A3 |
| 12 | 1377-72-st | Videovalve struktuurskeem | A3 |

# EHITUSKIRJELDUS

# ÜLDOSA

Käesolevad teostusjoonised on koostatud AS Nordecon (edaspidi tellija) tellimusel, Raudna põhikooli (edaspidi objekt), asukohaga Heimtali, 71102 Viljandimaa, rekonstruktsiooni elektripaigaldise nõrkvoolu osa (EN) kohta. Käesolev, nõrkvoolu projekteerija (edaspidi projekteerija) poolt koostatud, objekti elektritehnilise osa seletuskiri, arvutuslik osa, joonised ning toodud lisadokumendid moodustavad üksteist täiendades antud elektripaigaldise teostusdokumentatsiooni.

Käesoleva teostusdokumentatasiooniga on lahendatud järgmised osasüsteemid:

- automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem;

- automaatne valve-signalisatsioonisüsteem;

- andmeside jaotusvõrk;

- televisiooni jaotusvõrk;

- esitlustehnika kaabeldus;

- üldhelindussüsteem;

- ajanäidusüsteem;

- videovalvesüsteem;

- invakutsesüsteem;

Ülal nimetamata nõrkvoolupaigaldise osi käesolevas teostusdokumentatsioonis ei käsitleta.

Teostusdokumentatasiooni koostamisel on lähtutud Vaimar Engineering OÜ põhiprojektist nr 040134.

Ehitamisel on veendutud, et paigaldis oleks kooskõlas järgmiste Eesti Vabariigi seaduste ning määrustega, sh „Ehitusseadus“, „Elektriohutusseadus“, „Elektroonilise side seadus”, SMm nr. 55, 08.09.2000. a. „Tuleohutuse üldnõuded“, SMm nr. 42, 30.08.2010. a. „Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida häirekeskusesse“;

Tööde kvaliteet ei ole madalam Ehitustööde Üldistes Kvaliteedinõuetes (RYL 2000, RYL 2001, RYL 2002) sätestatud nõuetest ja vastavatest Eesti standarditest. Tugev- ja nõrkvoolutööd tehti vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja nõuetele EEL. Juhul kui nõrkvoolupaigaldise teatud eriosade kohta puudusid veel vastavad Eesti normid, teostati need osad kokkuleppel Tellijaga, vastavalt rahvusvahelistele (ISO, IEC, jt.), Euroopa (EN, CENLEC, jt.), või Euroopa liikmesriikide (DIN, SFS, jt.) normidele.

Nõrkvoolupaigaldises kasutatavate seadmete valikul on arvestatud elektriohutusega; tunnussuuruste (juhistikusüsteem, pinge, vool, jt) vastavusega, arvestades lubatud hälbeid ja vajalikku reservi; neile mõjuvate välis- ja vastastikuste toimetega; omavahelise ühildatavusega; häirekindlusega; ergonoomika; disainiga ning majanduslikku rentaablusega.

## Paigaldise ehitustehnilised andmed

- Hooneid kokku: 1

- Korruselisus: 4 korrust (koos keldri ja pööninguga)

- Peamine kasutusviisis: õppehoone

## Juhistik ja kaabliteed

Paigaldatavate kaablite konkreetsed margid, vajalik soonte arv ning nende ristlõiked ja paigalduskomponentide nomenklatuur, kogused ning konkreetsed andmed on toodud seadmete ja materjalide spetsifikatsioonis, paiknemisplaanidel ja struktuurskeemidel.

Kaabeldus teostati üldjuhul varjatult kaablikaitsetorudes. Paigaldatud kaablid ja juhtmed tähistati mõlemast otsast selgete ning ümbritsevatele mõjudele vastupidavate kaablimärkidega, vastavalt töövõtja kaabliloetelule. Harukarbid tähistati vastava rühmaliini numbri ja –nimetusega. Kõik märgistused on eestikeelsed.

Kaablite hargnemine ja jätkamine teostati harukarpides, ATS-i alarm- ja juhtimisahelate hargnemised ja jätkamised tulekindlates harukarpides. Paigaldus teostati otstarbekalt ja ülevaatlikult, et käidul oleks välditud kaablite juhuslik vigastamine ning tagatud samas juurdepääs nende kontrollimiseks ja hooldamiseks.

Nõrkvoolu ja tugevvoolu kaablid paigaldati üksteisest eraldi.

## Paigalduskomponendid

Paigalduskomponentide tehnilised parameetrid, s.h. kaitseaste (IPxy), vandaalikindlus (IKxy), jt. vastavad ruumide kasutusotstarbele ning keskkonnatingimustele, kuhu nad paigaldati. Normaalsete keskkonnatingimustega ruumidesse paigaldatud paigalduskomponentide kaitseaste on IP20. Kõrgendatud ja erinõuetega ruumidesse paigaldatud komponentide kaitseaste on paiknemisplaanidel eraldi näidatud.

Paigaldatud seadmed vastavad EL direktiivide alusel kehtestatud tootestandarditele ning omavad CE vastavusmärki, lähtudes „Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses” toodud nõuetele.

AUTOMAATNE TULEKAHJU-SIGNALISATSIOON

Objektile on paigaldatud konventsionaalne automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem (edaspidi ATS). ATS-i eesmärk on avastada kontrollitaval alal algava tulekahju võimalikult varajases staadiumis ja teavitada sellest viivitamatult avastamispiirkonna täpsusega. ATS avastab süsteemi tööd ohustavad rikked ja annab nendest rikketeate.

Paigaldatud ATS-i seadmed omavad kehtivat vastavussertifikaati ja sobivad omavaheliseks koostööks.

Arvestades antud hoone pindala ja kasutusfunktsiooni paigaldati objektile konventsionaalne ATS, ATS keskseade paigaldati peasissepääsu lähedusse rekreatsiooni ruumi (ruum nr 126). Objekt on jaotatud 19-ks avastamispiirkonnaks. Keskseade võimaldab kokku 24 avastamispiirkonna tekitamist. ATS keskseade on varustatud selgitavate siltidega.

ATS elektritode reserveeriti akudega 72 tunniks valvereziimis ja 0.5 tunniks häirereziimis.

Anduritena kasutati optilisi suitsuandureid või ruumides, kus viimaste kasutamine on raskendatud, DM temperatuuriandureid. Ripplaetagused, kus leidub põlevmaterjali, varustati anduri ja selle asukohta tähistava dioodiga. Kõikide väljapääsude juurde on põrandast kuni 1,5m kõrgusele paigaldatud käsiteadustid, mida kasutatakse tuleõnnetuse või –õnnetuseohu korral ehitises viibivatele inimestele evakuatsiooni märguande andmiseks.

Objektil kasutatakse tulekahjuhäirest teavitamiseks asjakohaseid alarmseadmeid (tulekahjuhäirekell; tulekahjuhäiresireen; jne.). Ette on nähtud tulehäireinfo  ja veateadete edastamiseks soovitud valvekeskusesse ning tagatud võimalus häireedastuseks päästekeskusesse.  ATS ühendati ventilatsioonisüsteemiga nii, et tulekahjuhäire korral toimub ventilatsiooniseadmete väljalülitamine.

Häirekorral vabastuvad ka evakuatsiooniteedel paiknevad uksehoidemagnetid tuletõkkeustel, mis normaalolekus on lahti.

# AUTOMAATNE VALVESIGNALISATSIOON

Käesolevas teostusdokumentatasiooni osas käsitletakse objekti automaatset valve-signalisatsioonisüsteemi (edaspidi AVS). AVS-i ülesanne on avastada valvatavale alale loata siseneja, fikseerida võimalikult täpselt tema asukoht ning teavitada sellest viivitamatult volitatud valvepersonali. Kõikidest süsteemi tööd ohustavatest riketest anaab AVS rikketeate, sabotaažikatsetest aga häireteate.

Objekti AVS koosneb: keskseadmest ning selle laiendusmoodulitest; juhtsõrmistikest; magnetkontaktidest; anduritest; alarmseadmetest ning asjakohastest lisaseadmetest.

AVS keskseadmeks on telefonikommunikaatoriga 8-grupiline ning 192-valvetsooni võimaldav Paradox’i keskseade EVO, mis paigaldati 1. korruse rekreatsiooni ruum (ruum 102). Keskseadme põhitoiteks on 230 V(AC) võrgutoide, eraldi kaitselülitiga varustatud toiteliinilt.

Süsteemi valvestatakse neljakohaliste valvekoodidega LCD-tüüpi juhtsõrmistikel, mille ekraanilt on näha valvesolek ja häireteated. Sõrmistike asukohad on näidatud joonistel.

Oluliste ruumide uksed ja võimalikud läbipääsuuksed varustati süvistatud magnetkontaktidega. Objektil kasutatakse passiivsed infrapuna liikumisandurid (IR) ja klaasipurunemisandureid. Andurite valikul lähtuti konkreetse ruumi parameetritest.

Alarmseadmetena kasutatakse sise- ja välissireene (viimane on koos integreerutud vilkuri ja akuseadmega), mis paigaldatakse AVS-i paiknemisplaanidel näidatud kohtadesse.

# ANDMESIDE JAOTUSVÕRK

Käesoleva teostusdokumentatasiooni osas käsitletakse objekti andmesidevõrku. Objekti vasaku tiiva kaabeldus on koondatud 1. korruse rekreatsiooni ruumis (ruum nr 2) paiknevasse jaotuskappi AJK1ja objekti keskosa ja parema tiiva kaabeldus vastavalt õppevahendite ruumis (ruum nr 135) paiknevasse jaotuskappi AJK2. Jaotuskappides paiknevad andmeside jaotusvõrgu ühendus-, ja jaotusseadmed ning ette on nähtud ruum aktiivseadmetele. Jaotuskapid AJK1 ja AJK2 on ühendatud nelja ühenduskaabliga U/UTP Cat.6, MHS 10x2x0.5 ja optikakaabliga.

Kasutatakse andmeside pistikupesi 2×RJ45/u Cat (Cat 5; 100 MHz; U/UTP). Igast pistikupesast lähtub keskusesse omaette kaabel. Andmeside pistikupesade täpne asukoht on näidatud andmeside jaotusvõrgu paiknemisplaanidel ja struktuurskeemil.

Kooskõlas juhendiga “Tehnilised nõuded koolidele” paigaldati õpetaja arvutitöökohtadele 2xRj45 sidevõrgupesa. Rajati dataprojektorite kaabeldus klassidesse.

Pesade paigalduskõrgus on vähemalt 200 mm põrandast, samal kõrgusel tugevvolu pistikupesadega.

Objektil teostati  WiFi andmesidevõrgu tarvis kaabeldus nii, et oleks võimalik WiFi ruuterite paigaldamine igale hoone korrusele. WiFi seadmete asukohad on näidatud joonisel. Otsasatatud kaablid Wifi tarvis paigaldati plaanil näidatud kohtadesse, lae vastu.

Jaotlad ehitati välja rack-tüüpi 19" seadmekappi. Need on komplekteeritud järgmiselt:

- ühenduspaneelidega (24×RJ45/u), kus on otsastatud andmesidevõrgu kaablid;

- võrgutoitepaneelidega (tugevvoolu pistikupesad 6×(1L+N+PE)), aktiivseadmete toiteks;

- maanduspaneelidega (PE), kuhu ühendati kõikide keskustes paiknevate seadmete juhtivad osad ning varjestatud sisenevate ja väljuvate kaablite metallvarjed, potentsiaaliühtlustuse ning elektromagnetiliste häirete vältimise eesmärgil.

- Aktiivseadmetele on seadmekappidesse jäetud piisavalt ruumi.

Sidevõrgupesade seeria on OSPEL.

Koolimaja ja spordihoone vahele on rajatud sidetrass: SM FXOMU 4x4 SML 50/125 ja VMOHBU 20x2x2.5. Teostuse käigus ühildatati ka nende kahe hoone sidevõrk. Ühildamine toimub läbi tellija hankes olevate aktiivseadmete.

# TELEVISIOONI JAOTUSVÕRK

Objektile on paigaldatud televisiooni jt. multimeediasignaalide jaotusvõrk.

Televisioonivõrk teostatakse tähekujulisena, sagedusalal 47 MHz … 1000 MHz töötava süsteemina, arvestades perspektiivis multimeediasignaalide ja geostatsionaarsetelt satelliitidelt raadio- ja televisioonikanalite vastuvõtu ning jaotusvõrgus edastamise võimalusega. Signaalikaablitena on kasutatud madala sumbuvusega, 75_ lainetakistusega koaksiaalkaableid ja andmesidekaableid U/UTP Cat5. Kasutatakse TV tüüpi pistikupesi ja pesi 1×RJ45/u.

TV signaali vastuvõtuks on objekti katusele paigaldatud antenn K21-69, mis on varustatud vajalike võimendusseadmetega.

Pesade paigalduskõrgus on 2500mm. Ruumis 203, samal kõrgusel tugevoolu pesadega.

# ESITLUSTEHNIKA KAABELDUS

Klassiruumidesse 134, 137, 138, 202, 203, 204, 206 ja 210 on paigaldatud VGA pistikupesade komplekt ja kaabeldus kahe pesa vahele. Ruumis 138 paigaldati pesad põrandapostidele plaanil nädatud kohtadesse. Ruumis 134 ja 137 paigaldati üks pesa põrandapostile ja teine seina kõrgusele 2500mm. Ruumides 202, 203, 204, 206 ja 210 paigaldati pesa lakke ja pesa seina. Pesade paigalduskõrgus on vähemalt 200 mm põrandast, samal kõrgusel tugevoolu pistikupesadega.

# HELINDUSSÜSTEEM

Objektile paigaldatud polüfunktsionaalne helindussüsteem võimaldab koolikella funktsiooni, edastada kõigile hoones viibivatele inimestele vajalikku informatsiooni ning häda- ja evakuatsiooniteateid, vajadusel ka taustamuusikat ja reklaami. Juhtimine, võimendus ja mikrofon on paigaldatatud huvijuhi kabinetti. Mikrofon on ka direktori kabinetis.

Objektile on kõikide korruste koridoridesse ja joonistel näidatud ruumidesse paigaldatud statsionaarselt 100V tööpingega passiivsed kõlarid. Ripplagedega ruumides ja koridorides paigaldati kõlarid süvistatult ripplagedesse.

Teateid saab anda teatemikrofoniga. Lisaks saab helisisendina kasutada ka huvijuhiruumis paiknevat raadiot.

Teostuse käigus ühildati ka spordihoone ja koolimaja helindussüsteem.

Kokku on helinduses 4 ala: Üldkasutatavad ruumid; personaliruumid ning klassiruumid; õueala; saal.

Kõik mittesüvistatavad kõlarid paigaldati plaanil näidatud kohtadesse lae vastu.

Lisaks nähti ette kaabeldus helitehnika kasutusvalmiduseks saali 122. Ruumi nähakse ette kaks kõlarit ja võimendi. (Paiknemist vaata plaanilt) Kõlarite juurde, lae alla veeti kaabel 2x1.5+0.8. Kaabli teine ots veeti “esineja laua” juurde (kus on ka vga ja RJ45 pesad), kuhu tulevikus saab paigaldada võimendi.

# AJNÄIDUSÜSTEEM

Käesolevaga käsitletakse ehitise ajanäidusüsteemi, mis seoti spordihoone ajanäidu süsteemiga.

Ajanäidusüsteem antud hoones koosneb satelliitkelladest ja spordihoones paiknevast emakellast..

Hoone ruumide seintele paigaldatud statsionaarsed pinnapealsed satelliitkellad on ümmarguse kujuga Ø 300 mm, seiernäiduga ning omavad IRIG-B sünkroniseerimisfunktsiooni. Kellad on paigaldatud ruumides hästi nähtavatesse kohtadesse. Satelliitkellad ühendati sünkroniseerimise eesmärgil emakellaga. Ühendused teostati satelliitkellade taga paikneval klemmliistul.

# VIDEOVALVESÜSTEEM

Videovalvesüsteem lahendati analoogsignaalipõhiselt.

Videovalvesüsteem antud hoones koosneb 16 kanaliga videosalvestist, mis paigaldati direktori kabinetti, kümnest välikaamerast ja viiest sisekaamerast.

Kõik välikaamerad paigaldati kõrgusele 4000mm ning kõik sisekaamerad lae vastu.

# INVAKUTSESÜSTEEM

Ruumi 129 on paigaldatud invakutsesüsteem. See koosneb seinale paigaldatud kutsenupust, ukse kohal paiknevast signaallambist ja tagastusnupust.

SEADMETE SPETSIFIKATSIOON

## ATS seadmete spetsifikatsioon

| Nimetus | Tootja, mudel | Parameetrid | Hulk | Ühik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keskseade | Bentel J424-8 | 8 tsooni (laiendatav 24 toonile) | 1 | tk. |
| Laiendusmoodul | Bentel J400-EXP8 | 8 tsooni | 2 | tk. |
| Aku |  | 12V, 18Ah | 2 | tk. |
| Optiline suitsuandur | AH 0311 | 24V, | 90 | tk. |
| DM-termoandur | AH 0316 | 24V, | 7 | tk. |
| Käsiteadusti | FP 3 | 24V | 12 | tk. |
| Häirekell | Horing LIH Ind., AH 0218 | 6'' | 17 | tk. |
| Häiresireen | Horing LIH Ind., AH-03127-S | vilkuriga | 1 | tk. |
| Valgusdiood |  |  | 12 | tk. |
| Uksehoidemagnet | Viis ühepoolset ust ja üks kahepoolne |  | 7 | tk |
| Tulesignalisatsiooni kaabel | CQR Security | 2x0.8+S varjest. | 6000 | m |
| Tulekindel kaabel | Pirelli Cables LTD, FP200 | 2x1.0 + 1 | 1000 | m |
| Toitekaabel |  | 3x1.5 | 10 | m |

## AVS seadmete spetsifikatsioon

| Nimetus | Tootja, mudel | Parameetrid | Hulk | Ühik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keskseade | Paradox, EVO | 192-tsooni, 8-gruppi | 1 | tk. |
| Laiendusmoodul | Pardox, APR-ZX8 | 8-tsooni | 8 | tk. |
| Trafo |  | 12V 30VA | 1 | tk. |
| Aku |  | 12V, 7Ah | 5 | tk. |
| Sõrmistik | Paradox, EVO 641 | LCD | 3 | tk. |
| Liikumisandur | DSC, LC100PI | Infrapuna, loomakindel (25kg) | 34 | tk. |
| Klaasipurunemisandur | BreakGlass 2000 |  | 17 | tk. |
| Liikumis- ja klaasipurunemisandur | Crow-Swan | Infrapuna, loomakindel (25kg) | 11 | tk. |
| Magnetkontakt | HO-03 | süvistatud | 13 | tk. |
| Sisesireen | HC-102 (LD 93) | 12V(DC), 210mA | 2 | tk. |
| Signalisatsiooni kaabel | Tesatek | 6x0.8 | 4000 | m |
| Andmeedastuskaabel | U/UTP Cat5 |  | 200 | m |

## Televisiooni- ja andmesideseadmete spetsifikatsioon

| Nimetus | Tootja, mudel | Parameetrid | Hulk | Ühik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seadmekapp | 12U | 19’’, 600x400, klaasuks | 1 | kmpl.. |
| Seadmekapp | 8U | 19’’, 600x400, klaasuks | 1 | kmpl.. |
| Otsastamispaneel | 24xRJ45 Cat5 | 19’’ | 4 | kmpl. |
| Seadmeriiul |  | 19’’, 2 lisakinnitust, 1U | 3 | kmpl. |
| Toitepaneel |  | 19’’, 6x230V(AC) | 2 | kmpl. |
| Maanduslatt |  | 19’’, 5 clip | 2 | kmpl. |
| Pistikupesa | 2xRJ45/u Cat | süvistatav | 31 | tk. |
| Pistikupesa | 1xRJ45/u Cat | süvistatav | 4 | tk. |
| Antenn | Triax, K21-69 | 100 elem. | 1 | tk. |
| Antenn | FM |  | 1 | tk. |
| Antennipesa |  | süvistatav | 4 | tk. |
| Jagur |  | 4x | 1 | tk. |
| Andmeedastuskaabel | U/UTP Cat.5 | PVC kest | 3000 | m |
| Andmeedastuskaabel | U/UTP Cat.6 | PVC kest | 400 | m |
| Optikakaabel |  |  | 100 | m |
| Koaksiaalkaabel | RG6 |  | 500 | m |
| VGA pesa |  |  | 16 | tk |
| VGA kaabel |  |  | 150 | m |

## Helindusseadmete spetsifikatsioon

| Nimetus | Tootja, mudel | Parameetrid | Hulk | Ühik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikservõimendi | AMC | Min. 240W, 100V, 6 seisndit | 1 | tk. |
| Muusikapleier, CD mängija | AMC |  | 1 | tk. |
| Teadustusmikrofon |  |  | 2 | tk. |
| Kõlar | AMC,W10 | 10W, 100V, pinnapealne | 11 | tk. |
| Kõlar | W10RS | 10W, 100V, regulaatoriga, pinnapealne | 21 | tk. |
| Kõlar | PC5 TX | 10W, 100V, süvistatav | 6 | tk. |
| Kõlar | Välispaigalduseks |  | 2 | tk. |
| Signaalkaabel | CQR Security | 4x0.8+0.8 | 3500 | m |
| Mikrofoni kaabel | Stereo OFC MIC206B | 2x0.34 | 100 | m |

## Ajanäidusüsteemi seadmete spetsifikatsioon

| Nimetus | Tootja, mudel | Parameetrid | Hulk | Ühik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Satelliitkell |  | 300mm, plastik | 7 | tk. |
| Signaalkaabel | CQR Security | 2x2x0.8+S varjest | 500 | m |

## Videovalvesüsteemi spetsifikatsioon

| Nimetus | Tootja, mudel | Parameetrid | Hulk | Ühik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Digisalvesti | UNIMO | 16 kanalit | 1 | tk. |
| Välikaamera | SK-P700IRD/M843AIP | 540 TVL | 10 | tk. |
| Kuppelkaamera | JCC-918D | Värviline, 540TVL, 0.25 lux | 5 | tk. |
| Kaabel | Cat. 5e |  | 1000 | m |

## Invakutsesüsteemi spetsifikatsioon

| Nimetus | Tootja, mudel | Parameetrid | Hulk | Ühik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kutsenupp | ABB |  | 1 | tk. |
| Signaallamp summeriga | ABB |  | 1 | tk. |
| Tagastusnupp | ABB |  | 1 | tk. |

# VIITED SERTIFIKAATIDELE

Viide Selgitus

- Tegevusluba nr. PA-550-TU NANO Turvasüsteemide OÜ tegevusluba valveseadmestiku projekteerimiseks, paigaldamiseks ja hooldmaiseks. Kehtivus 21.06.2005 – 07.10.2010

- http://mtr.mkm.ee (Eesti majandustegevuse registri koduleht) NANO Turvasüsteemide registreering nõrkvoolusüsteemide ehitamiseks (nr EH103132272-0001) ja projekteerimiseks (nr EP103132272-0001).

- http://www.kentec.co.uk/download_certificates.htm (Kentek Electronics Ltd. koduleht) Sertifikaadid adresseeritavale keskseadmele Syncro AS ning tulekahjuanduritele Vega V100, Vega V350 ja Vega VCP100. (Tootja Kentek Electronics Ltd.)

- http://www.sta.ee (STA tehniks OÜ koduleht) Sertifikaadid ATS keskseadmetele Bentel Security J424-8, J408-2, J408-4, J408-8. Kehtivus 19.01.2006 - …

- www.sdatechnology-ltd.com (SDA Technology Limited koduleht) Sertifikaat (nr LVD04P0001) käsiteadustile FP3 (tootja CQR Security). Kehtivus 01.03.2004 - …

- www.RedBookLive.com Sertifikaat (nr 831a/ 01) optilisele liiniandurile Fireray 5000. Kehtivus 21.09.2007 - … Sertifikaat (nr 077f/02) tulekindlale kaablile FP200 Gold LsOH (tootja: Pirelli Cables LTD). Kehtivus 17.04.2006 - … Sertifikaat (nr 506d/01) tulehäirekellale AH-0217 (tootja: Horing Lih. Industrial Co. Ltd). Sertifikaat (nr 506e/01) tulehäirekellale AH-0218 (tootja: Horing Lih. Industrial Co. Ltd).

- http://www.turvatehnika.eu (QTS Turvatehnika AS koduleht) Sertifikaadid firma Horing Lih. Industrial Co. Ltd AH-031 seeria tulehäiresignalisatsiooni anduritele. Kehtivus: 31.01.2005 - …