PROJEKTI  KOOSSEIS

A.  TEKSTILINE  OSA

I    ELEKTRIPAIGALDIS

Töövõtupiirid

1. Üldist

2. Välisühendusliin

3. Jaotuskeskused

4. Valgustus

5. Pistikupesad ning vent ja kütteseadmete toide

6. Installatsioon

7. Maandamine

8. Piksekaitse

LISAD: valgustite spetsifikatsioon ning valgustugevuse raportid

NB! Muudatus “A” on seotud kooli liitumise muutmisega. Varasem lahendus on korrigeeritud peahoone uuele liitumisele 2 x 3x80A (olemasolev liitumine on 3x80A+3x50A). Seoses projekteeritava liitumise korrigeerimisega näeme ette köögi kalorifeeri (on ette nähtud söögisaali õhkkütteks) kütteelementide elektrilist lahtiühendamist, jättes töösse ainult minimaalselt võimaliku kalorifeeride koguse.

B.  GRAAFILINE OSA

1.  Elektrivälisvõrgud						EV-1A

2.  Magistraalliinide skelett-skeem				E-1,0B

3.  Peajaotusseadme skeem PJK-1 ja PJK-2			E-1/1A,E-1/2

4.  Elektriseadmete skeem JK-0.1					E-1/3

5.  Elektriseadmete skeem JK-0.2					E-1/4

6.  Elektriseadmete skeem JK-0.3					E-1/5

7.  Elektriseadmete skeem JK-1.2					E-1/6

8.  Elektriseadmete skeem JK-2.1					E-1/7

9.  Elektriseadmete skeem JK-2.2					E-1/8

10.  Elektriseadmete skeem JK-2.3					E-1/9

11.  Elektriseadmete skeem JK-3.1					E-1/10A

12.  Elektriseadmete skeem JK-3.2					E-1/11

13.  Laborikapi skeem JK-Labor					E-1/12

14. Soklikorruse plaan. Pistikupesad + jõuseadmed		E-2

15. Soklikorruse plaan. Valgustusseadmed			E-3

16. 1. korruse plaan. Pistikupesad + jõuseadmed		E-4

17. 1. korruse plaan. Valgustuseadmed				E-5

18.  2. korruse plaan. Pistikupesad + jõuseadmed		E-6

19.  2. korruse plaan. Valgustuseadmed				E-7

20.  3. korruse plaan. Pistikupesad + jõuseadmed		E-8

21.  3. korruse plaan. Valgustuseadmed				E-9

22.  Piksekaitse							E-10A

Projekti koostas:								Andrus Lindpere

Projektijuht

ELEKTRIPAIGALDIS

Elektripaigaldis on 2. liigi elektriohu paigaldis ning kuulub tehnilise kontrolli läbiviimisele volitatud asutuse või tehnilise kontrolli õigust omava elektritööde ettevõtja (näiteks AS KH Energia-Konsult) poolt.

TÖÖVÕTUPIIRID (ElektriTöövõtt-ET)

ET-s lahendatakse kogu elektripaigaldis käesoleva komplekti mahus.

Väliselektrivõrgu töödest kuulub ET-sse mõisa peahoone toitekaablite väljavahetamine (liitumislepingu muutmine on Tellija teostada). Olemasolev elektrvarustus mõisa peahoone peajaotuskeskusele kuulub likvideerimisele, kui vald taotleb õigeaegselt uue liitumislepingu mõisa peahoonele 3x75A ulatuses koos kahe liitumispunkti asukoha muutmisega ühe õhuliinivisangu võrra toitepunkti poole.

Ventilatsioonitöövõtus lahendatakse ventilatsiooniseadmete juhtimisautomaatika koos andurite kaabeldusega ning väljatõmbeventilaatorite astmeliste regulaatoritega, regulaatorite kaabeldus on elektritöövõtus. Küttetöövõtus lahendatakse küttesüsteemide juhtimine, elektripaigaldise töövõtus on soojasõlme elektrivarustus.

Elektritöövõtus teostatavate vent-ja kütteseadmete toitekaabeldusega kaablite külgeühendamise tööd ei kuulu elektritöövõttu.

Avad seintesse ja vahelagedesse kuni 32mm teostatakse ET-s, suuremad kui 50mm kuuluvad ehitustöövõttu.

1. ÜLDIST

Pingesüsteem 3x400/230, 50Hz, TN-S alates peajaotuskeskusest PJK-1 ja PJK-2.

Pealülitid:

1.olemasolevad, likvideeritavad (vt. EV-1, mast nr.1 juures)	a) köögile 3x80A;

b) koolile 3x50A;

2. uued (vt. EV-1, mast nr.2 juures)	a) köögile jääb 3x80A;

b) koolile taotleda juurde 3x30A, seega 3x80A.

Liitumiskeskuse 2-tariifsete arvestussüsteemidega asuvad õhuliini lõpumastil.

Liitumisleping omaniku ja Jaotusvõrgu vahel on hetkel sõlmimisel, suusõnaline kokkulepe on varem saavutatud.

Hoone elektrlised koormused:

-Installeeritud võimsus koos köögiseadmete jääva osaga 17467kW, millest köögile 45kW. Arvutuslik võimsus on 97kW, cos φ=0,97-0,96, mis annab reaktiivvõimsuse väärtuseks 6-10kVAr summaarselt, seega 3-5kVAr kummalegi sisendile.

Lähtudes reaktiivenergia väiksest komponendist ei ole reaktiivenergia kompenseerimist lahendatud.

Põhikaitseviis on kaitselüliti kiire väljalülitamisega, lisakaitseks on potentsiaalide ühtlustamine ja rikkevoolukaitsete rakendamine.

Käesoleva projekti mahus on lahendatud elektripaigaldis vastavalt arhitektuursele osale. Nõrkvoolupaigaldis on lahendatud eraldi kaustas.

Seletuskiri, spetsifikatsioon ja plaanilised joonised on üksteise täienduseks.

Elektriosas on lahendatud:

-toitekaablite paigaldus arvestusega uuest liitumiskeskuste asukohast õhuliini lõpumastil vastavalt joonisele EV-1;

-jaotuskeskuste paigaldus;

-valgustus valgustitüüpide valikuga;

-pistikupesade paigaldus, ventseadmete ja kütteeseadmete toide;

-elekterküte ventkambrites 2.korrusel, õhkkardinad sissekäikudel, käterätikuivatid koristajaruumides;

-elektrtoited valve-ja tulekahjukeskustele;

-elektritoited laborilaudade juurde.

Elektripaigaldis on projekteeritud vastavalt EVS-IEC 60364-1:2003 standardile ja Elektriohutusseadusele.  Valgustuse ja piksekaitse kohta kehtivad määrused ja standardid on nimetatud vastavates alajaotustes.

2. VÄLISÜHENDUSLIIN

Mõisa peahoone olemasolev elektrivarustus (vt. Joonis EV-1) on ette nähtud rekonstrueerida uutest liitumiskeskustest LK-1 ja LK-2 maakaablitega a` AXPK4G95 peajaotuskeskustesse "PJK-1" ja “PJK-2” hoone 1.korruse elektrikilbiruumis. Elektrikilbiruum luuakse olemasoleva peajaotuskeskuse asukohta tulekindla seina ja uksega (EI30).

3.  JAOTUSKESKUSED

Hoonekompleksi peajaotuskeskus “PJK-1” on ette nähtud kooli elektriseadmete toiteks, “PJK-2” omab lisaks peakaitselahutuslülitit olemasoleva köögikompleksi jaotuskeskuse JK ja kooli jaotuskeskuse JK-1 toiteks. Alakeskused paigaldatakse hoone vasakule ja paremale tiivale eraldi ning 3.korrusele eraldi, alakeskused on veel ette nähtud ventilatsiooniseadmete ja soojasõlme ruumidesse.

Rikkevoolukaitsed rakendusvooluga 30mA on paigaldatud kilpides igale selleks ettenähtud grupile eraldi või grupeeritult.

Keskustes on ette nähtud tulekahjusignalisatsiooni rakendumisel väljatõmbeventilaatorite väljalülitumine (ventseadmete pumbasõlmede toidet ei tohi sel puhul välja lülitada). Ventsüsteemide SV-1…SV-3 väljalülitumine teostatakse sisemise väljalülituskontaktikaudu juhtimiskeskustes.

Peajaotuskeskuses on peale kaitselahutuslüliti ka sisendi “B+C”-kategooria kombineeritud liigpingepiirikud.

4.  VALGUSTUS

Ruumide valgustus on lahendatud vastavalt sisekujunduse projektile lähtudes  Vabariigi standardist EVS-EN 12464-1:2003 “Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus.” ning “Koolide tervisekaitsenõuetele” sotsiaalministri määrus nr.47 14.juuli 2000.a.

Valgustite täpsed tüübid on valitud koostöös sisekujundajaga. Välisseintel olev valgustus lülitub välisseinal oleva hämaralüliti kaudu ning kohtlülititega täiendavalt.

Valgustugevuse hooldeväärtused ruumides on järgmised:

kooli klassiruumid					-300Lx;

kunstiklassid, klasside tahvli pind, tööõpetus	-500Lx

kooli kodundusklass					-500Lx;

saalid ja söögiruumid				-200Lx;

koridorid ja tualettruumid				-100Lx;

trepikojad						-150Lx.

Evakuatsioonivalgustus on lahendatud vastavalt määrusele nr. 57 12.sept.2000.a. “Nõuded turvavalgustusele”

Välisvalgustite sisse-ja väljalülitamine toimub üldise hämaralüliti kaudu, mis asub PJK-1-s, eraldi valgustitüüpide lülitamiseks paigaldada kohtlülitid plaanidel näidatud kohtades.

Evakuatsiooniteedel ja –väljapääsudel on ette nähtud viitvalgustid noole suuna osutamisega evakuatsiooniukse suunas 1h akudega kohtvalgustitega tagamaks 0,5Lx ukse lävepakul ning evakuatsiooniteel nägemaks evakuatsiooni väljapääsu. Evakuatsiooniteel tagamaks 1Lx-tasemel evakuatsioonivalgustust paigaldada üldvalgustitele vastavalt plaanidele lisaakuseadmed.

Paanikavältimisvalgustus on lahendatud aulas, garderoobis, fuajees, lisaakuseadmetega üldvalgustites.

Tööjätkamisvalgustus on ette nähtud tehnilistes ruumides 1h akuseadmetega üldvalgustitel.

Valgustites kasutatavate lampide Ra≥90 kooliruumides, Valgusallikates kasutatav vävustemperatuur 3000K, kunsti-ja kodundusklassides 4000K.

Räigus klassiruumides ja saalides UGR≤19.

Klassi-ja õpetajateruumide töökohtadel kasutada ainult elektroonsüüteseadmega (mitte alla B kategooria) valgusteid.

Valgustuse lülitamine on tavalülititega, trepikojas kasutatakse veksellüliteid.

Fassaadivalgustus on ette nähtud ainult keskosa karniisile.

VALGUSTUSE HOOLDUSKAVA:

Valgustuspaigaldisele tuleb teostada  ekspluatataiooni ajal käitu, mis tagab valgustite korrasoleku ja ruumides peegeldusteguri valmimisjärgse taseme. Seega tuleb lampe vahetada nende passides ettenähtud tööaja lõppemisel, kui lambid enne läbi ei põle või on nende valgusvoog oluliselt langenud. Valgustite reflektoreid ja ruumide seinu ning lagesid tuleb puhastada vähemalt kord poole aasta jooksul. Soovituslik puhastamisviis – tolmuimejaga.

Turvavalgustitel tuleb kontrollida 1 kord kuus valgustite akude laadimise indikatsiooni korrasolekut ning teostama kord kolme kuu jooksul turvavalgustuse töökorrasoleku kontrolli üldtoite kadumisel. Selleks lülitada välja keskustest turva-ja viitvalgustuse gruppide moodulkaitselülitid ja vaadata üle kõik turvavalgustid ja nende korrasolek.

Turvavalgustuse ja üldvalgustuse hoolduskavana viia sisse eraldi päevikud, kus on välja toodud vastavate valgustussüsteemide asukohad, toimingud ja tähelepanekud töökorrasoleku suhtes.

Hoolduskavad koostab ja nende täitmist tagab käidukorraldaja tööjooniste koosseisus esitatava käiduplaani alusel.

5.  PISTIKUPESAD ning VENT-ja KÜTTESEADMETE TOIDE

Pistikupesad on kõik kaitsekontaktiga ning ette nähtud kohtadesse, millised on kooskõlas sisekujundusprojektiga.

Ruumides juhinduda plaanil toodud kõrgusmärkidest (kui kõrgusmärki ei ole esitatud, siis 0.25m põrandast).

Elekter-küte on lahendatud FRICO õhkkardinatega eesruumides termostaadiga juhitavana ning koristajaruumides on minimaalse kütte tagamiseks ette nähtud käterätikuivatid (ühine toide samas ruumis paikneva elektriveeboileriga). Ventkambrites 2.korrusel (vasakus ja paremas hoonetiivas) on ette nähtud termostaadiga IP34 elektriradiaatorid.

Ventilaatorite V1…V5 toiteahelasse seadme külge või vahetusse lähedusse paigaldada turvalülitid.

Ventilatsiooniseadmete lülitamine toimub ventilatsioonitöövõtus ette nähtud juhtimisseadmetega, millele kabelduse teostab ET.

Vee-jakanalisatsiooniseadmete toide lahendatakse ET-s. Kütte tsirkulatsioonipumba elektritoite kadumise valgussignalisaator paigutatakse 1.korruse koridori trepi lähedale seinale.

- INSTALLATSIOON

Elektripaigaldise installatsioonitöödele tuleb osutada erilist tähelepanu seoses mõisa peahoone muinsusega. Igas lõigus enne installatsioonitööde algust tuleb täpsustada objekti üldjärelevalvega tööde algus ja täpne tegevuskava, vältimaks muinsusobjektide kahjustamist.

Elektriosa installatsioon teostatakse magistraalliinides vasksoontega kaablitega. Magistraalkaablid paigaldada põrandas PVC-torudes osaliselt kasutades küttetrassi põrandakanalit 1.korrusel ning vertikaallõigud süvistatult seintes.Põrandakanalis paigaldada 3 PVC-toru Ø50mm üksteise peal kanali külgseinal. Pistikupesaliinid paigaldada samuti põrandas PVC-torudes, valgustusliinid seinte kaudu valgustikonstruktsioonideni trossidel, pööningul kasutada kaabliredeleid ja valgustiriputusrenne.

Valgustuses teostatakse installatsioon kaabliga PPJ 1,5mm² ,välisvalgustus MCMK2,5mm² (kõik pinnases ja seintel päiksekiirguse tsoonis).

Pistikupesade grupiliinid teostatakse kaabliga PPJ 3G2,5mm² .

3-faasiliste seadmete grupiliinid teostatakse kaabliga PPJ 5G2,5mm².

Elektriaparatuuri paigalduskôrgused pôrandast:

-lülitid                                                          			1,2m

-kilp ülemise servaga                                   			1,8m

7.  MAANDAMINE

Kôik elektriseadmete normaalselt pingestamata metallosad ja hoone metalltarindid-torud maandatakse maja keskuse “PJK” PE-pealatile ja sealt piksekaitse maandurile. Maandusseade rajatakse hoovi piki hoone kontuuri ning ühendada PE-latile lakitud köisjuhtmega Cu25mm².

Maanduri osad ühendada kilbi PE-latiga ja TV-antennimastiga vastavalt Cu25mm² köisjuhtmega ja tsingitud ümarterasega 10mm². Teised PE-lati ühendused kaabliredelite, metalltorude ja ehituskonstruktsioonidega teostada Cu 6mm² juhtmega.

Maandusseadmel peab teostama maandustakistuse mõõtmise, kus on fikseeritud tema väärtus.

8.  PIKSEKAITSE

Piksekaitse on projekteeritud vastavalt normdokumendile EPN10.14  ja EU kehtivatele standarditele.

Mõisa peahoonele on ette nähtud teostada plekkkatuse kasutamisega piksekaitsevõrguna (0,5mm). Võrk ühendada katusel paiknevate korstende  ja venttorude peale paigaldatavate 1-meetri kõrguste piksepüüduritega, kusjuures ventilatsioonitorud peavad olema piksekaitsevadaga ühendatud läbi isolaatorite. Võrguga katusel ühendada kõik väljaulatuvad metallosad (lipuvardad, lumepiirded, TV-mast j.m.s.).

Piksekaitsevõrk ühendada allaviikudega ( 8mm tsigitud ümarteras) vihmaveetorude tagant distantspuksidega, et oleks minimaalselt nähtav.

Piksekaitseallaviigud ühendada piksekaitse maanduskontuuriga 10mm tsingitud ümarterasega 1,0m kõrgusel maapinnast läbi klemmühenduse.

Piksekaitse maanduskontuur teostada 0,8m sügavusel pinnases 1,0 meetri kaugusel vundamendist kontuurina tsingitud latt-terasest 40x4mm ümber hoone. Piksekaitse maanduskontuuri maandustakistus R≤30Ω.

#### ELEKTRISEADMETE  SPETSIFIKATSIOON

HEIMTALI MÕISA PEAHOONE ( RAUDNA PÕHIKOOL) Põhiprojekt		12.2004.a.

| Jrk. nr. | Nimetus ja tehnilised Andmed | Tüüp, mark | Ühik | Hulk | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KESKUSED |  |  |  |  |
| 1 | Peajaotuskeskus, mitmesektsiooniline koos jaotuskeskusega, põrandapealne vastavalt skeemile:-2x3x160A kaitselahutuslülititega | PJK-1 + JK-2 | kompl | 1 | vt. E-1/1+ E-1/2, NB! Peamaandus-latt paigaldada keskuse kõrvale |
| 2 | Jaotuskeskus | JK-0.1 | tk | 1 | Vt.E-1/3 |
| 3 | Jaotuskeskus | JK-0.2 | tk | 1 | Vt.E-1/4 |
| 4 | Jaotuskeskus | JK-0.3 | tk | 1 | Vt.E-1/5 |
| 5 | Jaotuskeskus | JK-1.2 | tk | 1 | Vt.E-1/6 |
| 6 | Jaotuskeskus | JK-2.1 | tk | 1 | Vt.E-1/7 |
| 7 | Jaotuskeskus | JK-2.2 | tk | 1 | Vt.E-1/8 |
| 8 | Jaotuskeskus | JK-2.3 | tk | 1 | Vt.E-1/9 |
| 9 | Jaotuskeskus | JK-3.1 | tk | 1 | Vt.E-1/10 |
| 10 | Jaotuskeskus | JK-3.2 | tk | 1 | Vt.E-1/11 |
| 11 | Jaotuskeskus | JK-LABOR | tk | 1 | Vt.E-1/12 |
|  | SEADMED |  |  |  |  |
| 1 | Õhkkardin, elekterkalorifeeriga, 3kW | AD210C03 | Tk | 2 | FRICO |
| 2 | Termostaat | Krt2800 | Tk | 2 |  |
| 3 | Kontrollseade | CB32 | tk | 2 |  |
| 4 | Hämaralüliti VÄLISANDUR |  | tk | 1 | Siseõues, seadistatav lülitiPJK-1-s |
| 5 | Turvalüliti IP65 5P 16A |  | tk | 1 |  |
| 6 | Turvalüliti IP65 3P 16A |  | tk | 5 |  |
| 7 | Käterätikuivati, elektriline, 60W | COMFORT LINE | tk | 5 | DEVI |
| 8 | Elektriradiaator, IP34 termostaadiga, 1000W |  | tk | 2 |  |
|  | VALGUSTID | KOOS LAMPIDEGA |  |  |  |
| 1 | Valgustid on toodud LISAS Sisekujundaja poolt koostatud tabelis Valgustite tüüpide muutmine lubatud ainult sise-kujundaja, elektri-projekti autori ja Tellija nõusolekul |  | kompl | 1 | Ra=90 lampidel klassiruumides , saalides, huvi-ruumides |
| Jrk. nr. | Nimetus ja tehnilised Andmed | Tüüp, Mark | Ühik | Hulk | Märkus |
|  | INSTALLATSIOONI-SEADMED |  |  |  |  |
| 1 | LÜLITI-PESADESARI: | JUSSI/KOSTI |  |  | ENSTO |
|  | -Süv. Lihtlüliti IP20 |  | tk | 110 |  |
|  | -Süv. Lihtlüliti IP34 |  | tk | 19 |  |
|  | -Pinnap. Lihtlüliti IP44 |  | tk | 13 |  |
|  | -Süv. Veksellüliti IP20 |  | tk | 34 |  |
|  | -Süv. grupilüliti IP20 |  | tk | 4 |  |
|  | -Süv. Trepikoja impulslüliti IP20 |  | tk | 4 |  |
|  | -Süv. signaallambiga impulslüliti IP20 |  | tk | 2 |  |
|  | -Süv. Pesa kaitsek.,IP20, 1-ne |  | tk | 155 |  |
|  | -Süv. Pesa kaitsek.,IP34, 1-ne |  | tk | 15 |  |
|  | -Pinnap. Pesa kaitsek.,IP44 |  | tk | 13 |  |
|  | -Süv. Pesa kaitsek.,IP20, 3-ne | Thorsmann | tk | 48 |  |
|  | -Süv. Pesa kaitsek.,IP20, 2-ne | Thorsmann | tk | 31 |  |
|  | Äärikud lülititele ja pesadele paigaldaduse järgi |  |  |  |  |
| 2 | Pesa kaitsek.,IP44,5P,16A |  | tk | 6 |  |
|  | PÕHIMONTAAZI-MATERJALID |  |  |  |  |
| 1 | Kaabliredel, b=300mm, L=3m tsingitud komplektis jätkude ja kinnititega | KR300 | m | 50 | LEKU METALL |
| 2 | Valgustiriputusrenn, b=60mm, L=3m tsingitud komplektis jätkude ja kinnititega | PK-60 | m | 80 | LEKU METALL |
| 3 | Abimaterjalid |  | kompl | 1 |  |
| 4 | PVC-kaablikarbikukomplekt | POS152 | tk | 10 | Thorsman |
| 5 | Põrandakarp metallkaanega komplektis | UFB700/70 | kompl | 15 | Thorsman |
| 6 | PVC-toru | Ǿ100mm | m | 80 |  |
| 7 | PVC-toru | Ǿ50mm | m | 200 |  |
| 8 | PVC-toru | Ǿ 16-40mm | m | Vastavalt paigaldusele |  |
| 9 | PVC-toru | TEL-A Ǿ110mm | m | 36 |  |
| 10 | Liiv |  | M3 | 0,5 |  |
|  | ### KAABLID |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel | AXPK4G95 | m | 160 |  |
| 2 | Kaabel | MCMK 4x35/35 | m | 20 |  |
| 3 | Kaabel | PPJ5G6 | m | 375 |  |
| 4 | Kaabel | PPJ5G4 | m | 40 |  |
| 5 | Kaabel | PPJ5G2,5 | m | 75 |  |
| 6 | Kaabel | PPJ3G2,5 | m | 3000 |  |
| 7 | Kaabel | PPJ5G1,5 | m | 1000 |  |
| 8 | Kaabel | PPJ4G1,5 | m | 250 |  |
| 9 | Kaabel | PPJ3G1,5 | m | 2500 |  |
| 10 | Kaabel | PPJ3x1,5 | m | 250 |  |
| 11 | Kaabel | PPJ2x4 | m | 100 |  |
| Jrk. nr. | Nimetus ja tehnilised Andmed | Tüüp, Mark | Ühik | Hulk | Märkus |
| 12 | Kaabel | PPJ5G10 | m | 75 |  |
|  | ### MAANDUSSEADE JA PIKSEKAITSE |  |  |  |  |
| 1 | Peamaanduslatt kattega seinale, 16 klemmile |  | kompl | 2 |  |
| 2 | Vaskjuhe, lakitud köis | Cu 1x25 | m | 30 |  |
| 3 | Vaskjuhe | KORO MK1x6 | m | 250 |  |
| 4 | Tsingitud terasjuhe | Ø8mm | m | 200 |  |
| 5 | Tsingitud terasjuhe | Ø10mm | m | 250 |  |
| 6 | Klemm 16mm² |  | tk | 2 |  |
| 7 | Klemm torule |  | tk | 2 |  |
| 8 | Abimaterjal |  | kompl | 1 |  |
|  | ### TULETÕKKETÖÖD |  |  |  |  |
| 1 | Tuletõkkemastiks |  | kg | 50 |  |