KÜTE JA VENTILATSIOON

### ÜLDOSA

Renoveeritava Heimtali mõisa peahoone (Raudna põhikool) kütte ja ventilatsiooni projekteerimise aluseks on hoone arhitektuursed plaanid, tehnoloogiline ülesanne ja järgmised Eesti projekteerimisnormid:

EVS 845-1:2004	Hoonete ventilatsiooni projekteerimine. Osa 1: Üldnõuded

EVS 845-2:2004	Hoonete ventilatsiooni projekteerimine. Osa 2: Ventilat-

siooniseadmete valik

EVS 845-3:2004	Hoonete ventilatsiooni projekteerimine. Osa 3: Erinõuded

EVS 844:2004	Hoonete kütte projekteerimine

EPN 10.7		Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus

EPN 16.1		Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest

Eesti ehituskliima teatmik

Välisõhu arvutuslik temperatuur keskkütte projekteerimiseks

t v=-25°C (∆ts=4,0°C ja tb<100).

Välisõhu arvutuslik temperatuur ventilatsiooni projekteerimiseks

talvel		tv=-25°C.

suvel		tv=+27°C  RH50%.

Kütteperioodi välisõhu keskmine temperatuur on

tk= -0,9°C,

Kestus			221 ööpäeva

Heimtali mõisa peahoone on kuni kolme korruseline. Objekti kogu köetav kubatuur on ca 9151,0 m3. Soojusvarustuse allikaks on planeeritav alevi keskkatla-maja. Soojustehnilised tingimused puudusid projekteerimistööde ajal.

### KÜTE

Renoveeritava Heimtali mõisa peahoone (Raudna põhikool) arvutuslik maksi-maalne tunnine soojuskulu kütteks on 145 kW.

Ruumide arvutuslikud sisetemperatuurid:

Klassiruumid, õppetöökojad jne.							+22C

Jalutusruumid									+21C

Tualetid										+21C

Kontoriruumid (direktor, õpetajate tuba jne.)					+21C

Saal											+21C

Garderoobid										+20C

Laoruumid (hoidised)								+12C

Tehnilised ruumid									+16C

Koristusvahendite ruumid								+18C

Mõisahoonele projekteeritakse uus kahetoruline küttesüsteem. Jaotustorustik paigaldatakse keldrikorruse põrandale ja põrandaalusesse kanalisse. Projekteeritud küttesüsteemi toide saadakse keldrisse projekteeritavast soojussõlmest. Küttevee arvutuslikud temperatuurid on 80/60°C. Mõisahoone küttetorustik monteeritakse terastorudes läbimõõduga ø15mm kuni ø65mm kaldega vähemalt 0,001. Kütte püstikute paigaldamise viis on osaliselt lahtine ja osaliselt freesitakse seina sisse. Küttesüsteemi kvalitatiivne reguleerimine toimub planeeritavast katlamajast vastavalt välisõhu temperatuurile ning kvantitatiivne reguleerimine küttemagistraalidele paigaldatud liiniseadeventiilide ja küttekehade pealevoolutorustikele paigaldatud termoventiilide abil. Samuti monteeritakse küttekehade tagasivoolutorudele sulgemis- ja tühjendusliitmikud. Küttekehadeks on valitud terasplekist radiaatorid “Rettig”. Küttekehad paigaldatakse põhiliselt akende alla (osaliselt akende vahelisele seinale). Õhk eraldatakse küttesüsteemist radiaatorite õhutusniplite abil. Küttetorude läbiviigud tuletõkke tarinditest tihendatakse tulekindla mineraalvillaga (tihedus vähemalt 80kg/m) ja täidetakse tuletõkkeks ettenähtud paisuva tihendusmassiga.

### VENTILATSIOON

Renoveeritava Heimtali mõisa peahoone (Raudna põhikool) on projekteeritud mehaanilised väljatõmbe- ja sissepuhke ventilatsioonisüsteemid. Hoone arvutuslik maksimaalne tunnine soojuskulu ventilatsiooniks on 80 kW.

Ruumide õhuvahetuse kordsused ja ventilatsioonisüsteemide numbrid vt. tabelist nr. 1.

Ventilatsioonisüsteemide planeerimisel on arvestatud ruumide otstarvet, paik-nemist hoones ning üheaegset kasutamist. Kõikide ventilatsiooniseadmete koossei-sus on nähtud plaatsoojusvaheti, õhu soojenduskalorifeer, filtrid, õhuklapid, automaa-tika ning mürasummutid. Kõik sisse- ja väljatõmbesüsteemide ventilaatorid töötavad vähemalt kahel kiirusel. Dubleerivad ventilatsioonisüsteemide juhtimisregulaatorid on paigaldatud direktori kabinetti.

Üldvahetuslik väljatõmme kõikidest ruumidest toimub ülemisest tsoonist. Sis-sepuhkeõhku antakse samuti ruumide ülemisse tsooni temperatuuriga talvel 20°C ja suvel vastavalt välisõhu temperatuurile. Mõisahoone ventilatsiooniseadmed paigalda-takse III korrusele ja pööningule ventilatsioonikambritesse. Väljatõmbesüsteemide ventilaatorid paigaldatakse ruumide lae alla ja katusele. Ventilatsioonisüsteemide õhuvõtud ja õhu väljavise toimuvad läbi hoone seinte ja katustele ehitatud uukide kaudu. Ventilatsioonitorustik monteeritakse reeglina tsingitud plekist ümara ristlõike-ga, vajadusel minnakse üle ristkülikukujulisele ventilatsioonitorule.

Ventilatsioonitorustiku läbiminekul ühest tuletõkke tsoonist teise paigaldatakse tuletõkke klapid. Samuti nähakse ette paigaldada ventilatsioonitorustikule puhastus-luugid, reguleerimis- ja mõõtmisseadmed IRIS -sed. Kõikidele puhastusluukidele, re-guleerimis- ja mõõtmisseadmetele tagada juurdepääs. Kindlasti paigaldatakse pu-hastusluugid iga tuletõkke klapi juurde. Ventilatsioonitorude läbiviigud tuletõkke tarinditest tihendatakse tulekindla mineraalvillaga (tihedus vähemalt 80kg/m) ja täidetakse tuletõkkeks ettenähtud paisuva tihendusmassiga.

Lubatud tehnosüsteemidest põhjustatud helirõhutasemed kooliruumides on maksimaalselt 30 kuni 40 dB(A). Ventilatsiooniseadmed tekitavad müra ligikaudu kuni 66 dB. Vajalik mürataseme alandamine on 26-36 dB(A). Selleks kasutatakse mürasummuteid, mis on liidetud ventilatsiooniseadmetele. Osaliselt on ette nähtud kasutada torumürasummuteid pikkusega 1,0 meetrit (mürasummutite arv sõltub konkreetsest vajadusest).

Peale kõikide ventilatsioonisüsteemide paigaldust tuleb kõik ventilatsioonisüs-teemid mõõdistada, seadistada ja passistada. Kõik ehitus- ja montaažtööd teostada vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja normidele.

SOOJUSSÕLM

Objekti soojusvarustuse allikaks on planeeritav alevi keskkatlamaja. Soojus-trass projekteeritakse eraldi tööna vastavalt väljaantavatele tehnilistele tingimustele. Soojussõlme projekteerimise ajal tehnilised tingimused puudusid. Soojussõlme ehita-misel ja paigaldamisel tuleb võtta tehnilised tingimused, mille järgi saab valmistada projekteeritud soojussõlme. Täisautomaatne soojussõlm on projekteeritud hoone keldrisse. Soojussõlme ühendusskeem on sõltumatu.

Soojuskoormus projekteeritud soojussõlmele on järgmine:

küte					145kW

ventilatsioon				80kW

kokku					225kW

Projekteeritud soojussõlm asub omaette ruumis, mis on lukustatav. Soojus-sõlm koosneb primaarpoolest ja sekundaarpoolest. Primaarpool koosneb: välistrassi sulgventiilist, filtrist, manomeetrist, termomeetrist, seadeventiilist ja küttesüsteemi täitmisvee veearvestist. Primaarpoole andva ja tagastuva küttevee temperatuur selguvad pärast tehniliste tingimuste saamist.

Soojussõlm koosneb: ventiilidest, 2-tee ventiilidest, küttesüsteemi soojusvahe-tist ja ventilatsiooni soojusvahetist, filtritest, paisupaakidest, ringluspumpadest, täitmisahelatest.

Sekundaarpoole andva küttevee temperatuur on 80°C ja tagastuva vee tem-peratuur on 60°C ning kalorifeeri andva küttevee temperatuur on 70°C ja tagastuva vee temperatuur on 40°C. Temperatuuride reguleerimise “control center” koosneb reguleerimis keskustest kahetee ventiilidest ja temperatuurianduritest: andva vee temperatuuriandurist ja välistemperatuuriandurist.

Reguleerimiskeskus juhib soojussõlme tööd vastavalt sisestatud temperatuuri-režiimidele (küttegraafikud) ja ajaprogrammile. Ajaprogramm võib olla ette antud nii ööpäeva kui nädala lõikes. Soojussõlme on projekteeritud küttevee ja ventilatsiooni ringluspumbad tsirkulatsiooni jaoks.

Pumpade tööd juhib pumpade juhtimiskeskus, mis sisaldab magnetkäiviteid, termokaitseid, märgutulesid jne.

Temperatuuri reguleerimise “control center” funktsioonid on järgmised:

küttevee temperatuuride muutmine välistemperatuuri järgi

optimaalse küttevee temperatuuri tagamine.

Küttevee tagastuvale torule on paigaldatud ultraheli soojusenergia arvesti temperatuuri anduritega. Soojusarvesti paigaldamisel tuleb enne soojusarvestit jätta sirge toru lõik üldpikkusega 8D+L+2D, kus D on toru läbimõõt ja L on andurite paigaldamiseks vajalik vahepealne osa sirgest torust. Kütte andvale ja tagastuvale torule on paigaldatud manomeetrid ja termomeetrid.

Pärast rekonstrueerimistööde teostamist vormistada ja kooskõlastada uue soojussõlme pass.

TABEL NR.1 (algus)										         ANDMED ÕHUVAHETUSE KOHTA

| Ruu-mi nr. | Ruumi nimetus | Ruumi temp C° | Ruumi pind m2 | # Õhu-vahetus l/s | Sissepuhe m3/h | Väljatõmme m3/h | Vent. süs-teemi nr. | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # KELDER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | Õppetöökoda | 22 | 68,0 | 6 l/s inim | 260 | 260 | SV-1 | 11 kohta |
| 002 | Tuulekoda | 16 | 8,9 | - | - | - |  |  |
| 003 | Trepikoda | 21 | 9,8 | - | 170 | - | SV-1 |  |
| 004 | Koristaja | 18 | 3,4 | 4,0 l/s m2 | siirdeõhk | 35 | V-1 |  |
| 005 | Masinaruum | 22 | 32,0 | 6 l/s inim | 150 | 150 | SV-1 | 6 kohta |
| 006 | Töökoja juhataja | 21 | 11,4 | 1,5 l/s m2 | 70 | 70 | SV-1 |  |
| 007 | Laoruum | 12 | 15,1 | 0,35 l/s m2 | loomulik | loomulik |  |  |
| 008 | Esik | 21 | 10,5 | - | - | - |  |  |
| 009 | Hoidised | 12 | 11,4 | 0,35 l/s m2 | loomulik | loomulik |  |  |
| 010 | Juurvili | 12 | 11,7 | 0,35 l/s m2 | loomulik | loomulik |  |  |
| 011 | Soojussõlm | 16 | 10,6 | 1,0 l/s m2 | loomulik | 40 | V-2 |  |
| 012 | Keldri trepikoda | 16 | 4,4 | - | - | - |  |  |
| 013 | WC | 21 | 2,0 | 15 l/s koht | siirdeõhk | 55 | V-1 | 1 koht |
| 014 | WC | 21 | 2,1 | 15+7l/s koht | siirdeõhk | 80 | V-1 | 1 koht + 1 pissuaar |
| # I KORRUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuulekoda | - | 7,0 | - | - | - |  | elektriline õhukardin |
| 2 | Rekreatsioon | 21 | 24,9 | 1,0 l/s m2 | 90 | 90 | SV-1 |  |
| 3 | Direktor | 21 | 14,3 | 1,5 l/s m2 | 80 | 80 | SV-1 |  |
| 4 | Klass 16 kohta | 22 | 30,4 | 6 l/s inim | 370 | 370 | SV-1 |  |
| 5 | Klass 16 kohta | 22 | 30,5 | 6 l/s inim | 370 | 370 | SV-1 |  |
| 6 | Klass 16 kohta | 22 | 34,0 | 6 l/s inim | 370 | 370 | SV-1 |  |
| 7 | Käsitöö ja kodundus | 22 | 45,0 | 6 l/s inim | 330 siirdeõhk | 330 | SV-1 V-3 | 14 kohta pliidi kohtäratõmme |
| 8 | Trepikoda | 21 | 1,4 | - | - | - |  |  |
| 9 | Kontor | 21 | 4,4 | 1,5 l/s m2 | 55 | - | SV-1 |  |
| 10 | WC | 21 | 1,4 | 15 l/s koht | siirdeõhk | 55 | V-1 | 1 koht |
| 11 | Dušš | 25 | 2,4 | 16 l/s koht | siirdeõhk | 60 | SV-1 | 1 dušš |
| 12 | Personali riietusruum | 22 | 7,4 | 5 l/s inim | 60 | - | SV-1 | 3 inimest |
| 13 | Juurvilja ettevalmistus | 21 | 6,9 | 2,5 l/s m2 | 60 | 60 | SV-1 |  |

TABEL NR.1 (järg)											         ANDMED ÕHUVAHETUSE KOHTA

| Ruu-mi nr. | Ruumi nimetus | Ruumi temp C° | Ruumi pind m2 | # Õhu-vahetus l/s | Sissepuhe m3/h | Väljatõmme m3/h | Vent. süs-teemi nr. | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Toiduained | 18 | 10,4 | 1,0 l/s m2 | siirdeõhk | 40 | SV-1 |  |
| 15+16 | Koridor ja rekreatsioon | 21 | 16,1+21 | 1,0 l/s m2 | 140 | 80 | SV-1 |  |
| 17 | Koristaja | 21 | 1,3 | 4,0 l/s m2 | siirdeõhk | 20 | SV-1 |  |
| 18 | Tuulekoda | 16 | 5,4 | - | - | - |  |  |
| 19 | Köök | Olemasolev ventilatsioon, ei kuulu antud töövõttu. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Söögisaal | Olemasolev ventilatsioon, ei kuulu antud töövõttu. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Trepihall | 21 | 15,5 | 1,0 l/s m2 | 115 | - | SV-2 | v. t. II korruselt |
| 22 | Saal | 21 | 124,0 | 6 l/s inim | 2160 | 2160 | SV-4 | 100 inimest |
| 23 | Veranda | 19 | 57,0 | - | loomulik | loomulik |  | tuulutus läbi akende |
| 24 | Garderoob | 20 | 40,0 | 1,5 l/s m2 | siirdeõhk | 260 | SV-3 | s. p. trepihalli |
| 25 | Trepihall | 21 | 21,5 | 1,0 l/s m2 | 260 | - | SV-3 |  |
| 26 | Rekreatsioon | 21 | 28,0 | 1,0 l/s m2 | 100 | - | SV-3 |  |
| 27 | WC | 21 | 9,2 | 15+7l/s koht | siirdeõhk | 135 | V-4 | 2 potti + 1 pissuaar |
| 28 | WC | 21 | 7,5 | 15 l/s koht | siirdeõhk | 110 | V-4 | 2 potti |
| 29 | Õpetajate WC | 21 | 2,3 | 15 l/s koht | siirdeõhk | 55 | V-4 | 1 pott |
| 30 | Rekreatsioon | 21 | 11,8 | 1,0 l/s m2 | 60 | - | SV-3 | antakse ruumi nr. 40 |
| 31 | Tuulekoda | - | 7,0 | - | - | - |  | elektriline õhukardin |
| 32 | Õpetajate puhkeruum | 21 | 16,0 | 1,5 l/s m2 | 90 | - | SV-3 |  |
| 33 | Õpetajate tuba | 21 | 25,0 | 1,5 l/s m2 | 140 | 230 | SV-3 |  |
| 34 | Füüsika-keemia klass | 22 | 40,0 | 6 l/s inim | 410 siirdeõhk | 410 | SV-3 V-6 | 18 kohta tõmbekapp |
| 35 | Õppevahendid | 21 | 11,5 | 1,5 l/s m2 | 60 | 60 | SV-3 |  |
| 36 | Esik | 21 | 5,1 | - | - | - |  |  |
| 37 | Bioloogia- geograafia | 22 | 33,0 | 6 l/s inim | 410 | 410 | SV-3 | 18 kohta |
| 38 | Keelte kabinet | 22 | 46,0 | 6 l/s inim | 540 | 540 | SV-3 | 24 kohta |
| 39 | Õppeala juhataja | 21 | 17,4 | 1,5 l/s m2 | 95 | 95 | SV-3 |  |
| 40 | Rekreatsioon | 21 | 38,2 | 1,0 l/s m2 | 140 | - | SV-3 |  |
| # II KORRUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Trepihall | 21 | 15,1 | 1,0 l/s m2 | siirdeõhk | 115 | SV-2 | s. p. I korrusele |
| 201 | Majandusjuhataja | 21 | 9,5 | 1,5 l/s m2 | 50 | 50 | SV-2 |  |

TABEL NR.1 (lõpp)											         ANDMED ÕHUVAHETUSE KOHTA

| Ruu-mi nr. | Ruumi nimetus | Ruumi temp C° | Ruumi pind m2 | # Õhu-vahetus l/s | Sissepuhe m3/h | Väljatõmme m3/h | Vent. süs-teemi nr. | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | Klass 16 kohta | 22 | 32,6 | 6 l/s inim | 370 | 370 | SV-2 |  |
| 203 | Sotsiaaltöö pedagoog | 22 | 19,6 | 6 l/s inim | 200 | 200 | SV-2 | 8 kohta |
| 204 | Klass 16 kohta | 22 | 30,7 | 6 l/s inim | 370 | 370 | SV-2 |  |
| 205 | Koridor | 21 | 15,0 | 1,0 l/s m2 | 55 | 35 | SV-2 |  |
| 206 | Klass 15 kohta | 22 | 31,4 | 6 l/s inim | 350 | 350 | SV-2 |  |
| 207 | Trepihall | 21 | 24,0 | 1,0 l/s m2 | 135 | - | SV-2 |  |
| 208 | WC | 21 | 2,6 | 15+7l/s koht | siirdeõhk | 80 | V-5 | 1 pott + 1 pissuaar |
| 209 | WC | 21 | 2,6 | 15 l/s koht | siirdeõhk | 55 | V-5 | 1 pott |
| 210 | Klass 20 kohta | 22 | 38,6 | 6 l/s inim | 455 | 455 | SV-2 |  |
| 211 | Trepikoda | 21 | 1,8 | - | - | - |  |  |
| 212 | Koristaja | 21 | 1,5 | 4,0 l/s m2 | siirdeõhk | 20 | SV-2 |  |
| # III KORRUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Koridor | 21 | 16,0 | 1,0 l/s m2 | 145 | - | SV-2 |  |
| 301 | Logopeed | 21 | 13,6 | 1,5 l/s m2 | 75 | - | SV-2 |  |
| 302 | Õppmaterjalid | 21 | 30,8 | 1,0 l/s m2 | siirdeõhk | 110 | SV-2 |  |
| 303 | Tehniline ruum | 16 | 30,4 | 1,0 l/s m2 | siirdeõhk | 110 | SV-2 |  |

#### MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

VENTILATSIOON

| JRK. NR. | NIMETUS | TÜÜP | ÜHIK | HULK | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # VENTILATSIOONISÜSTEEM SV-1 |  |  |  |  |
| 1 | Ventilatsiooniseade L=+2575 m3/h, L=-2350 m3/h, H=280 Pa, veekalori-feer =20,0kW, plaatsoojusvaheti, ventilaatorid NSP=0,6-2,16kW, NVT= 0,6-2,16kW, filtrid, klapid, soojusva-hetist möödaviik, alusraam, sifoon ja automaatika | Rtek RVM 08 Classic | kompl | 1 | Risto Lumiaho OY |
| 2 | 5- astmeline kiiruse lisaregulaator | krauz&naimar | kompl | 1 |  |
| 3 | Mürasummuti l=0,9m | LDC-400-900 | tk | 6 | Systemair |
| 4 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-125 | tk | 4 | Fläkt |
| 5 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-160 | tk | 13 | Fläkt |
| 6 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-200 | tk | 3 | Fläkt |
| 7 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-250 | tk | 7 | Fläkt |
| 8 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-315 | tk | 3 | Fläkt |
| 9 | Sissepuhke plafoon koos rõhualan-duskastiga ja reguleerimisosaga | # RHKP-16-25-1 | kompl | 8 | Fläkt |
| 10 | Sissepuhkerest | # Spiro-G-200-HS-425x125 | kompl | 2 | REC |
| 11 | Sissepuhkerest | # Spiro-G-160-HS-525x75 | kompl | 1 | REC |
| 12 | Sissepuhkerest | # Spiro-G-200-HS-525x75 | kompl | 1 | REC |
| 13 | Sissepuhke plafoon | # KTS-125 | tk | 4 | Fläkt |
| 14 | Sissepuhke plafoon | # KTS-160 | tk | 1 | Fläkt |
| 15 | Sissepuhke- väljatõmberest koos rõ-hualanduskastiga, reguleerimisosaga | # SV-2-200x100 -K-TG | kompl | 2 | Fläkt |
| 16 | Sissepuhke- väljatõmberest koos rõ-hualanduskastiga, reguleerimisosaga | # SV-2-500x150 -K-TG | kompl | 4 | Fläkt |
| 17 | Väljatõmbeplafoon | # KSO-100 | tk | 2 | Fläkt |
| 18 | Väljatõmbeplafoon | # KSO-125 | tk | 7 | Fläkt |
| 19 | Väljatõmbeplafoon | # KSO-P-125 | tk | 2 | Fläkt |
| 20 | Väljatõmbeplafoon | # KSO-160 | tk | 2 | Fläkt |
| 21 | Tuletõkkeklapp | BSD-160 | tk | 6 | Halton |
| 22 | Tuletõkkeklapp | BSD-200 | tk | 5 | Halton |
| 23 | Tuletõkkeklapp | BSD-400 | tk | 4 | Halton |
| 24 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø100 | jm | 5,0 |  |
| 25 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø125 | jm | 30,0 |  |
| 26 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø160 | jm | 66,0 |  |
| 27 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø200 | jm | 60,0 |  |
| 28 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø250 | jm | 30,0 |  |
| 29 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø315 | jm | 10,0 |  |
| 30 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø400 | jm | 30,0 |  |
| 31 | Õhuvõtu ja väljaviskekarp (tsingitud) | ind. | tk | 2 |  |
| 32 | Üleminek | ø125/ø160 | tk | 3 |  |

VENTILATSIOON

| JRK. NR. | NIMETUS | TÜÜP | ÜHIK | HULK | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | ## Välisrest | RV-R550 (poolkaar) | tk | 2 | #### ETS-NORD |
| 34 | Üleminek | ø160/ø200 | tk | 3 |  |
| 35 | Üleminek | ø200/ø250 | tk | 2 |  |
| 36 | Üleminek | ø250/ø315 | tk | 3 |  |
| 37 | Üleminek | välisrest/ø400 | tk | 2 |  |
| 38 | ## Ventilatsioonitorude tuletõkke isolat-sioon (alumiiniumfooliumiga varusta-tud kivivillmatt või torukoorik) | 80AVM | jm | vast. va-jadusele | #### Paroc |
| 39 | ## Ventilatsioonitorude isolatsioon vent-kambris (alumiiniumfooliumiga varustatud kivivillmatt) | 80AVM | jm | vast. va-jadusele | #### Paroc |
| 40 | Ventseadme vesilukk kondentsvee ära juhtimine |  | kompl | 1 |  |
|  | # VENTILATSIOONISÜSTEEM SV-2 |  |  |  |  |
| 1 | Ventilatsiooniseade L=+2320 m3/h, L=-2185 m3/h, H=280 Pa, veekalori-feer =20,0kW, plaatsoojusvaheti, ventilaatorid NSP=0,6-2,16kW, NVT= 0,6-2,16kW, filtrid, klapid, soojusva-hetist möödaviik, alusraam, sifoon ja automaatika | Rtek RVM 08 Classic | kompl | 1 | Risto Lumiaho OY |
| 2 | 5- astmeline kiiruse lisaregulaator | krauz&naimar | kompl | 1 |  |
| 3 | Mürasummuti l=0,9m | LDC-400-900 | tk | 6 | Systemair |
| 4 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-125 | tk | 7 | Fläkt |
| 5 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-160 | tk | 6 | Fläkt |
| 6 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-200 | tk | 3 | Fläkt |
| 7 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-250 | tk | 6 | Fläkt |
| 8 | Sissepuhke plafoon koos rõhualan-duskastiga ja reguleerimisosaga | # RHKP-16-25-1 | kompl | 9 | Fläkt |
| 9 | Sissepuhke plafoon | # KTS-100 | tk | 1 | Fläkt |
| 10 | Sissepuhke- väljatõmberest koos rõ-hualanduskastiga, reguleerimisosaga | # SV-2-200x100 -K-TG | kompl | 5 | Fläkt |
| 11 | Sissepuhke- väljatõmberest koos rõ-hualanduskastiga, reguleerimisosaga | # SV-2-300x100 -K-TG | kompl | 2 | Fläkt |
| 12 | Väljatõmbeplafoon koos rõhualandus-kastiga ja reguleerimisosaga | # RHKP-16-25-9 | kompl | 3 | Fläkt |
| 13 | Väljatõmbeplafoon koos rõhualandus-kastiga ja reguleerimisosaga | # RHK-25-40-9 | kompl | 3 | Fläkt |
| 14 | Väljatõmbeplafoon | # KSO-100 | tk | 2 | Fläkt |
| 15 | Väljatõmbeplafoon | # KSO-125 | tk | 3 | Fläkt |
| 16 | Tuletõkkeklapp | BSD-125 | tk | 2 | Halton |
| 17 | Tuletõkkeklapp | BSD-160 | tk | 3 | Halton |
| 18 | Tuletõkkeklapp | BSD-315 | tk | 4 | Halton |
| 19 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø100 | jm | 2,0 |  |

VENTILATSIOON

| JRK. NR. | NIMETUS | TÜÜP | ÜHIK | HULK | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø125 | jm | 21,0 |  |
| 21 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø160 | jm | 62,0 |  |
| 22 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø200 | jm | 24,0 |  |
| 23 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø250 | jm | 21,0 |  |
| 24 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø315 | jm | 5,0 |  |
| 25 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø400 | jm | 25,0 |  |
| 26 | Tsingitud ventilatsiooni toru | 400x250 | jm | 2,0 |  |
| 27 | Õhuvõtu ja väljaviskekarp (tsingitud) | ind. | tk | 2 |  |
| 28 | ## Välisrest | RV-1000x500 | tk | 1 | #### ETS-NORD |
| 29 | Üleminek | ø100/ø200 | tk | 2 |  |
| 30 | Üleminek | ø125/ø160 | tk | 2 |  |
| 31 | Üleminek | ø160/ø200 | tk | 2 |  |
| 32 | Üleminek | ø200/ø250 | tk | 6 |  |
| 33 | Üleminek | ø400/ø500 | tk | 1 |  |
| 34 | Üleminek | välisrest/ø400 | tk | 2 |  |
| 35 | Katusest läbiminek | ø500 | kompl | 1 |  |
| 36 | Õhu hajuti (värv RAL 7021) | Pyramid-500-MA-KL | kompl | 1 | #### DecoAir |
| 37 | ## Ventilatsioonitorude tuletõkke isolat-sioon (alumiiniumfooliumiga varusta-tud kivivillmatt või torukoorik) | 80AVM | jm | vast. va-jadusele | #### Paroc |
| 38 | ## Ventilatsioonitorude isolatsioon vent-kambris (alumiiniumfooliumiga varustatud kivivillmatt) | 80AVM | jm | vast. va-jadusele | #### Paroc |
| 39 | Ventseadme vesilukk kondentsvee ära juhtimine |  | kompl | 1 |  |
|  | # VENTILATSIOONISÜSTEEM SV-3 |  |  |  |  |
| 1 | Ventilatsiooniseade L=+2305 m3/h, L=-2005 m3/h, H=280 Pa, veekalori-feer =20,0kW, plaatsoojusvaheti, ventilaatorid NSP=0,6-2,16kW, NVT= 0,6-2,16kW, filtrid, klapid, soojusva-hetist möödaviik, alusraam, sifoon ja automaatika | Rtek RVM 08 Classic | kompl | 1 | Risto Lumiaho OY |
| 2 | 5- astmeline kiiruse lisaregulaator | krauz&naimar | kompl | 1 |  |
| 3 | Mürasummuti l=0,9m | LDC-400-900 | tk | 6 | Systemair |
| 4 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-125 | tk | 3 | Fläkt |
| 5 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-160 | tk | 11 | Fläkt |
| 6 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-200 | tk | 7 | Fläkt |
| 7 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-250 | tk | 3 | Fläkt |
| 8 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-315 | tk | 3 | Fläkt |
| 9 | Sissepuhke plafoon koos rõhualan-duskastiga ja reguleerimisosaga | # RHKP-16-25-1 | kompl | 4 | Fläkt |
| 10 | Sissepuhke plafoon | # KTS-125 | tk | 4 | Fläkt |

VENTILATSIOON

| JRK. NR. | NIMETUS | TÜÜP | ÜHIK | HULK | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Sissepuhke plafoon koos rõhualan-duskastiga ja reguleerimisosaga | # RHKP-20-31-1 | kompl | 2 | Fläkt |
| 12 | Sissepuhke- väljatõmberest koos rõ-hualanduskastiga, reguleerimisosaga | # SV-2-200x100 -K-TG | kompl | 2 | Fläkt |
| 13 | Sissepuhke- väljatõmberest koos rõ-hualanduskastiga, reguleerimisosaga | # SV-2-300x100 -K-TG | kompl | 3 | Fläkt |
| 14 | Sissepuhke- väljatõmberest koos rõ-hualanduskastiga, reguleerimisosaga | # SV-2-400x100 -K-TG | kompl | 4 | Fläkt |
| 15 | Sissepuhke- väljatõmberest koos rõ-hualanduskastiga, reguleerimisosaga | # SV-2-500x100 -K-TG | kompl | 1 | Fläkt |
| 16 | Sissepuhke- väljatõmberest koos rõ-hualanduskastiga, reguleerimisosaga | # SV-2-300x150 -K-TG | kompl | 1 | Fläkt |
| 17 | Sissepuhke- väljatõmberest koos rõ-hualanduskastiga, reguleerimisosaga | # SV-2-400x150 -K-TG | kompl | 1 | Fläkt |
| 18 | Sissepuhke- väljatõmberest koos rõ-hualanduskastiga, reguleerimisosaga | # SV-2-500x200 -K-TG | kompl | 1 | Fläkt |
| 19 | Väljatõmbeplafoon | # KSO-125 | tk | 1 | Fläkt |
| 20 | Tuletõkkeklapp | BSD-200 | tk | 2 | Halton |
| 21 | Tuletõkkeklapp | BSD-400 | tk | 4 | Halton |
| 22 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø125 | jm | 10,0 |  |
| 23 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø160 | jm | 20,0 |  |
| 24 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø200 | jm | 45,0 |  |
| 25 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø250 | jm | 20,0 |  |
| 26 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø315 | jm | 16,0 |  |
| 27 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø400 | jm | 25,0 |  |
| 28 | Õhuvõtu ja väljaviskekarp (tsingitud) | ind. | tk | 2 |  |
| 29 | ## Välisrest | RV-R550 (poolkaar) | tk | 2 | #### ETS-NORD |
| 30 | Üleminek | ø160/ø200 | tk | 1 |  |
| 31 | Üleminek | ø200/ø250 | tk | 4 |  |
| 32 | Üleminek | ø250/ø315 | tk | 4 |  |
| 33 | Üleminek | välisrest/ø400 | tk | 2 |  |
| 34 | ## Ventilatsioonitorude tuletõkke isolat-sioon (alumiiniumfooliumiga varusta-tud kivivillmatt või torukoorik) | 80AVM | jm | vast. va-jadusele | #### Paroc |
| 35 | ## Ventilatsioonitorude isolatsioon vent-kambris (alumiiniumfooliumiga varustatud kivivillmatt) | 80AVM | jm | vast. va-jadusele | #### Paroc |
| 36 | Ventseadme vesilukk kondentsvee ära juhtimine |  | kompl | 1 |  |
|  | # VENTILATSIOONISÜSTEEM SV-4 |  |  |  |  |
| 1 | 5- astmeline kiiruse lisaregulaator | krauz&naimar | kompl | 1 |  |
| 2 | Mürasummuti l=0,9m | LDC-400-900 | tk | 4 | Systemair |
| 3 | Mürasummuti l=0,9m | LDC-315-900 | tk | 4 | Systemair |
| 4 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-315 | tk | 8 | Fläkt |

VENTILATSIOON

| JRK. NR. | NIMETUS | TÜÜP | ÜHIK | HULK | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ventilatsiooniseade L=+2160 m3/h, L=-2160 m3/h, H=280 Pa, veekalori-feer =20,0kW, plaatsoojusvaheti, ventilaatorid NSP=0,6-2,16kW, NVT= 0,6-2,16kW, filtrid, klapid, soojusva-hetist möödaviik, alusraam, sifoon ja automaatika | Rtek RVM 08 Classic | kompl | 1 | Risto Lumiaho OY |
| 6 | Sissepuhke plafoon koos rõhualan-duskastiga ja reguleerimisosaga | # RHRP-31-40-1 | kompl | 4 | Fläkt |
| 7 | Väljatõmbeplafoon koos rõhualandus-kastiga ja reguleerimisosaga | # RHRP-31-40-9 | kompl | 4 | Fläkt |
| 8 | Tuletõkkeklapp | BSD-400 | tk | 8 | Halton |
| 9 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø315 | jm | 45,0 |  |
| 10 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø400 | jm | 25,0 |  |
| 11 | Üleminek | ø315/ø400 | tk | 2 |  |
| 12 | Üleminek | ø400/ø500 | tk | 1 |  |
| 13 | Katusest läbiminek | ø500 | kompl | 1 |  |
| 14 | Õhu hajuti (värv RAL 7021) | Pyramid-500-MA-KL | kompl | 1 | #### DecoAir |
| 15 | ## Ventilatsioonitorude tuletõkke isolat-sioon (alumiiniumfooliumiga varusta-tud kivivillmatt või torukoorik) | 80AVM | jm | vast. va-jadusele | #### Paroc |
| 16 | ## Ventilatsioonitorude isolatsioon vent-kambris (alumiiniumfooliumiga varustatud kivivillmatt) | 80AVM | jm | vast. va-jadusele | #### Paroc |
| 17 | Ventseadme vesilukk kondentsvee ära juhtimine |  | kompl | 1 |  |
|  | ## VÄLJATÕMBESÜSTEEM V-1 |  |  |  |  |
| 1 | ## Ümar toruventilaator L=225 m3/h, H=170 Pa, N=76W | K 160M | kompl | 1 | Systemair |
| 2 | 5-positsiooniline kiiruse regulaator | RE 1,5 | kompl | 1 | Systemair |
| 3 | Mürasummuti l=0,9m | LDC-160-900 | tk | 1 | Systemair |
| 4 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-125 | tk | 1 | Fläkt |
| 5 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-160 | tk | 2 | Fläkt |
| 6 | Väljatõmbetõmbe plafoon | # KSO-P-100 | tk | 1 | Fläkt |
| 7 | Väljatõmbetõmbe plafoon | # KSO-P-125 | tk | 1 | Fläkt |
| 8 | Väljatõmbetõmbe plafoon | # KSO-125 | tk | 2 | Fläkt |
| 9 | Tuletõkkeklapp | BSD-160 | tk | 2 | Halton |
| 10 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø100 | jm | 8,0 |  |
| 11 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø125 | jm | 13,0 |  |
| 12 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø160 | jm | 10,0 |  |
| 13 | Üleminek | ø125/ø160 | tk | 2 |  |
| 14 | Katusest läbiminek | ø160 | kompl | 1 |  |
| 15 | Õhu hajuti | BDAC-016 | tk | 1 | Fläkt |

VENTILATSIOON

| JRK. NR. | NIMETUS | TÜÜP | ÜHIK | HULK | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ## Ventilatsioonitorude tuletõkke isolat-sioon (alumiiniumfooliumiga varusta-tud kivivillmatt või torukoorik) | 80AVM | jm | vast. va-jadusele | #### Paroc |
|  | ## VÄLJATÕMBESÜSTEEM V-2 |  |  |  |  |
| 1 | ## Ümar toruventilaator L=40 m3/h, H=130 Pa, N=24W | K 100M | kompl | 1 | Systemair |
| 2 | 5-positsiooniline kiiruse regulaator | RE 1,5 | kompl | 1 | Systemair |
| 3 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø100 | jm | 2,0 |  |
| 4 | Välisrest | US-AV-100 | tk | 1 | Fläkt |
|  | ## VÄLJATÕMBESÜSTEEM V-3 |  |  |  |  |
| 1 | Köögi kohtäratõmme koos 3-kiiruse-ga ventilaatoriga ja valgustusega | Lmax=180m³/h | kompl | 18 | tellija valikul |
| 2 | Tuletõkkeklapp | BSD-160 | tk | 1 | Halton |
| 3 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø160 | jm | 6,0 |  |
| 4 | Katusest läbiminek | ø160 | kompl | 1 |  |
| 5 | Õhu hajuti | BDAC-016 | tk | 1 | Fläkt |
| 6 | ## Ventilatsioonitorude tuletõkke isolat-sioon (alumiiniumfooliumiga varusta-tud kivivillmatt või torukoorik) | 80AVM | jm | vast. va-jadusele | #### Paroc |
|  | ## VÄLJATÕMBESÜSTEEM V-4 |  |  |  |  |
| 1 | ## Katuseventilaator L=300 m3/h, H=170 Pa, N=109W | TFER 200 | kompl | 1 | Systemair |
| 2 | 5-positsiooniline kiiruse regulaator | RE 1,5 | kompl | 1 | Systemair |
| 3 | Mürasummuti L=0,9m | LDC-200-900 | tk | 2 | Systemair |
| 4 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-200 | tk | 1 | Fläkt |
| 5 | Väljatõmbetõmbe plafoon | # KSO-125 | tk | 5 | Fläkt |
| 6 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø125 | jm | 5,0 |  |
| 7 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø160 | jm | 3,0 |  |
| 8 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø200 | jm | 3,0 |  |
| 9 | Üleminek | ø125/ø160 | tk | 2 |  |
| 10 | Üleminek | ø160/ø200 | tk | 1 |  |
| 11 | Katusest läbiminek | tüüp ventilaa-tori järgi | tk | 1 |  |
|  | ## VÄLJATÕMBESÜSTEEM V-5 |  |  |  |  |
| 1 | ## Katuseventilaator L=135 m3/h, H=170 Pa, N=77W | TFER 160 | kompl | 1 | Systemair |
| 2 | 5-positsiooniline kiiruse regulaator | RE 1,5 | kompl | 1 | Systemair |
| 3 | Mürasummuti L=0,9m | LDC-160-900 | tk | 1 | Systemair |
| 4 | Reguleerimise ja mõõtmisseade | IRIS-160 | tk | 1 | Fläkt |

VENTILATSIOON JA KÜTE

| JRK. NR. | NIMETUS | TÜÜP | ÜHIK | HULK | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Väljatõmbetõmbe plafoon | # KSO-125 | tk | 2 | Fläkt |
| 6 | Tuletõkkeklapp | BSD-160 | tk | 1 | Halton |
| 7 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø125 | jm | 2,0 |  |
| 8 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø160 | jm | 5,0 |  |
| 9 | Üleminek | ø125/ø160 | tk | 1 |  |
| 10 | Katusest läbiminek | tüüp ventilaa-tori järgi | tk | 1 |  |
|  | ## VÄLJATÕMBESÜSTEEM V-6 |  |  |  |  |
| 1 | Tuletõkkeklapp | BSD-160 | tk | 1 | Halton |
| 2 | Tsingitud ventilatsiooni toru | ø160 | jm | 5,0 |  |
| 3 | Katusest läbiminek | ø160 | kompl | 1 |  |
| 4 | Õhu hajuti | BDAC-016 | tk | 1 | Fläkt |
| 5 | ## Ventilatsioonitorude tuletõkke isolat-sioon (alumiiniumfooliumiga varusta-tud kivivillmatt või torukoorik) | 80AVM | jm | vast. va-jadusele | #### Paroc |
|  | LOOMULIK VENTILATSIOON |  |  |  |  |
| 1 | Siirdeõhuplafoon | # KIK-200 | tk | 2 | RCLinja |
| 2 | ## Värskeõhuklapp | Fresh-100 | kompl | 5 | Meptek |
| 3 | Sissepuhke plafoon | # KTS-200 | tk | 5 | Fläkt |
| 4 | Väljatõmbeplafoon | # KSO-P-200 | tk | 5 | Fläkt |
| 5 | Tuletõkkeklapp | SSN/N-200x200 | tk | 2 | Halton |
| 6 | Sissepuhke- väljatõmberest | # SV-2-200x200 -K | kompl | 4 | Fläkt |
| 7 | Ohu liikumine ukse alt | # pool lävepakk | tk | 12 |  |
|  | ## KÜTE |  |  |  |  |
| 1 | Küttetoru teras | ø15 | jm | 560,0 |  |
| 2 | Küttetoru teras | ø20 | jm | 145,0 |  |
| 3 | Küttetoru teras | ø25 | jm | 135,0 |  |
| 4 | Küttetoru teras | ø32 | jm | 90,0 |  |
| 5 | Küttetoru teras | ø40 | jm | 30,0 |  |
| 6 | Küttetoru teras | ø50 | jm | 50,0 |  |
| 7 | Küttetoru teras | ø65 | jm | 35,0 |  |
| 8 | Kuulventiil | ø15 | tk | 2 |  |
| 9 | Kuulventiil | ø20 | tk | 2 |  |
| 10 | Kuulventiil | ø25 | tk | 10 |  |
| 11 | Kuulventiil | ø32 | tk | 6 |  |
| 12 | Kuulventiil | ø40 | tk | 2 |  |
| 13 | Kuulventiil | ø65 | tk | 2 |  |
| 14 | Liiniseade ventiil |  | tk | 21 | andmed vt. joonist |

KÜTE

| JRK. NR. | NIMETUS | TÜÜP | ÜHIK | HULK | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | RTD-K tüüpi eelreguleerimisega ühenduskomplekt (alt ühendusega) | ø15 | tk | 17 | Danfoss |
| 16 | RA-N tüüpi eelreguleerimisega ventiil (sirge) | ø15 | tk | 69 | Danfoss |
| 17 | RTD-G tüüpi suure võimsusega eelreguleerimisega ventiil (sirge) | ø20 | tk | 2 | Danfoss |
| 18 | RTD-R tüüpi termostaat lukustusega | RTD-R 3110 | tk | 88 | Danfoss |
| 19 | RVL tüüpi radiaatori sulgemiskraan koos tühjenduskraani otsikuga | ø15 | tk | 69 | Danfoss |
| 20 | RVL tüüpi radiaatori sulgemiskraan koos tühjenduskraani otsikuga | ø20 | tk | 2 | Danfoss |
| 21 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 22-450-600 | kompl | 2 | Purmo |
| 22 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 22-450-1000 | kompl | 2 | Purmo |
| 23 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 22-450-1400 | kompl | 1 | Purmo |
| 24 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 22-450-1600 | kompl | 9 | Purmo |
| 25 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 11-600-800 | kompl | 2 | Purmo |
| 26 | Radiaator koos jalgade ja õhutusnipliga | PC 11-600-1000 | kompl | 4 | Purmo |
| 27 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 21s-600-800 | kompl | 3 | Purmo |
| 28 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 21s-600-1000 | kompl | 3 | Purmo |
| 29 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 21s-600-1200 | kompl | 5 | Purmo |
| 30 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 21s-600-1400 | kompl | 3 | Purmo |
| 31 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 21s-600-2600 | kompl | 1 | Purmo |
| 32 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 22-600-600 | kompl | 2 | Purmo |
| 33 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 22-600-800 | kompl | 4 | Purmo |
| 34 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 22-600-1000 | kompl | 9 | Purmo |
| 35 | Radiaator koos jalgade kinnitusega põrandale ja õhutusnipliga | PC 22-600-1000 | kompl | 8 | Purmo |
| 36 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 22-600-1200 | kompl | 6 | Purmo |
| 37 | Radiaator koos jalgade kinnitusega põrandale ja õhutusnipliga | PC 22-600-1200 | kompl | 6 | Purmo |
| 38 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 22-600-1400 | kompl | 1 | Purmo |

KÜTE JA KALORIFEERIDE SOOJAVARUSTUS

| JRK. NR. | NIMETUS | TÜÜP | ÜHIK | HULK | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Radiaator koos jalgade kinnitusega põrandale ja õhutusnipliga | PC 22-600-1400 | kompl | 1 | Purmo |
| 40 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 22-600-1600 | kompl | 2 | Purmo |
| 41 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 33-600-800 | kompl | 3 | Purmo |
| 42 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 33-600-1000 | kompl | 2 | Purmo |
| 43 | Radiaator koos jalgade kinnitusega põrandale ja õhutusnipliga | PC 33-600-1000 | kompl | 2 | Purmo |
| 44 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 33-600-1200 | kompl | 5 | Purmo |
| 45 | Radiaator koos seinakinnituse ja õhutusnipliga | PC 33-600-3000 | kompl | 2 | Purmo |
| 46 | Radiaatorite paigaldamisega seotud materjalid | vastavalt vaja-dusele annab montaažifirma | kompl |  | montaaži firma |
| 47 | Kütte magistraaltorustike isolatsiooni-koorik (alumiiniumfooliumiga pinnatud kivivill) | AE | jm | vast. va-jadusele | Paroc |
|  | KALORIFEERIDE SOOJAVARUSTUS |  |  |  |  |
| 1 | Manomeeter kontrollkraaniga | 0-10bar | tk | 8 |  |
| 2 | Termomeeter sirge | 0-100°C | tk | 12 |  |
| 3 | Õhutusventiil | ø10 | tk | 8 |  |
| 4 | Tühjendusventiil | ø10 | tk | 8 |  |
| 5 | Ringluspump |  | tk | 4 | vast. joonisel antud para-meetritele |
| 6 | Liiniseadeventiil |  | tk | 8 | vast. joonisel antud para-meetritele |
| 7 | 2- tee reguleerimisventiil ajamiga |  | tk | 4 | vast. joonisel antud para-meetritele |
| 8 | Tagasilöögiklapp | ø32 | tk | 4 |  |
| 9 | Kuulventiil | ø15 | tk | 20 |  |
| 10 | Kuulventiil | ø25 | tk | 12 |  |
| 11 | Kuulventiil | ø32 | tk | 4 |  |
| 12 | Filter | ø25 | tk | 4 |  |
| 13 | Terastoru | ø10 | jm | 6,0 |  |
| 14 | Terastoru | ø25 | jm | 180,0 |  |
| 15 | Terastoru | ø32 | jm | 90,0 |  |
| 16 | Terastoru | ø40 | jm | 20,0 |  |
| 16 | Terastoru | ø50 | jm | 8,0 |  |
| 17 | Isolatsioonikoorik (alumiiniumfooliu-miga pinnatud kivivill) | AE |  | vast. va-jadusele | Paroc |

SOOJUSSÕLM

| JRK. NR. | NIMETUS | TÜÜP | ÜHIK | HULK | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SOOJUSSÕLM |  |  |  |  |
| 1 | Tehases valmistatav soojussõlm koos automaatikaga | Nküte=150kW Nvent=80kW | kompl. | 1 | vastavalt joonisele KV-05 |
| 2 | Ultraheli soojusearvesti | Q= m3/h | kompl. | 1 |  |
| 3 | Filter | dn | tk | 2 |  |
| 4 | Manomeeter kontrollkraaniga | 0-16bar | tk | 4 |  |
| 5 | Termomeeter sirge | 0-100°C | tk | 2 |  |
| 6 | Liiniseadeventiil | Q= l/s | tk | 1 |  |
| 7 | Kuulventiil | dn | tk | 5 |  |
| 8 | Tagasilöögiklapp | dn25 | tk | 1 |  |
| 9 | Tagasilöögiklapp | dn15 | tk | 1 |  |
| 10 | Terastoru | dn | jm | vast. va-jadusele |  |
| 11 | Isoleerkoorik soojustorustikule (võr-guga tugevdatud alumiiniumfooliumi-ga pinnatud torukoorik) | vt. märkust | jm | vast. va-jadusele | Paroc |

Märkus:

- Spetsifikatsioonides materjalide ja seadmete tüübid on toodud näiteks. Neid võib asendada mitte halvemate materjalidega ja seadmetega. Kõik asendused kooskõlastada tellijaga ja projekteerijaga.

- Soojussõlme läbimõõdud selgivad pärast tehniliste tingimuste saamist. Projekti valmimistähtajaks need puudusid.