VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

##### ÜLDANDMED

Heimtali mõisa peahoone (Raudna põhikool) renoveerimise projektdokumentatsiooni veevarustuse ja kanalisatsiooni osa koostamisel on lähtutud järgmistest Eesti Projekteerimisnormidest:

EPN 18.2 		Kinnistu veevärgi projekteerimisnormid

EPN 18.4 		Kinnistukanalisatsioon

Rekonstrueeritava hoone arvutuslikud vooluhulgad on järgmised:

- Arvutuslik majandus-joogivee vajadus:		 3,0 m3/ööp.; 1,0 m3/h; 0,9 l/s

- Veevajadus välistulekahju kustutamiseks:	 10 l/s

- Arvutuslik fekaalvete kogus:			 3,0 m3/ööp.; 1,0 m3/h; 4,5 l/s

##### VEEVARUSTUS

Renoveeritavas hoones vajalik vesi saadakse perspektiivsest veetrassist (lahendatakse eraldi projektiga).

Renoveeritavale hoonele on projekteeritud uus veesisestus. Projekteeritud veesisestus paigaldatakse veevarustuse survetorudest PELM PN10 ø50x4,6 mm. Hoone vundamendist läbiviigul paigaldatakse veesisestus paigaldustorus ø110/96 mm.

Projekteeritud veetorustik paigaldatakse 1,8 m sügavusele maapinnast. Kaevikus paigaldatakse torustik liivakihi sisse: all tihendatud liiv 20 cm, peal liiv 30 cm, küljed täita tihedalt liivaga.

Hoone esimese välisseina taha, soojussõlme, on ette nähtud veemõõdusõlm külmaveearvestiga ø20 mm. Külmaveearvesti kinnitatakse seinale veearvesti kanduriga ja varustatakse kuulkraanide ning tagasilöögiklapiga. Veearvesti kandur maandatakse hoone peamaanduslatile. Veemõõdusõlme järgi paigaldatakse torustikule mehhaaniline joogiveefilter permaster PT-FM 25.

Projekteeritud veetorustikud monteeritakse veevarustuse kompostiittorudest UNIPIPE. Joonistel on torustikele antud nimiläbimõõdud (dn).

Projekteeritud veevarustuse jaotustorustikud monteeritakse soklikorrusel pinnapealselt, 1. ja 2. korrusel põrandakanalis ning süvistatult põranda- ja seinakonstruktsioonide sees. Projekteeritud veetorustikud soojussõlmes, põrandakanalis ja seinakonstruktsioonide sees isoleeritakse alumiiniumfooliumiga pinnatud kivivillkoorikutega paksusega 30mm, süttimistundlikkus-tulelevimisklass on V 1/I. Nähtavates kohtades kaetakse isolatsiooni koorik PVC kattega.

Hoones on varem renoveeritud köögiplokk ja selle abiruumid. Projekteeritud torustike ühenduskohad olemasolevate, varem renoveeritud ruumide veetorustikega täpsustada ehitustööde käigus.

Hoones vajalik soe vesi valmistatakse elektriliste soojavee boileritega. Elektrilised soojaveeboilerid varustatakse kuulventiilide ja kaitseklapiga. Torustike ühendus-kohtadesse sanseadmetega paigaldatakse sulgliitmikud ø12/10 mm.

Plasttorude läbiviigud tuletõkke tarinditest varustatakse tuletõkke mansettidega, tuletõkke mähistega või torudele kuni ø40 mm spetsiaalse paisuva tuletõkkesilikooniga.

Koristusvahendite ruumide dušialused ja valamud varustatakse seina-paigaldusega porisegistitega.

Projektis pakutud materjale võib asendada teiste samaväärsetega. Kõik asen-dused on lubatud vaid tellija ja projekteerija eelneval nõusolekul.

Väline tulekustutusvesi saadakse olemasoleva tiigi tuletõrje veevõtu kohast.

##### KANALISATSIOON

Renoveeritava hoone fekaalveed juhitakse olemasolevasse kanalisatsiooni torustikku. Juurdeehitatava veranda alla jääv kanalisatsiooni torustik tõstetakse ümber. Ümbertõstetav kanalisatsiooni torustik paigaldatakse PVC kanalisatsioonitorudest T8 ø160 mm. Projekteeritud kontrollkaevudena kasutatakse plastist teleskoopseid kanalisatsiooni kontrollkaeve ø400/315 mm.

Kaevikus paigaldatakse torustik liivakihi sisse: all tihendatud liiv 20 cm, peal liiv 30 cm, küljed täita tihedalt liivaga.

Projekteeritud sisemised kanalisatsiooni torustikud paigaldatakse plastist (PVC, PP) kanalisatsiooni torudest. Torustike kalle: ø110,75-i=0,02; ø50-i=0,03.

Seinakonstruktsioonidesse monteeritavad kanalisatsiooni püstikud ja pinnapealne kanalisatsiooni torustik soklikorrusel isoleeritakse kivivillast toruisolatsiooni koorikutega paksusega 50 mm, süttimistundlikkus-tulelevimisklass on V 1/I. Nähtavates kohtades kaetakse isolatsiooni koorik PVC kattega.

Plasttorude läbiviigud tuletõkke tarinditest varustatakse tuletõkke mansettidega, tuletõkke mähistega või torudele kuni ø40 mm spetsiaalse paisuva tuletõkkesilikooniga.

Projekteeritud kanalisatsiooni püstikud varustatakse puhastusluukidega. Puhastusluukide kohale seinakonstruktsioonis paigaldada avatavad teenindusluugid. Kanalisatsiooni püstikud lõpetatakse katusel tuulutustoru otsikutega.

Ventilatsiooniseadmete kondensveed juhtida kanalisatsiooni torustikku läbi vesiluku.

Kätepesukausid PK-3, 9, 12, 13, 14, 15, 26, 27 ja PK(B)-3 paigaldatakse põrandast 0,6 m kõrgusele. Teise korruse WC-des paigaldatakse laste klosetipotid (WC-9,10).

Ette on nähtud paigaldada valget värvi keraamilised sanseadmed (Gustavsberg tooteseeriad) ja r/v valamud ning koristusvahendite ruumi dušialused.

Põrandatrappide monteerimisel kontrollida kasutatavat põrandamaterjali ja vaja-likku hüdroisolatsiooni.

Projektis pakutud materjale võib asendada teiste samaväärsetega. Kõik asen-dused on lubatud vaid tellija ja projekteerija eelneval nõusolekul.

Sademetevee äravool katuselt on lahendatud fassaadipealsete vihmavee äravoolutorudega, kust sademetevesi juhitakse betoonrennidega haljasalale ja immutatakse pinnasesse. Fassaadipealsed vihmavee äravoolutorud ja betoonrennid on lahendatud projekti arhitektuurses osas.

##### PROJEKTI KOOSEIS

##### A. TEKSTILINE OSA

1.  Seletuskiri

2.  Materjalide spetsifikatsioonid

3.  Lisad

##### B. GRAAFILINE OSA

1.  Soklikorruse VK torustike plaan						VK-01

2.  1. korruse VK torustike plaan							VK-02

3.  2. korruse VK torustike plaan							VK-03

4.  3. korruse VK torustike plaan							VK-04

5.  Veemõõdusõlm									VK-05

6.  Soklikorruse kütte plaan							KV-01

7.  1. korruse kütte plaan								KV-02

8.  2. korruse kütte plaan								KV-03

9.  3. korruse kütte plaan								KV-04

10. Soojussõlme põhimõtteline skeem						KV-05

11. Soojussõlme plaan ja soojenduskalorifeeride ühendamise skeemid	KV-06

12. Soklikorruse ventilatsiooni plaan						KV-07

13. 1. korruse ventilatsiooni plaan							KV-08

14. 2. korruse ventilatsiooni plaan							KV-09

15. 3. korruse ventilatsiooni plaan							KV-10

Projekti koostasid:		VK osa:				insener Peeter Kink

KV osa:				insener Toomas Koov

##### RETTER REG. NR.							TALLINN 2004

##### EP, EK, EL, EO 10493956-0001

TÖÖ NR.:		041103

TELLIJA:		Arhitektuuribüroo R. Projekt OÜ

STAADIUM:		Põhiprojekt

HEIMTALI MÕISA PEAHOONE

RAUDNA PÕHIKOOL

VILJANDIMAA, PÄRSTI VALD, HEIMTALI

Veevarustuse ja kanalisatsiooni

ning kütte ja ventilatsiooni projekt

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOONID

VEEVARUSTUS

| JRK. NR. | NIMETUS | TÜÜP | ÜHIK | HULK | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veevarustuse survetoru PELM PN10 | ø50x4,6 | m | 10,0 |  |
| 2 | Paigaldustoru | ø110/96 | m | 3,0 |  |
| 3 | Veevarustuse komposiittoru UNIPIPE | ø50x4,5 (dn40) | m | 5,0 | Uponor |
| 4 | Veevarustuse komposiittoru UNIPIPE | ø40x4 (dn32) | m | 60,0 | Uponor |
| 5 | Veevarustuse komposiittoru UNIPIPE | ø32x3 (dn25) | m | 40,0 | Uponor |
| 6 | Veevarustuse komposiittoru UNIPIPE | ø25x2,5 (dn20) | m | 70,0 | Uponor |
| 7 | Veevarustuse komposiittoru UNIPIPE | ø20x2,25 (dn15) | m | 140,0 | Uponor |
| 8 | Veevarustuse komposiittoru UNIPIPE | ø16x2 (dn12) | m | 200,0 | Uponor |
| 9 | Külmaveearvesti (kanduriga) | ø20 | tk | 1 |  |
| 10 | Mehhaaniline joogiveefilter permaster PT-FM 25 |  | tk | 1 | Schöttli Keskkonna-tehnika |
| 11 | Kuulventiil | ø32 | tk | 1 |  |
| 12 | Kuulventiil | ø25 | tk | 4 |  |
| 13 | Kuulventiil | ø20 | tk | 10 |  |
| 14 | Kuulventiil | ø15 | tk | 14 |  |
| 15 | Sulgliitmik | ø12/10 | tk | 78 |  |
| 16 | Tagasilöögiklapp | ø20 | tk | 1 |  |
| 17 | Seinapealne elektriline soojaveeboiler | V=30 l; N=2 kW | tk | 5 |  |
|  | Veetorustikud soojussõlmes, põrandakanalis ja seinakonstruktsioonide sees isoleerida alumiiniumfooliumiga kaetud kivivillast isolatsiooni koorikutega paksusega 30 mm. Nähtavad torustikud katta PVC kattega (V1/I) |  |  | vast. va-jadusele | Paroc |
|  | Plasttorude läbiviigud tuletõkke tarinditest varustada tuletõkkemansettidega, tuletõkke-mähistega või torudele kuni ø40 mm spetsiaalse paisuva tuletõkkesilikooniga. |  |  |  |  |

KANALISATSIOON

| JRK. NR. | NIMETUS | TÜÜP | ÜHIK | HULK | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC kanalisatsioonitoru | T8, ø160 | m | 45,0 |  |
| 2 | PEH teleskoopne kanalisatsiooni kontrollkaev (malmluugiga) | ø400/315 | tk | 2 |  |
| 3 | Plastist (PVC, PP) kanalisatsioonitoru | ø110 | m | 120,0 |  |
| 4 | Plastist (PVC, PP) kanalisatsioonitoru | ø75 | m | 100,0 |  |
| 5 | Plastist (PVC, PP) kanalisatsioonitoru | ø50 | m | 80,0 |  |
| 6 | PVC puhastusluuk | ø110 | tk | 5 |  |
| 7 | PVC puhastusluuk | ø75 | tk | 2 |  |
| 8 | PVC puhastusluuk | ø50 | tk | 1 |  |
| 9 | Tuulutustoru otsik | ø110 | tk | 5 |  |
| 10 | Tuulutustoru otsik | ø75 | tk | 2 |  |
| 11 | Trapp | ø75 | tk | 8 | T-1-8 |
| 12 | Plastkorpusega kanalisatsiooni pumpla LOWARA SINGELBOX pumbaga DOMO 7 VX (komplektis juhtimiskilp) |  | kmpl. | 1 | Hekes Eesti OÜ |
| 13 | Veevarustuse survetoru PELM PN10 | ø50x4,6 | m | 5,0 |  |
| 14 | Kuulventiil | ø40 | tk | 1 |  |
| 15 | Tagasilöögiklapp | ø40 | tk | 1 |  |
|  | Seinakonstruktsioonidesse monteeritavad kanalisatsiooni püstikud ja pinnapealne kanalisatsiooni torustik soklikorrusel isoleerida kivivillast isolatsiooni koorikutega paksusega 50 mm. Nähtavad torustikud katta PVC kattega (V1/I) |  |  | vast. va-jadusele | Paroc |
|  | Plasttorude läbiviigud tuletõkke tarinditest varustada tuletõkkemansettidega, tuletõkke-mähistega või torudele kuni ø40 mm spetsiaalse paisuva tuletõkkesilikooniga. |  |  |  |  |

NB!

Spetsifikatsioonis näitena pakutud materjalid ja seadmed võib asendada teiste samaväärsetega. Kõik asendused kooskõlastada eelnevalt tellija ja projekteerijaga.

SANSEADMED

| JRK. NR. | NIMETUS | TÜÜP | ÜHIK | HULK | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keraamiline kätepesukauss Gustavsberg segisti ja vesilukuga |  | tk | 14 | PK-1,2,3,5,9,10,11,12,13,14,15,23,26,27 |
| 2 | Keraamiline kätepesukauss Gustavsberg külmaveekraani ja vesilukuga |  | tk | 11 | PK-6,7,8,17,18,19,20,21,22,24,25 |
| 3 | Keraamiline kätepesukauss Gustavsberg käsibideedušiga segisti ja vesilukuga |  | tk | 2 | PK(B)-4,16 |
| 4 | R/v köögivalamu segisti ja vesilukuga |  | tk | 2 | V-2,3 |
| 5 | R/v kor. vahendite ruumi valamu (sügav) seinapealse porisegistiga ”Oras” ja vesilukuga |  | tk | 6 | V-3 |
| 6 | R/v tööpinda süvistatav valamu segisti ja vesilukuga |  | tk | 1 | V-4 |
| 7 | R/v tööpinda süvistatav valamu (komplektis klassiruumi lauaga) külmaveekraani ja vesilukuga |  | tk | 9 | V-5-13 |
| 8 | Klosetipott Gustavsberg |  | tk | 8 | WC-1-8 |
| 9 | Laste klosetipott Gustavsberg |  | tk | 2 | WC-9,10 |
| 10 | Pissuaar Kraani ja vesilukuga |  | tk | 3 | P-1-3 |
| 11 | Dušialus STALA MUD-STOP | 700x550x50 kood 5952074 | tk | 4 | DA-1-4 |
| 12 | Seinapealne porisegisti “Oras“ |  | tk | 4 | D-1-4 |
| 13 | Seinapealne käsibideedušiga segisti |  | tk | 2 | B-1,2 |

## NB!

Sanseadmete ja segistite tüübid täpsustada arhitekti (sisekujundajaga) ja tellijaga.

Spetsifikatsioonis näitena pakutud materjalid ja seadmed võib asendada teiste samaväärsetega. Kõik asendused kooskõlastada eelnevalt tellija ja projekteerijaga (arhitektiga või sisekujundajaga).