MTR :	EP 10165908-0001, 03.03.2003

Töö nr.:	S-07-17

HEIMTALI ASULA ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONIPAIGALDISTE REKONSTRUEERIMINE. PUURKAEVPUMPLA KOOS VEETÖÖTLUSEGA -  PÕHIPROJEKT

Tellija: PÄRSTI VALLAVALITSUS

Peatöövõtja: SCHÖTTLI KESKKONNATEHNIKA AS

Alltöövõtja: BALROCK OÜ

Koostaja:		Egon Piht

Tallinn

Septermber 2007

Sisukord

SELETUSKIRI	3

1	ÜLDOSA	3

1.1	Sissejuhatus	3

1.2	Tellija ja Projekteerija	4

1.3	Projekteerimise alusmaterjal	4

1.4	Puurkaev-pumpla tehnilised näitajad	4

2	EHITUS	5

2.1	Üldist	5

2.2	Vana pumpla lammutamine	5

2.3	Vundament ja põrand	5

2.4	Uus pumpla-veetöötlusjaama hoone	6

2.5	Ventilatsioon ja küte	6

2.6	Veevarustus ja kanalisatsioon	6

2.7	Elektriosa	7

2.7.1	Ehitusobjekti  elektrilised üldandmed.	7

2.7.2	Materjalide hanked.	7

2.7.3	Töövõtu ulatus.	7

2.7.4	Tööjoonised.	7

2.7.5	Töö sooritamine	7

2.7.6	Kilbid.	8

2.7.7	Kaitsemeetmed.	8

2.7.8	Indikaatorid.	8

2.8	Juurdepääsu-ja teenindusteed	8

3	TEHNOLOOGIA	9

3.1	Üldist	9

3.2	Puurkaev	9

3.3	Puurkaevu puhastus-proovipumpamine	9

3.4	Puurkaev-pumpla	9

3.5	Veetöötluse tehnoloogia	10

3.5.1	Üldist	10

3.5.2	Veetöötlusseadmed	10

3.6	Süsteemi automatiseerimine	12

3.6.1	Automaatjuhtimine	12

3.6.2	Süsteemi jälgimine	12

3.6.3	Häireedastus	12

4	MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON	13

JOONISED

# SELETUSKIRI

# ÜLDOSA

## Sissejuhatus

Käesolev tööprojekt hõlmab vastavalt lähteülesandele Heimtali asula puurkaev-pumpla renoveerimist.

Heimtali puurkaev-pumpla-veetöötlusjaama võimsuseks on lähteülesande põhjal 7 m3/h ja  40m3/d.

Käideldud ja veevõrku pumbatav vesi peab vastama 98/83/EC joogivee direktiivis ja sotsiaalministri 31.07.2001 määrusest nr 82 ( RTL 2001, 100, 1369) „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” kehtestatud nõuetele.

Olemasolev olukord

Viljandimaa Pärsti valla Heimtali asula puurkaev nr. A-1219-M on rajatud 1964. a. tollase PM EMV poolt. Puurkaev on 150 m sügavune siluri alumist veekihti avav, tootlikkusega kuni 14 m3/h. Käesoleval ajal puurkaev töötab. Olemasolev pumpla on poolmaa-alune telliskiviehitis. Puurkaevu seadmed ja pumplahoone on amortiseerunud.

Projektijärgne lahendus

Käesoleva töö raames on vastavalt tellija ja Schöttli Keskkonnatehnika AS vahelisele lepingule koostatud projekt puurkaev-pumpla renoveerimiseks puurkaevust puurkaev-pumpla veetoru väljundini.

Olemasolev pumplahoone lammutatakse ja asemele ehitatakse tehases valmistatav kergkonstruktsiooniga maapealne konteiner-tüüpi pumpla.

Pumpla hoonesse paigaldatakse kõik vajalik puurkaevu teenindamiseks, sügavveepumba töö automatiseerimiseks, veepuhastuseks ja tarbijale normidele vastava majandus-joogivee välisveevõrku suunamiseks.

Puurkaevu vajalik toodang on 7 m3/h.

## Tellija ja Projekteerija

Tellija

Pärsti Vallavalitsus

Jämejala, Viljandimaa 71024

Konsultant

Schöttli Keskkonnatehnika AS		Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn

esindaja					Egon Piht

tel  51 14587

egon@schottli.ee

Projekteerija

BalRock OÜ					Üksnurme tee 16, Üksnurme küla, Saku vald 75501 					Kalle Alasi

esindaja					tel.  6705077; 5036229; faks  6705047

## Projekteerimise alusmaterjal

- Projekteerimise lähteülesanne

- Ehitusprojekt, EVS 811:2002

- Ehitusseadus

- Veeseadus

- Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus

- Ühisveevärk, Osa 1. Veehaarded  EPN 18.5.1

- Ühisveevärk, Osa 2. Veepuhastus EPN 18.5.2

- Ühisveevärk, Osa 3. Veevärgi projekteerimine. EPN 18.5.3

- Kinnistu veevärgi projekteerimisnormid. EPN 18.2

## Puurkaev-pumpla tehnilised näitajad

1	Puurkaevu tootlikkus			-		40 m3/d

2	Pumpla tehnilised näitajad

*	korruste arv				-	1

*	netopindala					23,1 m2

# EHITUS

## Üldist

Kuna olemasolev maa-alune puurkaev-pumpla on amortiseerunud, on käesoleva projektiga vastavalt projekteerimise lähteülesandele lahendatud olemasoleva pumpla lammutamine ja uue maapealse pumpla-veetöötlusjaama hoone ehitamine.

## Vana pumpla lammutamine

Olemasolev poolmaa-alune telliskividest pumplahoone lammutatakse. Lammutustöid teostada soojal ajal ja võimalikult lühikese ajaga. Lammutustööde ajaks peavad pumplas olema lahti ühendatud puurkaevuga ühenduses olevad torustikud, puurkaevu suue peab olema suletud ja kindlustatud.

Hoone vundament säilitada.

## Vundament ja põrand

Pumplahoone paigaldada olemasoleva pumpla säilitatud ja remonditud vundamendile.

Olemasolevale vundamendile valada betoonist B20 või B25 vöö.

Olemasolev vundament kaevata mööda välisperimeetrit lahti. Vundament soojustada väljastpoolt sinise soojustuse tüüpi plaatidega.

Pumplast väljuva kanalisatsioonitoru ja siseneva kaabli tarbeks puurida olemasolevasse vundamenti avad ja paigaldada toruhülsid. Veetorude väljundid jäävad olemasolevatesse kohtadesse. Enne põranda tõstmist projekteeritud kõrgusele teha väljunditele pikendused ja tuua veetoru otsad projekteeritud kohtadesse.

Pumpla süvend täita täiteliivaga projekteeritud põranda tihendatud aluseni.

Põrand rajatakse kaldega põrandakaevu poole. Põrandale teha tihendatud killustikalus, põranda ja vundamendi vahele paisumisvuuk.

Pumpla põrand valatakse betoonist ja viimistletakse epoksüüdkattega.

Enne põranda valamist peavad olema paigaldatud siseneva ja väljuvate veetorude hülsid, kanalisatsioonitoru ning kanalisatsiooni põrandakaev.

Puurkaevu manteltoru ots peab ulatuma 0,3 m üle pumpla põranda. Vajadusel keevitada manteltorule pikendus.

Vundamendi ülapinnale tehakse hüdroisolatsioon, selleks kleepida 2 kihti tõrvapappi või hüdroisooli.

Sokkel kaetakse väljastpoolt tsementkiudplaatidega. Plaadid kinnitatakse aluskonstruktsiooni külge roostevabade kruvidega.

Pumplahoone ümber rajada sillutusriba kaldega pumplast eemale.

## Uus pumpla-veetöötlusjaama hoone

Puurkaev-pumpla-veetöötlusjaama hooneks on projekteeritud kergkonstruktsiooniga konteinertüüpi ehitis, mida on võimalik valmis ehitada töökojas (tehases) ja pumpla asukohas eelnevalt ettevalmistatud vundamendile monteerida.

Hoone ehitatakse metallkarkassil, kaetakse seest ja väljast polüesterkattega profiilplekiga (soovitatav profiil W-18/1035 ja värv RR44 Metallik-sinine).

Puurkaev-pumpla hoone välismõõdud on 7,2x3,5 m.

Hoone seinte ja katuse soojustamiseks kasutada 100 mm kivivilla. Välimises pinnas on tuuletõkkepaber, sees aurutõke.

Hoone servad kaetakse polüesterkattega plekist katteliistudega. Hoone alumises servas on polüesterkattega plekist vundamendi katteliist.

Hoone kinnitada vundamendi külge kiilankrutega seestpoolt. Kiilankrute paigalduseks keevitatakse konteineri alusraami külge nurkadesse ja keskele 3 mm terasplaadist lehed, milles on Ø20 mm avad kiilankrute paigaldamiseks. Alusraami ja vundamendi vahele pannakse “Isover” villa riba kilesukas.

Pumplahoone katuses on ette nähtud puurkaevu remondi- ja hooldustööde jaoks soojustatud luuk 600x600 mm seestpoolt suletavate riividega ja käepidemetega. Luuk peab asuma puurkaevu kohal.

Katuse madalamale äärele paigaldada vihmavee kogumiserenn kogu räästa pikkuses kaldega hoone keskelt servade poole ja vihmaveetoru hoone nurka katusest maapinnani.

Pumplale paigaldatakse soojustatud metalluks laiusega 1500(1000+500) mm, mis varustatakse turvalukuga.

## Ventilatsioon ja küte

Pumpla ventilatsioon on loomulik, selle tarbeks paigaldada kahte vastasseina ventilatsioonilõõrid. Üks lõõr paigaldada vundamendi ülaservast 30 cm kõrgusele ja teine 30 cm katusest allapoole.

Pumpla sees tagada minimaalne õhutemperatuur +5ºC elektriküttega.

## Veevarustus ja kanalisatsioon

Sisekanalisatsioon

Rauaeraldusfiltri ja veepaagi pesuvete kogumiseks ja ärajuhtimiseks on pumpla põrandas põrandakaev, millest läheb toru kanalisatsiooni õuevõrku. Kanalisatsiooni sisevõrk monteeritakse PVC plasttorudest ja fassoonosadest DN50...110. Sisekanalisatsioon lõpeb kaevuga hoone välisseinast 1,0 m kaugusel.

## Elektriosa

### Ehitusobjekti  elektrilised üldandmed.

Tehnilised tingimused

Toitepinge- 			3x400/230V

Juhistiku süsteem-		TN-S

Installeeritud võimsus-	20 kW

Arvutuslik võimsus-		9 kW

Pealüliti   		   	min. 32A

Vajalik peakaitseautomaat	 25A

Olemasolev   peakaitse  on 25A, mistöttu täiendavat liitumist ei toimu ja uue arvestikilbi hankimine ja paigaldamine kuulub elektitööde koosseisu. Kõik arvestikilbi paigaldusega seotud küsimused kooskõlastada võrguettevõttega.

### Materjalide hanked.

Elektritöövõtja (ETV) hangib kõik töövõtu sooritamiseks ja elektriosa projektdokumentatsioonis näidatud materjalid. Hanked peab sooritama nii aegsasti, et nende kohaletoimetamine ei põhjustada viivitusi töös.

### Töövõtu ulatus.

Töövõttu kuulub kõigi elektriosa seletuskirjas mainitud ja selle lisana olevatel joonistel esitatud elektriaparaatide, -kaablite, -seadmete ja süsteemide hankimine, paigaldus, seadistamine ning vajalike kontrollmõõtmiste teostamine kuni lõpliku kasutus-valmiduseni. ETV kohustub kasutama tööde teostamiseks kvalifitseeritud tööjõudu. Kui töö iseloom nõuab, tuleb kasutada vastava kogemuse ja väljaõppega eritööjõudu. ETV peab järgima tööde teostamisel tööde teostamise hetkel Eesti Vabariigis kehtivaid elektriseadmete ehituse eeskirju, "Riigiteatajas" ilmunud vastavaid määrusi, ametkondlikke eeskirju ning töövõtulepinguga sätestatud nõudeid.

### Tööjoonised.

Elektritöövõtja teeb järgmised joonised:

- teostusjoonised või kannab projekti tööjoonistele muudatused, millised tehti töö käigus.

### Töö sooritamine

#### Kilpide paigaldus

Paigaldatakse tehnoloogiline juhtkilp TJK . Kilp paigaldatakse pinnapealselt. IP klassiga vähemalt IP44

#### Läbiviigud ja kaablipaigaldus konstruktsioonid

Pumplas paigaldab ETV kaablid seintele pindmiselt. Kohtades, kus on kaablitel mehaanilise vigastuse oht, paigaldatakse kaablid plasttorudesse.

Montaaži lihtsustamiseks võib kohtades, kus on palju kaableid paigalda kaablid plastkarbikusse või redelile.

#### Potentsiaaliühtlustus

Kõik metallist kinnitusdetailid, redelid ja torud peavad olema omavahel elektriliselt ühendatud potentsiaaliühtlustussüsteemiks. Metallist osad ühendatakse kolla-rohelise vasksoonega lõikepindalaga 6mm2

### Kilbid.

#### Kilbi  iseloomustus

Puurkaev-pumpla kilp võimaldab pumpla tehnoloogiliste seadmete juhtimist.

Puurkaev-pumpla kilbist saavad toite:

- Puurkaevu pumba sagedusmuundur 3,7 kW,

- kompressor 1,5kW,

- jõu- ja tavapistikupesa,

- tavapistikupesad veepuhastusseadmete tarbeks.

Tehnoloogiline osa võimaldab:

- puurkaevpumba (3,0kW) juhtimise vastavalt trassi rõhule

- häirete kogumise ja edastamise GSM modemi abil.

- sõnumiedastamise peatamise remonditööde korral

Kilp on minimaalselt  IP44 kaitseastmega ja piisava ruumalaga, et kindlustada sagedusmuunduri(IP20)  jahutus. Vajadusel paigaldada kilbile ventilatsioon koos filtritega.

#### Väliste seadmete ühendamine kilpidega

Kilbis ühendatakse toitekaabel otse pealülitile 1Q1. Jõu- ja tavapistikupesad ühendatakse järgmiselt: toite faasid ühendatakse vahetult automaatide klemmidele, kaitsenull ühendatakse PE latile ja nullid ühendatakse rikkevoolukaitsme nulli väljundile. Ülejäänud kaablid ühendatakse klemmliistudele vastavalt skeemile.

### Kaitsemeetmed.

Pumba mootor on kaitstud sagedusmuunduri abil. Mõne faasi pinge puudumisel edastab faasi järjestuse ja puudumise kontrolli plokk 1A1 vastava teate. Juhtahelad on kaitstud sularitega. 24V ahelad on kaitstud sulavkaitsmetega ja toiteploki sisemise ülekoormus ja lühisekaitsmega. Pumplas kasutatavad pistikupesad, tehnoloogilised seadmed on varustatud rikkevoolu-kaitsmetega rakendusvooluga 30mA.

### Indikaatorid.

Seadmete töötamist inditseerivad illumineeritud juhtnuppude signaallambid. Pumba mootori töötunde ja käivituskordi loendab loogikaplokk.

## Juurdepääsu-ja teenindusteed

Puurkaev-pumplale peab olema juurdepääsu ning teenindustee.

Sissesõit lahendada olemasoleva väiksema tee baasil. Puurkaevu ümbrus haljastada. Puurkaevu kaitsetsooni ja teenindusala ei piirata aiaga.

Pumpla-veetöötlusjaama hoone ümber rajada betoonist või betoonplaatidest 0,7 m laiune sillutusriba kaldega hoonest eemale.

# TEHNOLOOGIA

## Üldist

Heimtali puurkaevu veekvaliteeti parendamiseks (rauasisaldus puurkaevuvees 1 mg/l) ja nõuetega vastavusse viimiseks on veekäitluse lahenduseks valitud üheastmeline kahe paralleelselt töötava filtripaagiga täisautomaatne rauafiltrisüsteem. Rauaeraldus toimub filtripaakides ja põhineb oksüdatsioonil ja filtratsioonil. Vesi juhitakse läbi filtrate puurkaevupumba poolt tekitatava rõhuga.

Kõik puurkaevu teenindamiseks, sügavveepumba töö automatiseerimiseks ja veevarustussüsteemi puhta vee andmiseks vajalik paikneb pumpla-veetöötlusjaamas.

Puurkaevu töö on täisautomaatne.

Pumpla-veetöötlusjaam on arvutatud tagamaks tarbijatele antava vajaliku veekoguse 2,0 l/s (7m3/h, 40m3/d).

## Puurkaev

Puurkaev reg. nr. 6438 (pass nr. A-1219-M) on siluri alumist veekihti avav, tootlikkusega kuni 14 m3/h 150 m sügavune.

Puurkaev on puuritud 1964. a. tolleaegse PM EMV poolt.

## Puurkaevu puhastus-proovipumpamine

Puurkaevule tuleb teha puhastus-proovipumpamine.

Olemasolev sügavveepump ja veetõstetorud demonteeritakse. Pumpamine viiakse läbi airlift-meetodil, kusjuures veetõste torud paigaldatakse puurkaevu põhja lähedale (1-2 m kõrgemale). Vee selginemisejärgselt teostatakse puurkaevu proovipumpamine, mille käigus määratakse puurkaevu faktiline tootlikkus, erideebit ja staatiline ning dünaamiline veetase. Proovipumpamist teostatakse puurkaevu maksimaalse tootlikkusega. Pumpamine kestab tootlikkuse ja dünaamilise veetaseme stabiliseerumiseni. Proovipumpamise käigus võetakse veeproovid bakterioloogiliseks ja füüsikalis-keemiliseks analüüsiks ja määratakse puurkaevu parameetrid (staatiline veepind, alandus, erideebet).

## Puurkaev-pumpla

Olemasolev pumpla lammutada, olemasolev hüdrofoor, torud, toruarmatuur, veetõstetorud ja sügavveepump demonteerida.

Puurkaevu suue tuleb enne uue pumplahoone ehitamist kindlustada.

Manteltoru ots peab ulatuma 300 mm üle rajatava hoone põranda. Vajadusel lõigata olemasoleva manteltoru ots maha 0,5 m allpool maapinda ja keevitada manteltoru pikendus vajaliku kõrguseni.

Kõik kasutatavad torud, seadmed jm materjalid peavad vastama ISO standardi nõuetele.

Puurkaevupäis on 10 mm paksusest roostevaba terasest AISI 304 tugiplaat, mida läbib roostevabaterasest AISI 304 toru Ø60,3x2,5 mm pikkusega 300 mm. Plaadis on avad pumba toitekaabli, nivooanduri, õhutustoru ja kinnituspoltide jaoks. Päisel on kaks tõstekonksu. Päise kinnitamiseks manteltoru külge keevitatakse puurkaevu manteltorule tugiäärik DN200. Puurkaevupäis kinnitatakse roostevabaterasest poltidega A2 puurkaevu manteltorule keevitatud tugiääriku külge, plaadi ja ääriku vahele paigaldatakse kummitihend.

Sügavveepump valida kuni 6" sellise töögraafikuga, et oleks tagatud 7,0 m3/h tootlikkuse juures töörõhk H=8,5 bar.

Pumba paigaldussügavus 55 m.

Veetõstetoru

Veetõstetoruks on PE veetoru. Pumbamootori toitekaabliks on spetsiaalne kummikaabel. Pumba julgestamiseks kasutada roostevaba terastrossi.

Veemõõdusõlm koosneb veekulumõõtjast Qn=6 m3/h, mis eraldada siibritega, mudakogujast, tagasilöögiklapist ja veeproovikraanist. Veemõõtja toestada. Torustik pumplas teostada roostevabast terasest AISI 304.

## Veetöötluse tehnoloogia

### Üldist

Veetöötluse tehnoloogia valikul on lähtutud sotsiaalministri 31.07.2001 määrusest nr 82 ( RTL 2001, 100, 1369) „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid”. Võrreldes põhjavee keemilise analüüsi protokollis KL2005/V3462K ja KL2005/V3462MK toodud andmeid sotsiaalministri määruses toodud joogivee kvaliteedinõuetega selgub, et joogivees on lubatust kõrgem rauasisaldus (kuni 1 mg/l).

Seetõttu on joogiveetöötlemiseks ettenähtud rauafiltrisüsteem. Süsteem koosneb kahest paralleelselt töötavast filtripaagist. Sellega on tagatud puhastusprotsessi pidev toimimine ja puhta vee saamine. Ühe filtripaagi pesu ajal, saab teise paagi kaudu töödeldud vett edasi tarbida. Vesi juhitakse läbi filtrite puurkaevupumba poolt tekitatava rõhuga. Filtrites töödeldud vesi juhitakse edasi tarbijatele.

### Veetöötlusseadmed

Asula joogiveetöötlus, toimub rauafiltrisüsteemiga EURA IRA 65 Duplex. Projekteeritud filtrisüsteem on ette nähtud raua eemaldamiseks tarbijatele juhitavast joogiveest. Rauaeraldussüsteem koosneb reaktsioonipaagist, kahest paralleelselt töötavast filtripaagist, kompressorist, filtrisüsteemi kontrolleritest ja filtrimaterjalist.

Rauaeraldusprotsess põhineb oksüdatsioonil ja sellel järgneval filtratsioonil. Raua- ja mangaaniühendite ning väävelvesiniku eraldamiseks veest on vaja neid eeloksüdeerida. Oksüdatsioonil muudetakse vees esinevad lahustunud, kahevalentsed raua- ja sotsiaalministri 31.07.2001 määrusest nr 82 ( RTL 2001, 100, 1369) „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid”..

Rauaühendite oksüdatsiooniks  juhitakse filtripaakide ees asuva reaktsioonipaagi veesisendile õlivaba kompressoriga suruõhku. Reaktsioonipaagis toimub vee ja õhu ühtlane segunemine, mille käigus toimuval oksüdatsioonil muudetakse vees esinevad lahustunud, kahevalentsed rauaioonid kolmevalentseteks oksiidideks ja hüdroksiidideks, mis on mehaaniliselt filtreeritavad. Sarnasel raua eemaldamisele toimub ka mangaani ja väävelvesiniku eraldus. Üleliigne õhk eemaldatakse filtripaakide peal asuva õhueraldusventiili abil. Filtripaakides asuv katalüütiline materjal töötab oksüdatsiooniprotsessi katalüsaatorina võimaldades kiirendada õhuhapniku reageerimist hapendatavate ühenditega. Filtrimaterjali läbinud vesi suunatakse tarbijale.

Filtrimaterjali pestakse automaatselt perioodiliste ajavahemike järel, et uhtuda sellest välja sinna kinni haaratud raua, mangaani jm. osakesed. Võttes arvesse toorvee suhteliselt madalat rauasisaldust on filtrite pesu ette nähtud toorveega.

Filtripaakide tööd ja filtrimaterjali läbipesu juhitakse komplektsete filtrikontrolleri/programmkelladega Autotrol Magnum, mis võimaldavad protsessi programmeerida sobivale kuupäevale ja kellaajale. Läbipesu käigus pestakse filtrimaterjali esmalt vastupidises suunas ning selle käigus tõstetakse filtrimaterjal hõljuvasse olekusse ja uhutakse sinna filtrimistsüklis haaratud raua, mangaani jm. osakesed kanalisatsiooni. Filtripaake pestakse läbi üksteise järel. Filtripaagi pesu ajal antud paagist töötlemata vett tarbijatele ei juhita Läbipesuks vajalik vesi võetakse puurkaevust ja läbipesu toimub puurkaevpumba poolt tekitatud rõhuga.

Seadme tehnilised andmed :

Vooluhulk maksimaalne 7 m³/h;

Loputustsükli vooluhulk: 7 m³/h;

Töörõhk: 2 – 6 bar:

Rõhukadu vooluhulgal: 0,3 – 0,8  bar

Toruühendused sisse ja väljavoolul: 2”

Toruühendused kanalisatsiooni: 2”

Läbipesu vooluhulk: 2 x 2 m³

Loputuse kestus: ca 2 x 30 min;

Loputusvesi: toorvesi puurkaevust

Kompressori võimsus 1,5 kW

Veetöötluse energiakulu: 0.5 kW/m3

Seadme komplekti kuuluvad:

Filtripaak galvaniseeritud teras, D = 650 mm			           	2 tk

Aeratsioonipaak galvaniseeritud teras, D = 500 mm				1 tk

Kontrollventiil Autotrol Magnum 2”			 			2 tk

Õlivaba kompressor 								1 tk

Filtrimaterjal: Oksüdeeriva toimega materjal, kvartsliiv            		2 x 290 kg

Õhueraldusventiil Maxivent							2 tk

## Süsteemi automatiseerimine

### Automaatjuhtimine

Automaatne rõhu jälgimine lahendatakse sagedusmuunduri PID regulaatoriga. Energia kokkuhoid ja pumba seiskamine tarbimise puudumisel  teostatakse sagedusmuunduri uinumisfunktsiooniga. Aeratsiooni solenoidklapi juhtimine toimub koos puurkaevupumba tööga. Jälgimissüsteem ehitatakse “ALPHA” kontrolleri AL2-14MR-d baasil.

### Süsteemi jälgimine

Jälgimisprogramm võimaldab liikuda kontrolleril olevate “üles”, “alla” nuppude abil kahe erineva “akna” vahel (aken – ekraanil kuvatava infomatsiooni kogum).

“Aknas nr.1” (infoaken) kuvatakse:

Häirete nimetused, millised kuvatakse häire ilmumisel. Kui häired puuduvad, siis kuvatakse ekraanil kellaaeg ja sisend/väljundite väärtus. Häire tekkimisel kuvatakse häiret iseloomustav kirje.  Häire sümbolid lepitakse tellijaga kokku töö käigus. Kontroller koondab süsteemist tulevad häired ja rakendab üldhäire väljundi.

Programm säilitab lühiajalised häired ja kuvab need vastavas aknas. Kuni häirete kustutamiseni registrist, selleks kasutada nuppu “ESC”

Programm kuvab iga 20-ne minuti järel 20-neks sekundiks akent nr.1 ja läheb seejärel automaatselt aknale nr.2, sõltumata sellest, milline aken oli enne avatud.

“Aknas nr.2” (infoaken) kuvatakse:

Pumba töötunnid ja käivituskorrad

### Häireedastus

Informatsiooni edastamiseks paigaldada pumplasse GSM modem. Kontroller võimaldab edastada SMS teateid. Samuti võimaldab kontroller edastada etteantud ajal etteantud mail-i aadressil näiteks puhastatud vee kogust päevas või summaarselt.(kui paigaldada impulssväljundiga veekulumõõtja)

Edastatavad häired:

Elektritoiteviga (faasi vale järjekord, faasi puudumine, rikkevoolukaitsme rakendumine)

Pumba P1 Ülekoormus

Alarõhk

Reservtoiteallika alapinge

Programmid ja kasutusjuhendid

ETV koostab ja annab tellijale üle kontrolleritesse sisestatud programmid ja kontrolleri kasutusjuhendid. (Üldine kasutusjuhend peab olema eestikeelne. Detailne juhend võib olla ingliskeelne tehase juhend )

ETV annab tellijale üle sagedusmuundurisse sisestatud parameetrid ja sagedusmuunduri kasutusjuhendi. (Üldine kasutusjuhend peab olema eestikeelne. Detailne juhend võib olla ingliskeelne tehase juhend )

ETV tagab tellijapoolse hooldusinseneri koolituse sellisel tasemel, et hooldusinsener on võimeline iseseisvalt muutma  veerõhu ja uinumisparameetreid sagedusmuunduris.

# MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Tabel 1. Puurkaevpumpla töömahtude loetelu

| Jrk nr. | Kirjeldus | Ühik | Kogus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lammutus- ja ettevalmistööd |  |  |
| 1.1 | Ehitusplatsi ettevalmistustööd | kogum | 1 |
| 1.2 | Olemasoleva puurkaevpumpla ja selle torustike lammutustööd ja demontaaz | kogum | 1 |
| 2 | Pumplahoone ehitus |  |  |
| 2.1 | Betoon B25 | m3 | 2.4 |
| 2.2 | Ø8 AIII s.150 | kg | 243 |
| 2.3 | Ø8 AIII | kg | 15.8 |
| 2.4 | L100x50x4 | kg | 1743 |
| 2.5 | Polüesterkattega profiilplekk W-18/1035 | m2 | 168 |
| 2.6 | Polüesterkattega vundamendi ääreliist (veeplekk) | m | 20 |
| 2.7 | Polüesterkattega nurgaliist | m | 32 |
| 2.8 | Vihmaveerenn | m | 6 |
| 2.9 | Vihmaveetoru Ø110 | m | 5.6 |
| 2.10 | Isover vill | m3 | 8.4 |
| 2.11 | Sinine soojustus | m3 | 3.8 |
| 2.12 | Tuuletõke | m2 | 84 |
| 2.13 | Aurutõke | m2 | 84 |
| 2.14 | Betoonplaat | Tk/m3 | 36/0.8 |
| 2.15 | Toruhülss DN75 L=250 | tk | 1 |
| 2.16 | Toruhülss DN75 L=400 | tk | 1 |
| 2.17 | Toruhülss DN150 L=250 | tk | 2 |
| 2.18 | Toruhülss DN200 L=400 | tk | 2 |
| 2.19 | Ventilatsioonirest 160x200 mm | tk | 2 |
| 2.20 | Soojustatud metalluks 1500(500+1000)x2100 mm | tk | 1 |
| 3 | Pumpla tehnoloogilise seadmed |  |  |
| 3.1 | Sügavveepump 4” Q = 7 m3/h, H=85 m, N = 3 kW | tk | 1 |
| 3.2 | R/v puurkaevupäis, DN200/50, AISI 304 | tk | 1 |
| 3.3 | Veetõstetoru PE, DN 50 | m | 55 |
| 3.4 | R/v terastross pumba julgestamiseks Ø3mm 7x7 | m | 56 |
| 3.5 | Trossi lukud | tk | 4 |
| 3.6 | Tagasilöögiklapp, DN50 PN16 | tk | 2 |
| 3.7 | Kummikiilsiiber, DN50 PN10 | tk | 8 |
| 3.8 | Mudakoguja, DN50 PN10 | tk | 1 |
| 3.9 | Impulssveemõõtja Q = 5 m3/h | tk | 1 |
| 3.10 | Membraanhüdrofor | tk | 1 |
| 3.11 | R/v terastoru Ø60.3x2.0 | m | 14 |
| 3.12 | PE toru DN32 | m | 3 |
| 3.13 | Kummikiilsiiber, DN40 PN10 | tk | 2 |
| 3.14 | R/v äärikutega põlv DN50 PN10 | tk | 1 |
| 3.15 | R/v põlv DN50 PN10 | tk | 4 |
| 3.16 | R/v äärikutega kolmik DN50x40 PN10 | tk | 2 |
| 3.17 | R/v äärikutega kolmik DN50x50 PN10 | tk | 2 |
| 3.18 | R/v äärikud DN50 PN10 | tk | 14 |
| 3.19 | Tolerantsäärikud DN100 PN10 PE torule | tk | 1 |
| 3.20 | R/v kolmik DN50x25 | tk | 1 |
| 3.21 | Veeproovikraan DN15 | tk | 2 |
| 3.22 | Manomeeter 0 – 10 bar | tk | 2 |
| 3.23 | Rõhuandur GT-100 | tk | 1 |
| 3.24 | PP-R toru DN50 | m | 25 |
| 3.25 | PP-R kolmik DN50 | tk | 1 |
| 3.26 | PP-R põlv DN50 | tk | 16 |
| 3.27 | Kuulkraan SK/SK DN50 PN10 | tk | 4 |
| 3.28 | Plastist põrandakaev DE 400, H = 800 | tk | 1 |
| 3.29 | Olastist kanalisatsioonitoru DN110 | m | 3 |
| 3.30 | Plastist vaatlustoru DN200, H = 1400 põhja ja kaanega | tk | 1 |

| 4 | Veetöötlemise seadmed, rauafilter EURA IRA 65 Duplex |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Aeratsioonimahuti D=400 mm, h = 1945 mm | tk | 1 |
| 4.2 | Kompressor Aireko TOP 300/3/100 | tk | 1 |
| 4.3 | Filtri kontrollventiil Autotrol Magnum 2” | tk | 2 |
| 4.4 | Filtripaak F-65 S, D = 650 mm, h = 1920 | tk | 2 |
| 4.5 | Solenoidklapp, kuulkraam, tagasilöögiklapp, DN15 | tk | 1 |
| 5 | Elektriseade |  | 1 |
| 5.1 | Elektriseadmete kogum | kogum | 1 |
| 5.2 | Automaatika ja nõrkvool |  |  |
| 5.3 | Automaatikaseadmete kogum | kogum | 1 |