INSENERIBÜROO MURU OÜ

Töö nr. 0801

Tellija: AS ESRO

AS ESRO JÄMEJALA KATLAMAJA-TALLINN TN. ; JÄMEJALA KATLAMAJA-MAAKONNAHAIGLA  KAUGKÜTTETORUSTIKU EHITUSPROJEKT

TÖÖPROJEKT

#### Vastutav insener:  J. Muru

VILJANDIS, 2008

Inseneribüroo Muru OÜ, Valuoja 41, Viljandi 71016

Äriregistrikood 11061996, mtr. reg. nr. EEP000198

Tel.4335660, GSM 5143132, e-mail: jaakmuru@hot.ee

KÖITE SISUKORD

1.Seletuskiri

LISAD:

-Viljandi Linnavalitsuse projekteerimistingimused

-Pärsti Vallavalitsuse projekteerimistingimused

2.	Joonised

2.1 Asendiplaan 1										STV-1

2.2 Asendiplaan 2										STV-2

2.3 Asendiplaan 3										STV-3

2.4 Asendiplaan 4										STV-4

2.5 Asendiplaan 5										STV-5

2.6 Pikiprofiil 1										STV-6

2.7 Pikiprofiil 2										STV-7

2.8 Pikiprofiil 3										STV-8

2.9 Pikiprofiil 4										STV-9

2.10 Pikiprofiil 5										STV-10

2.11 Pikiprofiil 6										STV-11

2.12 Pikiprofiil 7										STV-12

2.13 Pikiprofiil 8										STV-13

2.14 Pikiprofiil 9										STV-14

2.15 Pikiprofiil 10										STV-15

2.16 Kaeviku lõiked  1-1; 2-2; 3-3								STV-16

2.17 Kaeviku lõiked  4-4; 5-5									STV-17

2.18 Kaeviku lõiked  6-6; 7-7; 8-8; 9-9							STV-18

1. SELETUSKIRI

1.1 Üldosa

Käesoleva tööga on koostatud Pärsti vallas asuvast AS ESRO Jämejala katlamajast väljuva kaugküttetorustiku ühenduse tööprojekt Viljandi linna Tallinna tn. torustikuga. Samuti on koostatud Jämejala katlamaja ja Maakonnahaigla vahelise amortiseerunud torustiku asendamise tööprojekt.

Geodeetilise mõõdistusena on kasutatud AS Viljandi EKE Projekt dets. 2007. ja OÜ Mulgi Maamõõdubüroo mõõdistust(Pärsti valla ja haigla osas) dets. 2005.a.

Projekteerimisel on aluseks võetud järgmised standardid ja juhendmaterjalid:

-EVS-EN 13941:2006 “Eelisoleeritud seotud kaugküttetorustike projekteerimine ja       paigaldamine”

-firma KWH eelisoleeritud kaugküttetorustike projekteerimisjuhend

-firma LOGSTOR ROR arvutusprogramm Logstor StaTech 2.3.2

-Surveseadmete kaitsevööndi ulatus. Vabariigi Valitsuse määrus nr.213, 02.2002 a.

(kaitsevöönd torustikul DN 200mm-3 m; DN 200mm-2 m; kommunikatsioonide paralleelsel kulgemisel 1,0 m)

Soojusvõrgu arvutuslikud parameetrid on 110/60 C.

Torustiku dimensioneerimisel on lähtutud kriteeriumist, et rõhukadu ei ületaks 100 Pa/m-le.

Torustiku läbimõõdud vastavalt AS ESRO poolt antud lähteülesandele:

1)Jämejala katlamaja(sõlm S-1)-Psühhiaatriahaigla hargnemine(sõlm S-3)

-DN250/450-L=59 m

2)Psühhiaatriahaigla hargnemine(sõlm S-3)-Psühhiaatriahaigla katlamaja(sõlm S-19)

-DN250/450-L=436 m

3)Psühhiaatriahaigla katlamaja(sõlm S-19)-UNISTAR Autokeskus(sõlm S-36)

-DN250/450-L=1043 m

4)Psühhiaatriahaigla hargnemine(sõlm S-3)-Maakonnahaigla kaev(sõlm S-61)

-DN200/355-L=566 m

5)Maakonnahaigla kaev(sõlm S-56)-Maakonnahaigla sisend(sõlm S-60)

-DN150/280-L=122 m

Torustik on ettenähtud eelisoleeritud soojustrassi 2. ja 3.(DN250) isolatsiooniklassiga terastorudest ja toruelementidest.

Kasutatavad eelisoleeritud materjalid peavad vastama järgmistele standarditele:

-EVS-EN 253:2003

-EVS-EN 448:2003

-EVS-EN 488:2003

-EVS-EN 489:2003

1.2 Eelisoleeritud torude montaaz

Kaevetööd

Kaevetööd teostada kaevamisloa alusel. Insenervõrkudega ristumisel teostatda kaevetööd käsitsi.

Kaablite täpse asukoha määramiseks kutsuda kohale vastava ametkonna esindaja.

Tänavad ja platsid taastada vastavalt olemasolevale katendile.

Torustiku montaaž.

Torustiku montaazil jälgida torude valmistajafirma poolseid käsitsemise ja paigaldusjuhendeid.

Torustiku keevitajal peab olema kehtiv kvalifikatsioonitunnistus. Keevisõmblused peavad vastama EVS-EN 489:2003 nõuetele. Keevitatavad pinnad puhastada hoolikalt. Keevitamisel ei tohi kahjustada polüuretaanist isolatsiooni.

Torustiku suuna muutused nii horisontaal- kui vertikaalsuunas 5 tehakse keevisliidetega.

Manteltoru jätkude tegemisel jälgida et liidetavad elemendid oleks puhtad ja kuivad. Külma või vihmase ilma korral teha termokahanevate hülsside või –lintide montaaz katte all. Hülss tõmmata manteltorule enne terastorude keevitamist. Enne jätku isoleerimist kontrollida selle tihedust õhuga.

Kaeviku tagasitäide.

Kaeviku tagasitäitel juhinduda trassi tüüplõike juhistest.

Torustikku ümbritsevas kihis ei tohi olla teravaservalist materjali.

Taastada teede asfaltkate ja haljastus.

Tehnoloogiline järjekord:

    - Soojustrassi kaevise tegemine

    - Torustikele aluspõhja  tegemine ja selle kinnivibreerimine

    - Torustike montaaž ja keevisliidete tegemine

    - Keevisliidete läbivalgustus mahus, mille määrab Tellija.

    - Keevisliidete väline ülevaatus, torustike survestamine ja läbipesu.

    - Keevisliidete muhvühenduste tegemine.

    - Kaevise täitmine ja kinnivibreerimine kuumutatud torustikuga vastavalt projektis toodud ristlõigetele. Teedealuse osas kasutada kaeviku tagasitäiteks kogu mahus ainult ehitusliiva.

    - Kaevise täitmise järel taastatakse nõuetekohane haljastus.

1.3 Katsetused ja kontroll

Üldist

Torustiku katsetamine ja kontrollimine tuleb läbi viia tellija esindaja juuresolekul. Töövõtja esitab tellijale kirjalikult kõikide katsetuste tulemused.

Ultraheli ja radiograafia

Röntgen või gammakiirtega läbivalgustamine teha ISO 1106-3 järgi.

Kontrollida tuleb üldjuhul 10% kõigist keevisõmblustest. Kui kontrollitud õmblustes leitakse vigu, siis kontrollitakse veel kümmet protsenti õmblusi. Kui laiendatud kontrolli puhul leiti vigu, siis tuleb üle kontrollida kõik keevisõmblused.

Keevisõmbluste katsetamist tohib läbi viia ainult vastavat litsentsi omav ettevõte. Torustiku surveproovi võib alustada alles pärast läbivalgustamise lõppemist.

Tihedus- ja survekatsetused

Keevisõmbluste tiheduskatse sooritatakse rõhul 16 bar koos keevisõmbluste visuaalse lekkekontrolliga. Katsetamise ajal peavad kõik keevisõmblused olema kuivad. Surveproov tehakse rõhul 16 bar ja see peab kestma vähemalt 15 minutit.

1.4 Soojuspaisumiste kompenseerimine

##### Eelisoleeritud torustiku kompensatsiooni arvutus on tehtud eeldusel, et lubatud pinge torustikus ei ületa 150 N/mm2. Sellest lähtuvalt on valitud ka torustiku paigaldamise meetod-kompenseeritud meetod.

Vaba pikenemine ja pikenemine pinnases koos hõõrdeliikumisega on arvestatud eeldusel, et paigaldustemperatuur on 10°C ja maksimaalne temperatuur on 110°C.

Kompenseerimispadjad paigaldada pöörde- ning hargnemiskohtades torude ümber vastavalt joonistele. Padjad kinnitada torude külge, et nad tagasitäitmise ajal ei nihkuks.

Pikkadel sirgetel lõikudel tuleb kasutada spetsiaalseid kompensaatoreid.

2. MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

OBJEKT:  Jämejala km.-Tallinna tn.; Jämejala km.-Maakonnahaigla   kaugküttetorustik

| Jrk. nr. | # Tähistus | Nimetus | Kogus | Ühik | Valmistaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lõik S1-S3(DN250) |  |  |  |
|  |  | (Jämejala km.-Psühhiaatriahaigla |  |  |  |
|  |  | hargnemine) |  |  |  |
|  | WTS 3 P 250-12 | Toru DN250/450 L=12 m | 10 | tk. | KWH |
|  | WTS 3 E 250-90 | Horisontaalpõlv DN250, 90 | 2 | tk. | “ |
|  | WTS 3 E 250-90-11,5 | Tõusupõlv DN250 | 2 | tk. | “ |
|  | WTS 3 E-T 250-250 | Kolmik DN250/DN250 | 2 | tk. | “ |
|  | WTS JHK 450 | Jätkupakend 450 | 14 | tk. | “ |
|  | WTS DHEC 3000 | Otsakate | 2 | tk. | “ |
|  | WTS MT | Märkelint | 118 | m | “ |
|  | WTS FC | Vahtplaat L=2 m | 11 | tk. | “ |
|  |  | 2. Lõik S3-S19(DN250) |  |  |  |
|  |  | (Psühhiaatriahaigla hargnemine- |  |  |  |
|  |  | Psühhiaatriahaigla katlamaja) |  |  |  |
|  | WTS 3-P 250-12 | Toru DN250/450 L=12 m | 71 | tk. | KWH |
|  | WTS 3 E 250-90 | Horisontaalpõlv DN250, 90 | 18 | tk. | “ |
|  | WTS 3 E 250-80 | Horisontaalpõlv DN250, 80 | 2 | tk. | “ |
|  |  | Sisselõike kolmik DN250/450- | 2 | tk. | “ |
|  |  | DN100/225 |  |  |  |
|  |  | Sisselõike kolmik DN250/450- | 2 | tk. | “ |
|  |  | DN125/250 |  |  |  |
|  |  | Sisselõike kolmik DN250/450- | 2 | tk. | “ |
|  |  | DN65/160 |  |  |  |
|  |  | Sisselõike kolmik DN250/450- | 2 | tk. | “ |
|  |  | DN32/125 |  |  |  |
|  | WTS 3 CV 250 B | Sulgventiil DN250 kahepoolse | 2 | tk. | “ |
|  |  | õhutusega |  |  |  |
|  | WTS 3 CV 250 A | Sulgventiil DN250 ühepoolse | 2 | tk. | “ |
|  |  | õhutusega |  |  |  |
|  | WTS JHK 450 | Jätkupakend 450 | 106 | tk. | “ |
|  | WTS MT | Märkelint | 870 | m | “ |
|  | WTS FC | Vahtplaat L=2 m | 71 | tk. | “ |
|  |  | PE ventiilikaev | 4 | tk. | “ |
|  |  | 2.1 Lõik S11-S63(DN65) |  |  |  |
|  | WTS 2-P 65-12 | Toru DN65/160 L=12 m | 2 | tk. | KWH |
|  | WTS 2 E 65-90 | Horisontaalpõlv DN65, 90 | 4 | tk. | “ |
|  | WTS 2 CV 65 A | Sulgventiil DN65 ühepoolse | 2 | tk. | “ |
|  |  | õhutusega |  |  |  |
|  | WTS JHK 160 | Jätkupakend 160 | 10 | tk. | “ |
|  | WTS FP 160 | Vahtprofiil 160 L=1 m | 8 | tk. | “ |
|  | WTS MT | Märkelint | 29 | m | “ |
|  |  | PE ventiilikaev | 2 | tk. | “ |
|  |  | 2.2 Lõik S16-S65(DN100) |  |  |  |
|  | WTS 2-P 100-12 | Toru DN100/225 L=12 m | 1 | tk. | KWH |
|  | WTS 2 E 100-90 | Horisontaalpõlv DN100, 90 | 2 | tk. | “ |
|  | WTS 2 CV 100 A | Sulgventiil DN100 ühepoolse | 2 | tk. | “ |
|  |  | õhutusega |  |  |  |
|  | WTS JHK 225 | Jätkupakend 225 | 9 | tk. | “ |
|  | WTS FP 225 | Vahtprofiil 225 L=1 m | 9 | tk. | “ |
|  | WTS MT | Märkelint | 17 | m | “ |
|  |  | PE ventiilikaev | 2 | tk. | “ |
|  |  | 2.3 Lõik S17-S69(DN125) |  |  |  |
|  | WTS 2-P 125-12 | Toru DN125/250 L=12 m | 7 | tk. | KWH |
|  | WTS 2 E 125-90 | Horisontaalpõlv DN125, 90 | 6 | tk. | “ |
|  | WTS 2 E 125-75 | Horisontaalpõlv DN125, 75 | 2 | tk. | “ |
|  | WTS 2 CV 125 A | Sulgventiil DN125 ühepoolse | 2 | tk. | “ |
|  |  | õhutusega |  |  |  |
|  | WTS JHK 250 | Jätkupakend 250 | 24 | tk. | “ |
|  | WTS FP 250 | Vahtprofiil 250 L=1 m | 25 | tk. | “ |
|  | WTS MT | Märkelint | 99 | m | “ |
|  |  | PE ventiilikaev | 2 | tk. | “ |
|  |  | 2.4 Lõik S18-S71(DN32) |  |  |  |
|  | WTS 2-P 32-12 | Toru DN32/125 L=12 m | 1 | tk. | KWH |
|  | WTS 2 E 32-90 | Horisontaalpõlv DN32, 90 | 4 | tk. | “ |
|  | WTS 2 CV 32 A | Sulgventiil DN32 ühepoolse | 2 | tk. | “ |
|  |  | õhutusega |  |  |  |
|  | WTS JHK 125 | Jätkupakend 125 | 10 | tk. | “ |
|  | WTS FP 125 | Vahtprofiil 125 L=1 m | 6 | tk. | “ |
|  | WTS MT | Märkelint | 16 | m | “ |
|  |  | PE ventiilikaev | 2 | tk. | “ |
|  |  | 3. Lõik S19-S37(DN250) |  |  |  |
|  |  | (Psühhiaatriahaigla katlamaja- |  |  |  |
|  |  | Unistar Auto hargnemine) |  |  |  |
|  | WTS 3 P 250-12 | Toru DN250/450 L=12 m | 161 | tk. | KWH |
|  | WTS 3 E 250-90 | Horisontaalpõlv DN250, 90 | 6 | tk. | “ |
|  | WTS 3 E 250-10-11 | Tõusupõlv DN250, 10 | 4 | tk. | “ |
|  | WTS 3 E 250-60 | Horisontaalpõlv DN250, 60 | 4 | tk. | “ |
|  | WTS 3 CV 250 A | Sulgventiil DN250 ühepoolse | 2 | tk. | “ |
|  |  | õhutusega |  |  |  |
|  | WTS 3 CV 250 B | Sulgventiil DN250 kahepoolse | 2 | tk. | “ |
|  |  | õhutusega |  |  |  |
|  |  | Sisselõike kolmik DN250/450- | 4 | tk. | “ |
|  |  | DN80/150 |  |  |  |
|  | WTS 3 C 250 | Kompensaator DN250/450 | 12 | tk. | “ |
|  | WTS 3 A-V-KIT 40 SC | Sisselõike õhutus(tühjendus) | 4 | tk. | “ |
|  | WTS JHK 450 | Jätkupakend 450 | 196 | tk. | “ |
|  | WTS MT | Märkelint | 1936 | m | “ |
|  | WTS FC | Vahtplaat L=2 m | 43 | tk. | “ |
| 12. |  | PE ventiilikaev | 8 | tk. | “ |
|  |  | 3.1 Lõik S37-S75(DN80) |  |  |  |
|  |  | (Unistar Auto hargnemine - |  |  |  |
|  |  | Unistar Auto ) |  |  |  |
| 1. | WTS 2-P 80-12 | Toru DN80/180 L=12 m | 1 | tk. | KWH |
| 2. | WTS 2 E 80-90 | Horisontaalpõlv DN80, 90 | 4 | tk. | “ |
| 3. | WTS 2 CV 80 A | Sulgventiil DN80 ühepoolse | 2 | tk. | “ |
|  |  | õhutusega |  |  |  |
| 4. | WTS 2 A-V-KIT 25 SC | Sisselõike õhutus | 2 | tk. | “ |
| 5. | WTS JHK 180 | Jätkupakend 180 | 10 | tk. | “ |
| 6. | WTS FP 180 | Vahtprofiil 180 L=1 m | 11 | tk. | “ |
| 7. | WTS MT | Märkelint | 9 | m | “ |
| 8. |  | PE ventiilikaev | 2 | tk. | “ |
|  |  | 3.2 Lõik S30-S80(DN80,DN40) |  |  |  |
|  |  | (Valoor autokeskus hargnemine - |  |  |  |
|  |  | Valoor autokeskus ) |  |  |  |
| 1. | WTS 2-P 80-12 | Toru DN80/180 L=12 m | 2 | tk. | KWH |
| 2. | WTS 2-P 40-12 | Toru DN40/125 L=12 m | 10 | tk. | “ |
| 3. | WTS 2 E 80-90 | Horisontaalpõlv DN80, 90 | 4 | tk. | “ |
| 4. | WTS 2 E 40-90 | Horisontaalpõlv DN40, 90 | 4 | tk. | “ |
| 5. | WTS 2 E 40-90-11,5 | Tõusupõlv DN40 | 2 | tk. | “ |
| 6. | WTS 2 CV 80 B | Sulgventiil DN80 kahepoolse | 2 | tk. | “ |
|  |  | õhutusega |  |  |  |
| 7. | WTS DHEC 2200 | Otsakate | 2 | tk. | “ |
| 8. | WTS JHK 180 | Jätkupakend 180 | 11 | tk. | “ |
| 9. | WTS JHK 125 | Jätkupakend 125 | 18 | tk. | “ |
| 10. | WTS RKPE 180/125 | Üleminekumuhv 180/125 | 2 | tk. | “ |
| 11. | WTS FP 180 | Vahtprofiil 180 L=1 m | 15 | tk. | “ |
| 12. | WTS FP 125 | Vahtprofiil 125 L=1 m | 12 | tk. | “ |
| 13. |  | PE ventiilikaev | 2 | tk. | “ |
|  |  | 4. Lõik S3-S61(DN200) |  |  |  |
|  |  | (Psühhiaatriahaigla hargnemine- |  |  |  |
|  |  | Maakonnahaigla kaev) |  |  |  |
|  | WTS 2 P 200-12 | Toru DN200/355 L=12 m | 95 | tk. | KWH |
|  | WTS 2 CV 200 A | Sulgventiil DN200 ühepoolse | 2 | tk. | “ |
|  |  | õhutusega |  |  |  |
|  | WTS 2 E 200-90 | Horisontaalpõlv DN200, 90 | 4 | tk. | “ |
|  | WTS 2 E 200-70 | Horisontaalpõlv DN200, 70 | 2 | tk. | “ |
|  | WTS 2 E 200-85 | Horisontaalpõlv DN200, 85 | 2 | tk. | “ |
|  | WTS 2 E-T 200-200 | Kolmik DN200/DN200 | 2 | tk. | “ |
|  | WTS 2 C 200 | Kompensaator DN200/355 | 4 | tk. | “ |
|  | WTS 2 A-V-KIT 40 SC | Sisselõike õhutus(tühjendus) | 4 | tk. | “ |
|  | WTS JHK 355 | Jätkupakend 355 | 114 | tk. | “ |
|  | WTS DHEC 2900 | Otsakate | 2 | tk. | “ |
|  | WTS RKPE 450/355 | Üleminekumuhv 450/355 | 2 | tk. | “ |
|  | WTS MT | Märkelint | 1150 | m | “ |
|  | WTS FC | Vahtplaat L=2 m | 35 | tk. | “ |
|  |  | PE ventiilikaev | 2 | tk. | “ |
|  |  | 5. Lõik S56-S60(DN150) |  |  |  |
|  |  | (Maakonnahaigla kaev - |  |  |  |
|  |  | Maakonnahaigla ) |  |  |  |
|  | WTS 2 P 150-12 | Toru DN200/280 L=12 m | 20 | tk. | KWH |
|  | WTS 2 CV 150 A | Sulgventiil DN150 ühepoolse | 2 | tk. | “ |
|  |  | õhutusega |  |  |  |
|  | WTS 2 E 150-90 | Horisontaalpõlv DN150, 90 | 6 | tk. | “ |
|  | WTS JHK 280 | Jätkupakend 280 | 30 | tk. | “ |
|  | WTS RKPE 355/280 | Üleminekumuhv 355/280 | 2 | tk. | “ |
|  | WTS DHEC 2700 | Otsamuhv | 2 | tk. | “ |
|  | WTS MT | Märkelint | 243 | m | “ |
|  | WTS FP | Vahtprofiil L=1 m | 31 | tk. | “ |
|  | WTS FC | Vahtplaat L=2 m | 2 | tk. | “ |
|  |  | PE ventiilikaev | 2 | tk. | “ |
|  |  | 6. Lõik S37-S49(DN250) |  |  |  |
|  |  | (Unistar Auto hargnemine - |  |  |  |
|  |  | Tallinna tn.) |  |  |  |
|  | WTS 3 P 250-12 | Toru DN250/450 L=12 m | 97 | tk. | KWH |
|  | WTS 3 E 250-90 | Horisontaalpõlv DN250, 90 | 12 | tk. | “ |
|  | WTS 3 CV 250 B | Sulgventiil DN250 kahepoolse | 2 | tk. | “ |
|  |  | õhutusega |  |  |  |
|  | WTS 3 C 250 | Kompensaator DN250/450 | 4 | tk. | “ |
|  | WTS 3 E-T 250-250 | Kolmik DN250/DN250 | 2 | tk. | “ |
|  | WTS 3 A-V-KIT 40 SC | Sisselõike õhutus | 2 | tk. | “ |
|  | WTS JHK 450 | Jätkupakend 450 | 124 | tk. | “ |
|  | WTS RKPE 450/280 | Üleminekumuhv 450/280 | 4 | tk. | “ |
|  | WTS MT | Märkelint | 1166 | m | “ |
|  | WTS FC | Vahtplaat L=2 m | 37 | tk. | “ |
|  |  | PE ventiilikaev | 4 | tk. | “ |