KÖITE  SISUKORD

I	KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

II	SELETUSKIRI	1

1	0,4 kV ELEKTRIVARUSTUS	1

2	MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON	1

III	LISAD

- OÜ Jaotusvõrgu Pärnu-Viljandi regiooni tehnilised tingimused nr 155724, 22.12.2008

IV	JOONISED

- Asukoha skeem							1

- Tingmärgid							E

- 0,4 kV kaabelliinide plaan					E-1/1 – E-1/3

- 0,4 kV elektrivarustuse struktuurskeem			E-2/1 – E-2/2

- 0,4 kV kaabelliinide skeem					E-3/1 – E-3/7

- Elektrikaablite paigutus					E-4

# SELETUSKIRI

## 0,4 kV ELEKTRIVARUSTUS

Tehnilised andmed :

Pingesüsteem  3x400/230 V, maandatud neutraaljuhiga;

Juhistikusüsteem toitevõrgus on TN-C.

Posti tn. olemaolevate tarbijate 0,4 kV elektritoite rekonstrueerimine on ette nähtud olemasolevate

10/0,4 kV alajaamade („Mustla I“  15/0,4 kV; 250 kVA  ja „Bussijaama“ 15/0,4 kV; 250 kVA)  baasil ringtoitena.

Posti tn. 0,4 kV elektrivarustuse, mis jääb väljapoole käesoleva projekti töömahtu, projekteerib Eesti Energia AS.

Alajaama „Mustla I“ 15/0,4 kV; 250 kVA  0,4 kV seadme rekonstrueerimine lahendatakse eraldi projektiga.

0,4 kV toiteliinid ehitatakse maakaabliga AXPK 4x240 mm2. Olemasolevate hoonete juurde  paigaldatakse jaotus-liitumiskilbid JK/LK, või liitumiskilbid LK mõõtesektsioonidega ja peakaitsmega vastavalt skeemidele E-3/1 – E-3/7.

Liitumiskilbist LK kuni hoone peaelektrikilbini paigaldatakse tarbija toitekaabel vastavalt plaanidele

E-1/1 – E-1/3 ja skeemidele E-2/1 – E-2/2 ning E-3/1 – E-3/7. Liitumispunkt on liitumiskilbis LK hoone toitekaabli klemmidel.

Elektrienergia arvestus toimub kahetariifse elektriarvesti abil, mis paigaldatakse liitumiskilpi LK.

Toitekaablite plaan on toodud joonisel E-1. 0,4 kV, elektrivõrgu ja jaotus-liitumiskilpide skeemid on toodud joonistel E-3/1 – E-3/7. Kaablid kaitstakse pinnases polüeteenist kaitseprofiiliga, sõidutee osas paigaldatakse kaablid plasttorudesse D160 mm. 0,4 kV maakaablite ja reservkaablitorude paigaldussügavus on sõidutee all 1,0 m, kõnniteede ja haljasala osas 0,7 m maapinnast.

NB! Olemasolevad  0,4 kV õhuliinid ja mastid demonteeritakse pärast käesoleva ja Eesti Energia kaablivõrkude projektide realiseerimist.

## MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

| POS. | NIMETUS | TÜÜP MARK | TEHNIL. ANDMED | ÜHIK | HULK | MÄRKUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 kV ELEKTRIVARUSTUS |  |  |  |  |  |  |  |
| A. RINGTOITELIINID ALAJAAMADE „MUSTLA I“ JA „BUSSIJAAMA“ BAASIL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,4 kV JAOTUS JA LIITUMISKILBID |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jaotuskilp JK-Posti 34/36 , JK-Posti 27 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 2 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 2 | Jaotuskilp JK-Posti 29 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 3 | Jaotuskilp JK-Posti 31/36/38 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 4 | Jaotuskilp JK-Posti 33/40 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 5 | Jaotuskilp JK-Posti 42 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 6 | Jaotuskilp JK-Posti 44/48 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 7 | Jaotuskilp JK-Posti 39 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 8 | Jaotuskilp JK-Posti 50 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 9 | Jaotuskilp JK-Posti 52 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 10 | Jaotuskilp JK-Posti 41 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 11 | Jaotuskilp JK-Posti 52a , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 12 | Jaotuskilp JK-Posti 52b-1/52b-2 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 13 | Jaotuskilp JK-Posti 47 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 14 | Liitumiskilp LK-Posti 34/36 , LK-Posti 39, LK-Posti 52a mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 3 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 15 | Liitumiskilp LK-Posti 29 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 16 | Liitumiskilp LK-Posti 40 , LK-Posti 42 , LK-Posti 48 mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 3 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 17 | Liitumiskilp LK-Posti 47 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 18 | Liitumiskilp LK-Posti 36/ 38, mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 19 | Liitumiskilp LK-Posti 52b-2, mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 20 | Liitumiskilp LK-Posti 41, LK-Posti 50 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 2 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 21 | Liitumiskilp LK-Posti 52, mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 22 | Liitumiskilp LK-Posti 31, mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 23 | Liitumiskilp LK-Posti 33, mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 24 | Liitumiskilp LK-Posti 52b-1, mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 25 | Liitumiskilp LK-Posti 44-1/ 44-2 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 26 | Maandusjuhe | Cu 25 mm2 |  | m | 150 |  |  |
|  | 0.4kV KAABELLIINID JA RESERVTORUD |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Maakaabel alum. soontega, plastisolatsiooniga , 1 kV | AXPK | 4G240 | m | 1000 |  |  |
| 2 | Kaabi AXPK-1 kV 4G240 mm² otsamuhv alajaamas ja kilpides | Tööde teostaja valikul |  | tk | 32 |  |  |
| 3 | Maakaabel alum. soontega, plastisolatsiooniga , 1 kV | AXPK | 4G50 | m | 130 |  |  |
| 4 | Kaabi AXPK-1 kV 4G50 mm² otsamuhv kilpides | Tööde teostaja valikul |  | tk | 4 |  |  |
| 5 | Kaabi AXPK-1 kV 4G50 mm² mastiotsamuhv | Tööde teostaja valikul |  | tk | 4 |  |  |
| 6 | Maakaabel alum. soontega, plastisolatsiooniga , 1 kV | AXPK | 4G25 | m | 45 |  |  |
| 7 | Kaabi AXPK-1 kV 4G25 mm² otsamuhv kilpides ja hoones | Tööde teostaja valikul |  | tk | 6 |  |  |
| 8 | Maakaabel alum. soontega, plastisolatsiooniga , 1 kV | AXPK | 4G16 | m | 500 |  |  |
| 9 | Kaabi AXPK-1 kV 4G16 mm² otsamuhv kilpides ja hoones | Tööde teostaja valikul |  | tk | 40 |  |  |
| 10 | PEH-plasttoru, Æ160 mm | Tööde teostaja valikul | Æ160 mm, L=6 m | tk | 70 |  |  |
| 11 | PEH- kaablikaitse nurkprofiil | L 170 | laius 170 mm | m | 1000 |  |  |
| 12 | Elektrikaabli hoiatuslint |  |  | m | 1000 |  |  |
| B. TOITELIIN ALAJAAMA „BUSSIJAAMA“ BAASIL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,4 kV JAOTUS JA LIITUMISKILBID |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jaotuskilp JK-Posti 9/9a, mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 2 | Jaotuskilp JK-Posti 13/15/16/20 mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 3 | Jaotuskilp JK-Posti 17/22/26 mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 4 | Jaotuskilp JK-Posti 19 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 5 | Jaotuskilp JK-Posti 21/23/25/30 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 6 | Jaotuskilp JK-Posti 32/Turuplats 5 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600A Un=400V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 7 | Jaotuskilp JK-Posti 10/12 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 8 | Jaotuskilp JK-Posti 11/14 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=600 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 9 | Liitumiskilp Posti 32/Turuplats 5 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 10 | Liitumiskilp LK-Posti 25 , LK-Posti 13, mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 2 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 11 | Liitumiskilp LK-Posti 21/23 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 12 | Liitumiskilp LK-Posti 19 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 13 | Liitumiskilp LK-Posti 26 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 14 | Liitumiskilp LK-Posti 22 , LK-Posti 15, LK-Posti 11, mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 3 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 15 | Liitumiskilp LK-Posti 17 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 16 | Liitumiskilp LK-Posti 16/20 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 17 | Liitumiskilp LK-Posti 14 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80A Un=400V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 18 | Liitumiskilp LK-Posti 12 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 19 | Liitumiskilp LK-Posti 10 , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 20 | Liitumiskilp LK-Posti 9/9a , mis komplekteerida ja valmistada jooniste E-1 ja E-2 järgi | Tööde teostaja valikul | In max=80 A Un=400 V IP44 | tk | 1 | Näiteks: ABB Kabeldon |  |
| 21 | Maandusjuhe | Cu 25 mm2 |  | m | 150 |  |  |
|  | 0.4kV KAABELLIINID JA RESERVTORUD |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Maakaabel alum. soontega, plastisolatsiooniga , 1 kV | AXPK | 4G240 | m | 600 |  |  |
| 2 | Kaabi AXPK-1 kV 4G240 mm² otsamuhv alajaamas ja kilpides | Tööde teostaja valikul |  | tk | 20 |  |  |
| 3 | Kaabi AXPK-1 kV 4G240 mm² mastiotsamuhv | Tööde teostaja valikul |  | tk | 1 |  |  |
| 4 | Maakaabel alum. soontega, plastisolatsiooniga , 1 kV | AXPK | 4G25 | m | 150 |  |  |
| 5 | Kaabi AXPK-1 kV 4G25 mm² otsamuhv kilpides ja hoones | Tööde teostaja valikul |  | tk | 8 |  |  |
| 6 | Maakaabel alum. soontega, plastisolatsiooniga , 1 kV | AXPK | 4G16 | m | 500 |  |  |
| 7 | Kaabi AXPK-1 kV 4G16 mm² otsamuhv kilpides ja hoones | Tööde teostaja valikul |  | tk | 36 |  |  |
| 8 | PEH-plasttoru, Æ160 mm | Tööde teostaja valikul | Æ160 mm, L=6 m | tk | 50 |  |  |
| 9 | PEH- kaablikaitse nurkprofiil | L 170 | laius 170 mm | m | 600 |  |  |
| 10 | Elektrikaabli hoiatuslint |  |  | m | 600 |  |  |