## IO PUNKTID
1510_EA-12 I/O punktide loetelu
Alakeskus | Tähis | Seadme nimetus | DO | DI |  |  | AO | AI | Märkused
|  |  | Juhtimine | Olek | Häire | Loendur | Reguleer. | Mõõtmine
AK1.1
|  | Soojasõlm | 9 | 9 | 9 |  | 10 | 17
| TE.X | Temperatuuriandur (seinamoodul) | [5 empty] | 5
| TEH.X | Temperatuuriandur (seinamoodul) |  |  |  |  | 5 | 5
| PKK.x | Põrandakütte kollektorite ventiilid | 11
| 951XE01 | Valgustugevuse andur | [5 empty] | 1
|  | Välisvalgustus | 2 | 2
| ME.x | Niiskuseandur (veeleke) |  |  | 2
|  | UPS häired |  |  | 2
|  | PJK fiidrite olekud |  | 14
|  | JK1.1 fiidrite olekud |  | 7
|  | Liigpingepiirikud |  |  | 6
|  | ATS keskseade |  | 1 | 1
|  | VS keskseade |  | 1 | 1
|  | Alakeskuse pingekontroll |  | 1
| 301SV | Ventilatsioonisüsteem | 5 | 11 | 6 |  | 6 | 16
| 304SV | Ventilatsioonisüsteem | 5 | 11 | 6 |  | 5 | 15
|  | Kokku | 22 | 35 | 21 | 0 | 15 | 28
|  | Reserv | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 7
|  | Kokku punkte | 28 | 44 | 26 | 0 | 19 | 35
AK2.1
| TE.X | Temperatuuriandur (seinamoodul) | [5 empty] | 2
| TEH.X | Temperatuuriandur (seinamoodul) |  |  |  |  | 6 | 6
| PKK.x | Põrandakütte kollektorite ventiilid | 9
| TE.00 | Temperatuuriandur (välis) | [5 empty] | 1 | Süsteemidele ühine
|  | Äravoolude küte katusel | 1 | 1
|  | Liigpingepiirikud |  |  | 2
|  | Alakeskuse pingekontroll |  | 1
| 302SV | Ventilatsioonisüsteem | 5 | 11 | 6 |  | 6 | 16
| 303SV | Ventilatsioonisüsteem | 5 | 11 | 6 |  | 6 | 16
|  | Basseinitehnika | 1 | 1 | 1
|  | Kokku | 12 | 25 | 15 | 0 | 12 | 33
|  | Reserv | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 8
|  | Kokku punkte | 15 | 31 | 19 | 0 | 15 | 41
|  | Üld kokku | 34 | 60 | 36 | 0 | 27 | 61
|  | Üld reserv | 9 | 15 | 9 | 0 | 7 | 15
|  | Kokku üld punkte | 43 | 75 | 45 | 0 | 34 | 76