## SEADMETE LOETELU
1510_EA-14 Spetsifikatsioon
Keskus | Tähis | Seade | Tüüp | Tehnilised andmed | Kogus | Töövõtt | Märkused
AK1.1 | 301SV TIx | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond -40 - +60°C | 2 | EA
AK1.1 | 301SV TIy | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond 0 - +60°C | 2 | EA
AK1.1 | 301SV TE00 | Temperatuuriandur | Välis IP54 | Takistusandur, mõõtepiirkond -40 - +60°C |  | EA | Süsteemile ühine
AK1.1 | 301SV TE45 | Temperatuuriandur | Toru, kiiretoimeline | Takistusandur, mõõtepiirkond -30 - +120°C | 1 | EA
AK1.1 | 301SV TE52 | Temperatuuriandur | Toru, kiiretoimeline | Takistusandur, mõõtepiirkond -30 - +120°C | 1 | EA
AK1.1 | 301SV TZA45 | Jäätumiskaitsetermostaat | Elektrooniline | 24V, käsitagastusega, Ts=0 - +15°C, 2 kontakti 230V ja 24V, P/OFF | 1 | EA
AK1.1 | 301SV TE10 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK1.1 | 301SV TE30 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK1.1 | 301SV TE01.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK1.1 | 301SV TE01.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK1.1 | 301SV TE02.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK1.1 | 301SV TE02.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK1.1 | 301SV PDIE10 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA
AK1.1 | 301SV PDIE30 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA
AK1.1 | 301SV PDIE01.1 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA
AK1.1 | 301SV PDIE02.2 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA
AK1.1 | 301SV PDIE02.3 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA
AK1.1 | 301SV PDIE75 | Rõhuvaheandur | Soojustagastile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA
AK1.1 | 301SV PDIE01.2 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000Pa, 0-10V | 1 | EA
AK1.1 | 301SV PDIE02.1 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000Pa, 0-10V | 1 | EA
AK1.1 | 301SV FG01 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA
AK1.1 | 301SV FG02 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA
AK1.1 | 301SV TV45 | Reguleerventiil | Sujuvreguleeritav, 3-tee | 24V, juhtsignaal 0-10V, ventiil DN, kvs | 1 | EA
AK1.1 | 301SV TV52 | Reguleerventiil | Sujuvreguleeritav, 3-tee | 24V, juhtsignaal 0-10V, ventiil DN, kvs | 1 | EA
AK1.1 | 301SV SC01 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA
AK1.1 | 301SV SC02 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA
AK1.1 | 301SV SC75 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA
AK1.1 | 301SV HSxx | Turvalüliti |  | 4P | 2 | ET
AK1.1
AK2.1 | 302SV TIx | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond -40 - +60°C | 2 | EA
AK2.1 | 302SV TIy | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond -40 - +60°C | 2 | EA
AK2.1 | 302SV TE00 | Temperatuuriandur | Välis IP54 | Takistusandur, mõõtepiirkond -40 - +60°C |  | EA | Süsteemile ühine
AK2.1 | 302SV TE45 | Temperatuuriandur | Toru, kiiretoimeline | Takistusandur, mõõtepiirkond -30 - +120°C | 1 | EA
AK2.1 | 302SV TZA45 | Jäätumiskaitsetermostaat | Elektrooniline | 24V, käsitagastusega, Ts=0 - +15°C, 2 kontakti 230V ja 24V, P/OFF | 1 | EA
AK2.1 | 302SV TE10 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK2.1 | 302SV TE30 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK2.1 | 302SV TE01.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK2.1 | 302SV TE01.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK2.1 | 302SV TE02.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK2.1 | 302SV TE02.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK2.1 | 302SV PDIE10 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA
AK2.1 | 302SV PDIE30 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA
AK2.1 | 302SV PDIE01.1 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA
AK2.1 | 302SV PDIE02.2 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA
AK2.1 | 302SV PDIE02.3 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA
AK2.1 | 302SV PDIE75 | Rõhuvaheandur | Soojustagastile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA
AK2.1 | 302SV PDIE01.2 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000 Pa, 0-10V | 1 | EA
AK2.1 | 302SV PDIE02.1 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000 Pa, 0-10V | 1 | EA
AK2.1 | 302SV FG01 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA
AK2.1 | 302SV FG02 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA
AK2.1 | 302SV TV45 | Reguleerventiil | Sujuvreguleeritav, 2-tee | 24V, juhtsignaal 0-10V, ventiil DN, kvs | 1 | EA
AK2.1 | 302SV SC01 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA
AK2.1 | 302SV SC02 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA
AK2.1 | 302SV SC75 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA
AK2.1 | 302SV HSxx | Turvalüliti |  | 4P | 2 | ET
AK2.1 | 303SV TIx | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond -40 - +60°C | 2 | EA
AK2.1 | 303SV TIy | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond 0 - +60°C | 2 | EA
AK2.1 | 303SV TE00 | Temperatuuriandur | Välis IP54 | Takistusandur, mõõtepiirkond -40 - +60°C |  | EA | Süsteemile ühine
AK2.1 | 303SV TE45 | Temperatuuriandur | Toru, kiiretoimeline | Takistusandur, mõõtepiirkond -30 - +120°C | 1 | EA
AK2.1 | 303SV TE52 | Temperatuuriandur | Toru, kiiretoimeline | Takistusandur, mõõtepiirkond -30 - +120°C | 1 | EA
AK2.1 | 303SV TZA45 | Jäätumiskaitsetermostaat | Elektrooniline | 24V, käsitagastusega, Ts=0 - +15°C, 2 kontakti 230V ja 24V, P/OFF | 1 | EA
AK2.1 | 303SV TE10 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK2.1 | 303SV TE30 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK2.1 | 303SV TE01.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK2.1 | 303SV TE01.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK2.1 | 303SV TE02.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK2.1 | 303SV TE02.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK2.1 | 303SV PDIE10 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA
AK2.1 | 303SV PDIE30 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA
AK2.1 | 303SV PDIE01.1 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA
AK2.1 | 303SV PDIE02.2 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA
AK2.1 | 303SV PDIE02.3 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA
AK2.1 | 303SV PDIE75 | Rõhuvaheandur | Soojustagastile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA
AK2.1 | 303SV PDIE01.2 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000Pa, 0-10V | 1 | EA
AK2.1 | 303SV PDIE02.1 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000Pa, 0-10V | 1 | EA
AK2.1 | 303SV FG01 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA
AK2.1 | 303SV FG02 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA
AK2.1 | 303SV TV45 | Reguleerventiil | Sujuvreguleeritav, 3-tee | 24V, juhtsignaal 0-10V, ventiil DN, kvs | 1 | EA
AK2.1 | 303SV TV52 | Reguleerventiil | Sujuvreguleeritav, 3-tee | 24V, juhtsignaal 0-10V, ventiil DN, kvs | 1 | EA
AK2.1 | 303SV SC01 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA
AK2.1 | 30SV SC02 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA
AK2.1 | 303SV SC75 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA
AK2.1 | 303SV HSxx | Turvalüliti |  | 4P | 2 | ET
AK1.1 | 304SV TIx | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond -40 - +60°C | 2 | EA
AK1.1 | 304SV TIy | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond -40 - +60°C | 2 | EA
AK1.1 | 304SV TE00 | Temperatuuriandur | Välis IP54 | Takistusandur, mõõtepiirkond -40 - +60°C |  | EA | Süsteemile ühine
AK1.1 | 304SV TE45 | Temperatuuriandur | Toru, kiiretoimeline | Takistusandur, mõõtepiirkond -30 - +120°C | 1 | EA
AK1.1 | 304SV TZA45 | Jäätumiskaitsetermostaat | Elektrooniline | 24V, käsitagastusega, Ts=0 - +15°C, 2 kontakti 230V ja 24V, P/OFF | 1 | EA
AK1.1 | 304SV TE10 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK1.1 | 304SV TE30 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK1.1 | 304SV TE01.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK1.1 | 304SV TE01.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK1.1 | 304SV TE02.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK1.1 | 304SV TE02.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA
AK1.1 | 304SV PDIE10 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA
AK1.1 | 304SV PDIE30 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA
AK1.1 | 30SV PDIE01.1 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA
AK1.1 | 304SV PDIE02.2 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA
AK1.1 | 304SV PDIE02.3 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA
AK1.1 | 304SV PDIE75 | Rõhuvaheandur | Soojustagastile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA
AK1.1 | 304SV PDIE01.2 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000 Pa, 0-10V | 1 | EA
AK1.1 | 304SV PDIE02.1 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000 Pa, 0-10V | 1 | EA
AK1.1 | 304SV FG01 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA
AK1.1 | 304SV FG02 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA
AK1.1 | 304SV TV45 | Reguleerventiil | Sujuvreguleeritav, 2-tee | 24V, juhtsignaal 0-10V, ventiil DN, kvs | 1 | EA
AK1.1 | 304SV SC01 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA
AK1.1 | 304SV SC02 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA
AK1.1 | 304SV SC75 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA
AK1.1 | 304SV HSxx | Turvalüliti |  | 4P | 2 | ET
AK1.1 | 201 TE4 | Temperatuuriandur | Toru, kiiretoimeline | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +120°C, roostevaba tasku | 1 | EA | Soojasõlm
AK1.1 | 201 TE1 | Temperatuuriandur | Toru, taskuga | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +120°C, roostevaba tasku | 1 | EA | Soojasõlm
AK1.1 | 201 TE3 | Temperatuuriandur | Toru, taskuga | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +120°C, roostevaba tasku | 1 | EA | Soojasõlm
AK1.1 | 201 PE1 | Rõhuandur | Toru | 0-6bar, 0-10V | 1 | EA | Soojasõlm
AK1.1 | 201 PE2 | Rõhuandur | Toru | 0-6bar, 0-10V | 1 | EA | Soojasõlm
AK1.1 | 201 RV3 | 2-tee reguleerventiil | Sujuvreguleeritav | 24V, 0-10V, ventiil: DN , kvs | 1 | EA | Soojasõlm
AK1.1 | 201 RV1 | 2-tee reguleerventiil | Sujuvreguleeritav | 24V, 0-10V, ventiil: DN , kvs | 1 | EA | Soojasõlm
AK1.1 | 201 RV2 | 2-tee reguleerventiil | Sujuvreguleeritav | 24V, 0-10V, ventiil: DN , kvs | 1 | EA | Soojasõlm
AK1.1 | 100 QQ01 | Soojus- ja veemõõtja |  | UltraFlow 10m3/h | 1 | KV
AK1.1 | 101 QQ01 | Soojus- ja veemõõtja |  | UltraFlow 10m3/h | 1 | K---
AK1.1 | 102 QQ01 | Soojus- ja veemõõtja |  | UltraFlow 10m3/h | 1 | K---
AK1.1 | 201 SC101 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 230V, 0,5kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA
AK1.1 | 201 SC102 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 230V, 0,5kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA
AK1.1 | 201 HSxx | Turvalüliti |  | 4P | 3 | ET
AK1.1
AK1.1 | TE00 | Temperatuuriandur | Välis | Takistusandur, mõõtepiirkond -40 - +40°C | 1 | EA
| TE.012 | Temperatuuriandur | Ruumi (seinamoodul) | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +50°C | 1 | EA
| HE.012 | Niiskusandur |  | Põrandale teibiga | 1 | EA | Elektriruum
| HE.xxx.x | Niiskusandur | Toru, klambriga |  | 50 | EA | Jahutuspalkide kastepunkti arvutamiseks
AK0.1 | 951 XE00 | Valgustugevuse andur | Välis | 24V, mõõtepiirkond 0-1000lx, väljund 0-10 V | 1 | EA
| TC.xxx | Ruumiregulaator |  | Toide 24V või 230V, temp.andur, displei, andmeside | 27 | EA | Jahutuspalkidega ruumides
| TC.xxx | Ruumiregulaator |  | Toide 24V või 230V, temp.andur, displei, andmeside | 4 | EA | Fan-coilidega ruumides
| TC.xxx | Ruumiregulaator |  | Toide 24V või 230V, temp.andur, displei, andmeside | 1 | EA | Jahutuseta ruumides
| TC.xxx | Ruumiregulaator |  | Toide 24V või 230V, temp.andur, displei, andmeside | 6 | EA | Põrandaküte
| RK | Releekilp |  | Vajadusel 24V relee |  | EA | Kogus sõltub TC omadustest
| TV.xxx.x | Reguleerventiil | Kinni/lahti | Termoelektriline ajam 24V, NO | 101 | EA | Radiaatorid
| TV.xxx.x | Reguleerventiil | Kinni/lahti | Termoelektriline ajam 24V, NO | 9 | EA | Põrandaküte
| FV.xxx.x | Reguleerventiil | Kinni/lahti | Termoelektriline ajam 24V, NO | 50 | EA | Jahutuspalgid
| FV.xxx.x | Reguleerventiil | Kinni/lahti | Termoelektriline ajam 24V, NO | 6 | EA | Fan-Coil'id
|  | Alaldi | 230V/24Vac |  |  | EA | Koguse, suuruse ja paigutuse valib töövõtja
|  | VPN ruuter | Cisco Small Business RV042 |  | 1 | EA
|  | Automaatika süsteemi võrgukaart arvutisse |  |  | 1 | EA | Vajadusel
|  | Visualiseerimis-/konfigureerimistarkvara |  |  | 1 | EA | Vajadusel
|  | TCP-IP veebiserver visualiseerimisega |  |  | 1 | EA
|  | IP-ruuter |  |  | 1 | EA
|  | Kaabel | KLM | 2x0,8 |  | ET | Määrab töövõtja
|  | Kaabel | KLMA | 2x2x0,8 |  | ET | Määrab töövõtja
|  | Kaabel | KLMA | 4x0,8+0,8 |  | ET | Määrab töövõtja
|  | Kaabel | KLMA | 2x2x0,8+0,8 |  | ET | Määrab töövõtja
|  | Kaabel | NOMAK | 4x2x0,5 |  | ET | Määrab töövõtja
|  | Kaabel | NOMAK | 12x2x0,5 |  | ET | Määrab töövõtja
|  | Kaabel | NOMAK | 4x2x0,5 |  | ET | Määrab töövõtja
|  | Kaabel | Cu | 3G1,5 |  | ET | Määrab töövõtja
|  | Kaabel | Cu | 4x0,75 |  | ET | Määrab töövõtja
|  | Kaabel | U/UTP Cat.6 | 4x2x0,5 |  | ET | Määrab töövõtja