## SEADMETE LOETELU
1510_EA-16 Spetsifikatsioon
Keskus | Tähis | Seade | Tüüp | Tehnilised andmed | Kogus | Töövõtt | Tootja
AK1.1 | 301SV TIx | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond -40 - +60°C | 2 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 301SV TIy | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond 0 - +60°C | 2 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 301SV TE00 | Temperatuuriandur | Välis IP54 | Takistusandur, mõõtepiirkond -40 - +60°C |  | EA | TAC EGU
AK1.1 | 301SV TE45 | Temperatuuriandur | Toru, kiiretoimeline | Takistusandur, mõõtepiirkond -30 - +120°C | 1 | EA | PRODUAL TEV Pt1000
AK1.1 | 301SV TE52 | Temperatuuriandur | Toru, kiiretoimeline | Takistusandur, mõõtepiirkond -30 - +120°C | 1 | EA | PRODUAL TEV Pt1000
AK1.1 | 301SV TZA45 | Jäätumiskaitsetermostaat | Elektrooniline | 24V, käsitagastusega, Ts=0 - +15°C, 2 kontakti 230V ja 24V, P/OFF | 1 | EA | TAC STX122-250
AK1.1 | 301SV TE10 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 301SV TE30 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 301SV TE01.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 301SV TE01.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 301SV TE02.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 301SV TE02.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 301SV PDIE10 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK1.1 | 301SV PDIE30 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK1.1 | 301SV PDIE01.1 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK1.1 | 301SV PDIE02.2 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK1.1 | 301SV PDIE02.3 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK1.1 | 301SV PDIE75 | Rõhuvaheandur | Soojustagastile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK1.1 | 301SV PDIE01.2 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000Pa, 0-10V | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK1.1 | 301SV PDIE02.1 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000Pa, 0-10V | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK1.1 | 301SV FG01 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA | BELIMO AF24
AK1.1 | 301SV FG02 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA | BELIMO AF24
AK1.1 | 301SV TV45 | Reguleerventiil | Sujuvreguleeritav, 3-tee | 24V, juhtsignaal 0-10V, ventiil DN, kvs | 1 | EA | BELIMO NRY24-SR-W
AK1.1 | 301SV TV52 | Reguleerventiil | Sujuvreguleeritav, 3-tee | 24V, juhtsignaal 0-10V, ventiil DN, kvs | 1 | EA | BELIMO NRY24-SR-W
AK1.1 | 301SV SC01 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK1.1 | 301SV SC02 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK1.1 | 301SV SC75 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK1.1 | 301SV HSxx | Turvalüliti |  | 4P | 2 | ET
AK2.1 | 302SV TIx | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond -40 - +60°C | 2 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 302SV TIy | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond -40 - +60°C | 2 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 302SV TE00 | Temperatuuriandur | Välis IP54 | Takistusandur, mõõtepiirkond -40 - +60°C |  | EA | TAC EGU
AK2.1 | 302SV TE45 | Temperatuuriandur | Toru, kiiretoimeline | Takistusandur, mõõtepiirkond -30 - +120°C | 1 | EA | PRODUAL TEV Pt1000
AK2.1 | 302SV TZA45 | Jäätumiskaitsetermostaat | Elektrooniline | 24V, käsitagastusega, Ts=0 - +15°C, 2 kontakti 230V ja 24V, P/OFF | 1 | EA | TAC STX122-250
AK2.1 | 302SV TE10 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 302SV TE30 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 302SV TE01.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 302SV TE01.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 302SV TE02.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 302SV TE02.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 302SV PDIE10 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK2.1 | 302SV PDIE30 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK2.1 | 302SV PDIE01.1 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK2.1 | 302SV PDIE02.2 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK2.1 | 302SV PDIE02.3 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK2.1 | 302SV PDIE75 | Rõhuvaheandur | Soojustagastile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK2.1 | 302SV PDIE01.2 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000 Pa, 0-10V | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK2.1 | 302SV PDIE02.1 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000 Pa, 0-10V | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK2.1 | 302SV FG01 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA | BELIMO AF24
AK2.1 | 302SV FG02 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA | BELIMO AF24
AK2.1 | 302SV TV45 | Reguleerventiil | Sujuvreguleeritav, 2-tee | 24V, juhtsignaal 0-10V, ventiil DN, kvs | 1 | EA | BELIMO NRY24-SR-W
AK2.1 | 302SV SC01 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK2.1 | 302SV SC02 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK2.1 | 302SV SC75 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK2.1 | 302SV HSxx | Turvalüliti |  | 4P | 2 | ET
AK2.1 | 303SV TIx | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond -40 - +60°C | 2 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 303SV TIy | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond 0 - +60°C | 2 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 303SV TE00 | Temperatuuriandur | Välis IP54 | Takistusandur, mõõtepiirkond -40 - +60°C |  | EA | TAC EGU
AK2.1 | 303SV TE45 | Temperatuuriandur | Toru, kiiretoimeline | Takistusandur, mõõtepiirkond -30 - +120°C | 1 | EA | PRODUAL TEV Pt1000
AK2.1 | 303SV TE52 | Temperatuuriandur | Toru, kiiretoimeline | Takistusandur, mõõtepiirkond -30 - +120°C | 1 | EA | PRODUAL TEV Pt1000
AK2.1 | 303SV TZA45 | Jäätumiskaitsetermostaat | Elektrooniline | 24V, käsitagastusega, Ts=0 - +15°C, 2 kontakti 230V ja 24V, P/OFF | 1 | EA | TAC STX122-250
AK2.1 | 303SV TE10 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 303SV TE30 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 303SV TE01.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 303SV TE01.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 303SV TE02.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 303SV TE02.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK2.1 | 303SV PDIE10 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK2.1 | 303SV PDIE30 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK2.1 | 303SV PDIE01.1 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK2.1 | 303SV PDIE02.2 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK2.1 | 303SV PDIE02.3 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK2.1 | 303SV PDIE75 | Rõhuvaheandur | Soojustagastile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK2.1 | 303SV PDIE01.2 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000Pa, 0-10V | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK2.1 | 303SV PDIE02.1 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000Pa, 0-10V | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK2.1 | 303SV FG01 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA | BELIMO AF24
AK2.1 | 303SV FG02 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA | BELIMO AF24
AK2.1 | 303SV TV45 | Reguleerventiil | Sujuvreguleeritav, 3-tee | 24V, juhtsignaal 0-10V, ventiil DN, kvs | 1 | EA | BELIMO NRY24-SR-W
AK2.1 | 303SV TV52 | Reguleerventiil | Sujuvreguleeritav, 3-tee | 24V, juhtsignaal 0-10V, ventiil DN, kvs | 1 | EA | BELIMO NRY24-SR-W
AK2.1 | 303SV SC01 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK2.1 | 30SV SC02 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK2.1 | 303SV SC75 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK2.1 | 303SV HSxx | Turvalüliti |  | 4P | 2 | ET
AK1.1 | 304SV TIx | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond -40 - +60°C | 2 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 304SV TIy | Termomeeter | Kanali | Kalibreerimiskruviga bimetallnäitur, mõõtepiiirkond -40 - +60°C | 2 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 304SV TE00 | Temperatuuriandur | Välis IP54 | Takistusandur, mõõtepiirkond -40 - +60°C |  | EA | TAC EGU
AK1.1 | 304SV TE45 | Temperatuuriandur | Toru, kiiretoimeline | Takistusandur, mõõtepiirkond -30 - +120°C | 1 | EA | PRODUAL TEV Pt1000
AK1.1 | 304SV TZA45 | Jäätumiskaitsetermostaat | Elektrooniline | 24V, käsitagastusega, Ts=0 - +15°C, 2 kontakti 230V ja 24V, P/OFF | 1 | EA | TAC STX122-250
AK1.1 | 304SV TE10 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 304SV TE30 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 304SV TE01.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 304SV TE01.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 304SV TE02.1 | Temperatuuriandur | Kanali | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 304SV TE02.2 | Temperatuuriandur | Kanali, keskväärtusandur | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +60°C | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 304SV PDIE10 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK1.1 | 304SV PDIE30 | Rõhuvaheandur | Kanali, staatiline, displeiga | Mõõtepiirkond 0 - +500Pa, analoogväljund 0-10V või 4-20mA | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK1.1 | 30SV PDIE01.1 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK1.1 | 304SV PDIE02.2 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK1.1 | 304SV PDIE02.3 | Rõhuvaheandur | Õhufiltrile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK1.1 | 304SV PDIE75 | Rõhuvaheandur | Soojustagastile, displeiga | Mõõtepiirkond 0-500 Pa, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK1.1 | 304SV PDIE01.2 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000 Pa, 0-10V | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK1.1 | 304SV PDIE02.1 | Rõhuvaheandur | Kanali, displei | Mõõtepiirkond 0-1000 Pa, 0-10V | 1 | EA | PRODUAL PEL1000
AK1.1 | 304SV FG01 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA | BELIMO AF24
AK1.1 | 304SV FG02 | Klapimootor | Kinni-lahti | 24V, vedrutagastuv, kompl. asendikontaktidega | 1 | EA | BELIMO AF24
AK1.1 | 304SV TV45 | Reguleerventiil | Sujuvreguleeritav, 2-tee | 24V, juhtsignaal 0-10V, ventiil DN, kvs | 1 | EA | BELIMO NRY24-SR-W
AK1.1 | 304SV SC01 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK1.1 | 304SV SC02 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK1.1 | 304SV SC75 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 400V, 5,0kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK1.1 | 304SV HSxx | Turvalüliti |  | 4P | 2 | ET
AK1.1 | 201 TE4 | Temperatuuriandur | Toru, kiiretoimeline | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +120°C, roostevaba tasku | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 201 TE1 | Temperatuuriandur | Toru, taskuga | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +120°C, roostevaba tasku | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 201 TE3 | Temperatuuriandur | Toru, taskuga | Takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +120°C, roostevaba tasku | 1 | EA | TAC STD 100-200
AK1.1 | 201 PE1 | Rõhuandur | Toru | 0-6bar, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK1.1 | 201 PE2 | Rõhuandur | Toru | 0-6bar, 0-10V | 1 | EA | HK-INSTR. MM200600
AK1.1 | 201 RV3 | 2-tee reguleerventiil | Sujuvreguleeritav | 24V, 0-10V, ventiil: DN , kvs | 1 | EA | BELIMO NRY24-SR-W
AK1.1 | 201 RV1 | 2-tee reguleerventiil | Sujuvreguleeritav | 24V, 0-10V, ventiil: DN , kvs | 1 | EA | BELIMO NRY24-SR-W
AK1.1 | 201 RV2 | 2-tee reguleerventiil | Sujuvreguleeritav | 24V, 0-10V, ventiil: DN , kvs | 1 | EA | BELIMO NRY24-SR-W
AK1.1 | 100 QQ01 | Soojus- ja veemõõtja |  | UltraFlow 10m3/h | 1 | KV
AK1.1 | 101 QQ01 | Soojus- ja veemõõtja |  | UltraFlow 10m3/h | 1 | K---
AK1.1 | 102 QQ01 | Soojus- ja veemõõtja |  | UltraFlow 10m3/h | 1 | K---
AK1.1 | 201 SC101 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 230V, 0,5kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK1.1 | 201 SC102 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 230V, 0,5kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK1.1 | 201 SC103 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 230V, 0,5kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK1.1 | 201 SC104 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 230V, 0,5kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK1.1 | 201 SC105 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 230V, 0,5kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK1.1 | 201 SC106 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 230V, 0,5kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK1.1 | 201 SC107 | Sagedusmuundur | Sujuvreguleeritav | 230V, 0,5kW, IP21, varustada EMC filtriga kat. C1 (EN 61800-3) | 1 | EA | VACON
AK1.1 | 201 HSxx | Turvalüliti |  | 4P | 7 | ET
AK1.1 | TE00 | Temperatuuriandur | Välis | Takistusandur, mõõtepiirkond -40 - +40°C | 1 | EA | TAC EGU
| ME.x | Niiskusandur |  | Põrandale teibiga | 1 | EA | FANTINI
| ME.xxx.x | Niiskusandur, IP44 | Seinaandur |  | 1 | EA | FANTINI
AK1.1 | 951 XE00 | Valgustugevuse andur | Välis | 24V, mõõtepiirkond 0-1000lx, väljund 0-10 V | 1 | EA | PRODUAL LUX34
| TCQC.xxx | Ruumikontroller/-regulaator |  | Toide 24V või 230V, temp.andur, displei, andmeside | 18 | EA | TAC - VAV-klappidega ruumides
| TE.xxx | Ruumiregulaator |  | Toide 24V või 230V, temp.andur (takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +50°C), displei, andmeside | 7 | EA | TAC
| TEH.xxx | Ruumiregulaator/-seadur |  | Toide 24V või 230V, temp.andur (takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +50°C), displei, andmeside | 11 | EA | TAC
| TE.xxx | Ruumiregulaator, põrandaanduriga IP44 |  | Toide 24V või 230V, temp.andur (takistusandur, mõõtepiirkond 0 - +50°C), displei, andmeside | 1 | EA | TAC
| RK | Releekilp |  | Vajadusel 24V relee |  | EA | Kogus sõltub TC omadustest
| TV.xxx.x | Reguleerventiil | Kinni/lahti | Termoelektriline ajam 24V, NO | 58 | EA | BELIMO NRY24-SR-W
|  | Alaldi | 230V/24Vac |  |  | EA | Koguse, suuruse ja paigutuse valib töövõtja
|  | VPN ruuter |  |  | 1 | EA | Cisco Small Business RV042
|  | Automaatika süsteemi võrgukaart arvutisse |  |  | 1 | EA | TAC Xenta
|  | Visualiseerimis-/konfigureerimistarkvara |  |  | 1 | EA | TAC
|  | TCP-IP veebiserver visualiseerimisega |  |  | 1 | EA | TAC Xenta
|  | IP-ruuter |  |  | 1 | EA | LINKSYS
|  | Kaabel | KLM | 2x0,8 |  | ET | 300
|  | Kaabel | KLMA | 2x2x0,8 |  | ET | 400
|  | Kaabel | KLMA | 4x0,8+0,8 |  | ET | 340
|  | Kaabel | KLMA | 2x2x0,8+0,8 |  | ET | 240
|  | Kaabel | NOMAK | 4x2x0,5 |  | ET | 280
|  | Kaabel | NOMAK | 12x2x0,5 |  | ET | 100
|  | Kaabel | NOMAK | 4x2x0,5 |  | ET | 230
|  | Kaabel | Cu | 3G1,5 |  | ET | 140
|  | Kaabel | Cu | 4x0,75 |  | ET | 100
|  | Kaabel | U/UTP Cat.6 | 4x2x0,5 |  | ET | 300