INSENERIBÜROO MURU OÜ

Töö nr. 0623

Tellija: AS SANERIKA

VILJANDI MAAKOND, RAMSI ALEVIKU KAUGKÜTTETORUSTIKU REKONSTRUEERIMISE EHITUSPROJEKT

SELETUSKIRI JA JOONISED

#### Vastutav insener:  J. Muru

VILJANDIS, 2006

Inseneribüroo Muru OÜ, Valuoja 41, Viljandi 71016

Äriregistrikood 11061996, mtr. reg. nr. EEP000198

Tel.43 35 660, GSM 51 43 132, e-mail: jaakmuru@hot.ee

KÖITE SISUKORD

1. Seletuskiri

Lisad:	-Pärsti Vallavalitsuse projekteerimistingimused

-Rekonstrueerimisest tuleneva energiasäästu arvutused

2.	Materjalide spetsifikatsioon

3.	Joonised

3.1  Asendiplaan									STV-1

3.2 Pikiprofiil 1									STV-2

3.3 Pikiprofiil 2									STV-3

3.4 Pikiprofiil 3									STV-4

3.5 Pikiprofiil 4									STV-5

3.6 Lõige 1-1(2-2)									STV-6

3.7 Lõige 3-3									STV-7

1. SELETUSKIRI

Käesoleva tööga on koostatud Ramsi aleviku kaugküttetorustiku rekonstrueerimisprojekt.

Torustik on ettenähtud eelisoleeritud soojustrassi torudest Ecoflex Thermo Single , mis paigaldatakse tihendatud liivast aluskihile.

Torustiku dimensoneerimisel on lähtutud vastavalt Ecoflex torustike projekteerimisjuhendile soovitatavast rõhukaost 0,2-0,4 kPa/m ning olemasoleva torustiku kontrollarvutusest.

Soojusvõrgu dimensioneerimisel on arvutuslikuks temperatuuride vaheks võetud T=30 C(90/60 C) ning arvutuslikud soojuskoormused vastavalt lähteandmetele.

Soojusvõrgu maksimaalne hüdrauliline takistus projekteeritud lõigul alates kaevust S-1 kuni elamuni nr.27 on 100  KPa(1 bar).

Ühenduskohaks olemasoleva torustikuga on kaev S-1, kus rekonstrueeritaval harul vahetada välja siiber DN100, mille asemele paigaldada äärikutevaheline pöördklapp DN100(või keevitatav kuulkraan). Trassipoolsele äärikule keevitada külge sisekeermega otsik 3”, kuhu kinnitatakse liitmik 3”VK/PEX 110  plasttoru ühendamiseks.

Jaotuseks on ettenähtud 2 Ecoflex soojustatud jaotuskaevu ning kolmikud elamute 25,26 ning 19 ja 27 ühendamiseks koos kolmiku isolatsiooni paketiga.

Torustik on ettenähtud paigaldada paralleelselt olemasoleva torustikuga. Elamutesse sisseviigud on ettenähtud olemasolevatest sisenduskohtadest, demonteerides vana torustiku osa, mis jääb uue torustiku trajektoorile.

Torustiku montaazil jälgida torude valmistajafirma poolseid käsitsemis- ja paigaldusjuhendeid.

1. etapis, kus ei paigaldata torustiku osa lõigul kaev S-1 kuni kaev S-2, teha ühendus kaevu S-2 ja vana kaevu vahel Ecoflex 110 toruga projekteeritud kõrgusel. Vanas kaevus teha ajutine ühendus vana terastoru DN80 ja PEX toru vahel, keevitades terastorule otsa põlved ning vajaliku pikkusega toru, et kõrgused viia samale tasemel.

Vanas kaevus ajutine torustik isoleerida min. vill torukoorikutega paksusega 80mm.

Torude 110 min. painderaadius on 1,5 m, torudel 75 -0,8 m ning torudel 63-0,6 m.

##### Torustikule teostada surveproov enne kaevude sulgemist ja isolatsiooniümbrise paigaldamist vastavalt Ecoflex torude paigaldusjuhendile. Maksimaalne proovirõhk on 6 bar.

Kaevetööd teostada kaevamisloa alusel. Insenervõrkudega ristumisel teostada kaevetööd käsitsi.

Kaablite täpse asukoha määramiseks kutsuda kohale vastava ametkonna esindaja.

Tänavad ja platsid taastada vastavalt olemasolevale katendile.

2. MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

OBJEKT:  VILJANDI MAAKOND, PÄRSTI VALD, RAMSI ASULA

| Jrk. nr. | # Tähistus | Nimetus | Kogus | Ühik | Valmistaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lõik- kaev S-3 kuni majad nr. 25 ja |  |  |  |
|  |  | 26 |  |  |  |
|  | 520071 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 26 | m | ## Uponor |
|  |  | 756,9/200 |  |  |  |
|  | 520071 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 26 | m | ## Uponor |
|  |  | 756,9/200 |  |  |  |
|  | 520065 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 49 | m | ## Uponor |
|  |  | 635,8/175 |  |  |  |
|  | 520065 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 49 | m | ## Uponor |
|  |  | 635,8/175 |  |  |  |
|  | 520065 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 5 | m | ## Uponor |
|  |  | 635,8/175 |  |  |  |
|  | 520065 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 5 | m | ## Uponor |
|  |  | 635,8/175 |  |  |  |
|  | 525759 | Otsakate torule 63-75/175 | 8 | tk. | “ |
|  | 525763 | Otsakate torule 75-110/200 | 4 | tk. | “ |
|  | 523115 | Kaevuliitmiku tihend 140..200 | 2 | tk. | “ |
|  | 525304 | PEX PN6 liitmik 756,92”vk | 4 | tk. | “ |
|  | 525303 | PEX PN6 liitmik 635,82”vk | 8 | tk. | “ |
|  | 525307 | Kolmik 2”sk+3 o-tihendit | 2 | tk. | “ |
|  | 525327 | Siirdmik 3”vk-2”sk+1 o-tihend | 2 | tk. | “ |
|  | 525216 | Kolmiku isol. Komplekt 200/175/175 | 2 | tk. | “ |
|  |  | Märkelint | 160 | m | “ |
|  |  | 2. Lõik- kaev S-3 kuni majad nr. 19 ja |  |  |  |
|  |  | 27 |  |  |  |
|  | 520071 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 44 | m | ## Uponor |
|  |  | 756,9/200 |  |  |  |
|  | 520071 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 44 | m | ## Uponor |
|  |  | 756,9/200 |  |  |  |
|  | 520065 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 62 | m | ## Uponor |
|  |  | 635,8/175 |  |  |  |
|  | 520065 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 62 | m | ## Uponor |
|  |  | 635,8/175 |  |  |  |
|  | 520065 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 6 | m | ## Uponor |
|  |  | 635,8/175 |  |  |  |
|  | 520065 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 6 | m | ## Uponor |
|  |  | 635,8/175 |  |  |  |
|  | 525759 | Otsakate 63-75/175 | 8 | tk. | “ |
|  | 525763 | Otsakate 75-110/200 | 4 | tk. | “ |
|  | 523115 | Kaevuliitmiku tihend 140..200 | 2 | tk. | “ |
|  | 525304 | PEX PN6 liitmik 756,92”vk | 4 | tk. | “ |
|  | 525303 | PEX PN6 liitmik 635,82”vk | 8 | tk. | “ |
|  | 525307 | Kolmik 2”sk+3 o-tihendit | 2 | tk. | “ |
|  | 525327 | Siirdmik 3”vk-2”sk+1 o-tihend | 2 | tk. | “ |
|  | 525216 | Kolmiku isol. Komplekt 200/175/175 | 2 | tk. | “ |
|  |  | Märkelint | 224 | m | “ |
|  |  | 3. Lõik- kaev S-2 kuni kaev S-3 |  |  |  |
|  | 520110 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 45,0 | m | ## Uponor |
|  |  | 11010,0/200 |  |  |  |
|  | 520110 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 45,0 | m | ## Uponor |
|  |  | 11010,0/200 |  |  |  |
|  | 523002 | Jaotuskaev EF 10006 | 1 | tk. | “ |
|  | 523115 | Kaevuliitmiku tihend 140..200 | 4 | tk. | “ |
|  | 525763 | Otsakate 75-110/200 | 4 | tk. | “ |
|  | 525370 | PEX PN6 liitmik 110103”vk | 4 | tk. | “ |
|  | 525308 | Kolmik 3”sk+3 o-tihendit | 2 | tk. | “ |
|  |  | Märkelint | 90 | m | “ |
|  |  | 4. Lõik- kaev S-2 kuni majad 16,17,18 |  |  |  |
|  | 520071 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 72 | m | ## Uponor |
|  |  | 756,9/200 |  |  |  |
|  | 520071 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 72 | m | ## Uponor |
|  |  | 756,9/200 |  |  |  |
|  | 523115 | Kaevuliitmiku tihend 140..200 | 2 | tk. | “ |
|  | 525763 | Otsakate 75-110/200 | 4 | tk. | “ |
|  | 525304 | PEX PN6 liitmik 756,92”vk | 4 | tk. | “ |
|  | 525327 | Siirdmik 3”vk-2”sk+1 o-tihend | 2 | tk. | “ |
|  |  | Märkelint | 144 | m | “ |
|  |  | 5. Lõik- olemasolev kaev S-1 kuni |  |  |  |
|  |  | kaev S-2 |  |  |  |
|  | 520110 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 97 | m | ## Uponor |
|  |  | 11010,0/200 |  |  |  |
|  | 520110 | Ecoflex Thermo Single soojustrassi toru | 97 | m | ## Uponor |
|  |  | 11010,0/200 |  |  |  |
|  | 523002 | Jaotuskaev EF 10006 | 1 | tk. | “ |
|  | 523115 | Kaevuliitmiku tihend 140..200 | 2 | tk. | “ |
|  | 525763 | Otsakate 75-110/200 | 4 | tk. | “ |
|  | 525370 | PEX PN6 liitmik 110103”vk | 4 | tk. | “ |
|  | 525308 | Kolmik 3”sk+3 o-tihendit | 2 | tk. | “ |
|  | 525406 | Läbiviigutihend 200 | 2 | tk. | “ |
|  |  | Märkelint | 194 | m | “ |
| 52. |  | Siibrid(pöördklapid või kuulkraanid) |  |  |  |
|  |  | DN100 | 2 | tk. |  |