SISUKORD

SELETUSKIRI

1.1	üldosa	3

1.2	projektlahendus	4

1.2.1	Geodeetilised uuringud	4

1.2.2	Iva tee tänavavalgustus	4

1.2.3	Olemasolevate elektrikaablite kaitsmine	5

1.2.4	Tänavavalgustuskilp VK-1	6

1.3	Maandamine	6

1.4	Pinnasekatete taastamine ja demonteerimine	7

1.5	Elektripaigaldise hooldus- ja kasutusjuhend	7

2	TÖÖKIRJELDUSED	8

2.1	Ehitusplatsi ettevalmistus	8

2.2	Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine	8

2.3	Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine	9

2.4	Maakaabelliini paigaldus	9

2.5	Töötervishoid ja tööohutusnõuded	10

2.6	Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve	10

2.7	Tööde kvaliteedinõuded	11

3	MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON	11

4	Tööde mahud.	12

JOONISED

joonis el-1 kuni el-4 asendiplaan	14

joonis el-5 valgustuse kaabliskeem	18

joonis el-6 juhtimiskilbi põhimõtteline skeem	19

joonis el-7  maanduspaigaldise tüüplahendused	20

joonis el-8 kaevikute tüüpristlõiked	21

LISAD

lisa 1 valgusarvutused

lisa 2 astronoomilise kella juhend

# SELETUSKIRI

## üldosa

Käesoleva tööprojektiga on lahendatud Viljandi vallas, Iva tee PK 0,00-14,68 tänavavalgustuse proj.

Projekteerimistöö aluseks on Viljandi Vallavalitsuse poolt väljastatud lähteülesanne ja Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused.

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest eeskirjadest ja standarditest:

- Osa 1: Valgustusklasside valik, CEN/TR 13201-1:2004 Teevalgustus

- Osa 2: Teostusnõuded, EVS-EN 13201-2:2007 Teevalgustus

- Osa 3: Valgussuuruste arvutamine, EVS-EN 13201-3:2007

- Osa 4: Valgustuse mõõtemeetodid. EVS/EN 13201-4:2007 Teevalgustus

- EPN 17

- EVS 843:2003 Linnatänavad

- Tallinna linna teevalgustusnormid

- Elektriohutusseadus

- Elektripaigaldiste käit

- EVS-IEC 60364-4-43 Kaitseviisid. Liigvoolukaitse

- Eesti standard EVS-IEC 60364-4-41:2007 Ehitiste Elektripaigaldised osa 4-41: “Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest”.

- Eesti standard EVS-IEC 60364-5-54:2007 Madalpingelised elektripaigaldised osa 5-54: “Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potensiaaliühtlustusjuhid”.

- Eesti Energia (0,4…20 kV) võrgustandardid EE 10421 629-JV ST 5-6 ja teised Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid.

Pakutavad valgustid peavad vastama järgnevatele standarditele:

a)	EVS-EN 60598  Valgustid (kõik tänavavalgusteid puudutavad osad).

b)	EVS-EN 61547:2009 Üldvalgustusseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse häiringukindluse nõuded.

c)	EVS-EN 61000-3-2 Elektromagnetiline ühilduvus (kõik osad).

d)	EVS-EN 61000-3-3 Elektromagnetiline ühilduvus.

e)	EVS-EN 55015 Elektrivalgustite ja nendesarnaste seadmete raadiohäiringu-tunnussuuruste piirväärtused ja mõõtemeetodid

f)	EVS-EN 62471 Lampide ja lambisüsteemide fotobioloogiline ohutus

g)	EVS-EN 60068-2 Environmental testing (kõik osad).

h)	IEC/PAS 62717:2011 LED modules for general lighting – Performance requirements.

i)	IEC/PAS 62722:2011 Luminaire performance. Part 1: General requirements

j)	IEC/PAS 62722:2011 Luminaire performance. Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires (kõik osad).

ja muudele valgustitele kehtivatele normidele ning standarditele.

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja seadustest.

Tabel 1.1.1 Välisvalgustuse paigaldamiseks tähtsamad tehnilised näitajad.

| Paigaldatav 0,4 kV maakaabel tänavavalgustusele AXPK 4G16 | 1874 m |
| --- | --- |
| Paigaldatavad tänavavalgustuse kooniline kuumtsingitud metallmast (10m) koos tänavavalgustiga (PHILIPS Luma BGP623 40xLED-HB/NW OFR1 PSR DD3 I klass (max.94W-LED), L- konsool 2,5m) | 37 tk |
| Paigaldatavad tänavavalgustuse koonilised kuumtsingitud metallmastid (6m) koos ülekäigurajavalgustitega (PHILIPS Luma Mini Cool White 30LED R8 I klass (max.70W-LED), ilma konsoolita) | 2 tk |
| Paigaldatav tänavavalgustuse juhtimis/lülituskilp VK-1 | 1 tk |

## projektlahendus

### Geodeetilised uuringud

Aluseks on kasutataud tellija poolt saadud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Koordinaadid on L-Est 97 süsteemis, kõrgused Balti süsteemis. Geodeetiline alusplaan on koostatud OÜ GPP poolt, mõõtkavas 1:500 (töö nr. G3-17112014). Koordinaadid on L-Est 97 süsteemis, kõrgused Balti süsteemis.

### Iva tee tänavavalgustus

Iva tee tänavavalgustus hakkab elektritoidet saama uuest tänavavalgustus lülitus-jaotusseadmest VK-1. Valgustuskilp VK-1 paigaldada  sokliga pinnasesse. Valgustuskilbi VK-1 kõrvale paigaldatakse Elektrilevi OÜ poolt vastavalt liitumislepingule uus liitumiskilp LK. Liitumiskilbi LK ja valgustuskilbi VK-1 vahelise toitekaabli AXPK 4x25mm2 paigaldus on tänavavalgustuse tööosa, vt. asendiplaan EL-3.

Tänavavalgustuskilbi VK-1 ehitamisel juhinduda tänavavalgustuskilbi standardskeemist. Tänavavalgustuskilbi VK-1 paigaldada peakaitse 3x16A (C). Valgustuskilbist VK-1 ehitada välja kolm toitefiidrit. Fiider 1 (3x(1x10A-B) – mastid M.1-M.27. Fiider 2 (3x(1x10A-B) – mastid M.28-M.38. Fiider 3 (3x(1x10A-B) – mast M.39.

Välisvalgustusele vajamineva võimsuse saamiseks on vajalik sõlmida Elektrilevi OÜ-ga vastavad liitumislepingud.  Antud objekti tänavavalgustus on projekteeritud valgustusklassile ME5 (kesk. teepinna heledus L=0,5 cd/m2) ja jalg- ja jalgrattateed on projekteeritud valgustusklassile S4 (kesk. 5lx). vt. lisa 1 (valgusarvutus).

Iva tee tänavavalgustiteks (M.1-M.23; M.26-M.39) kasutada LED valgusteid PHILIPS Luma BGP623 40xLED-HB/NW OFR1 PSR DD3  I klass (max.94W-LED), 10 meetrilistel koonilistel kuumtsink metallmastidel koos ühepoolse L-konsooliga 2.5m.

Iva tee ülekäiguradade valgustamiseks paigaldada täiendavad valgustusmastid M.24 ja M.25 koos valgustitega PHILIPS Luma Mini Cool White 30LED  R8 I klass (max.70W-LED), koonilisel kuumtsink metallmastil (6m) ilma konsoolita.

Fiider 1, fiider 2 ja fiider 3 toitekaabliteks paigaldada uus maakaabel AXPK 4G16mm2.

Valgustusmastide, jalandite, konsoolide ja valgustite eksplikatsioon on toodud joonisel EL-5.

Valgustid ühendada toiteliinile vaheldumisi (järjekorras L1,L2,L3, vt. Joonis EL-5), tagades sellega faaside ühtlase koormamise. Lampide ühendamiseks metallmastides kasutada juhet NYY 3x1,5. Koonilistes kuumtsink metallvalgustusmastides kasutada toitekaablite ja valgustite ühendusjuhtmete ühendamiseks ning valgusti kaitseks metallmastides “Ensto” klemmide ja posti-automaatkaitsmetekomplekti, tüüp SVV3 (2A (B), 6kV+SV15+OVRT2-T3 N1 15-275SL.

Jalandite reguleerimiskruvide kõrgus maapinnast 10cm (max hälve lubatud +/-5cm).

Jalandeid ei ole lubatud paigaldada lohku. Vähemalt 1m raadiuses jalandist peab olema tasane või ühtlaselt langev/tõusev maapind.

Kõik valgustuse maakaablid kaitsta kaevikus eraldi kaablikaitsetoruga täies ulatuses (toru läbimõõt-75mm), kaablist 20-30 cm kõrgemale paigaldada märke-hoiatuslint. Sõidutee ja sissesõiduteede alla jäävad valgustuskaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele ja kaitsta kaevikus A-klassi kaablikaitsetoruga, ülejäänud trassi ulatuses paigaldada kaabel 0,7m ja kasutada B-klassi toru.

Lühise näivtakistusega rikke korral paigaldise mistahes punktis, toimub toite automaatne väljalülitamine vähem kui 5 s jooksul. Juhtimiskilpi ning valgustusmastide sisse paigaldada uutele maakaabli otstele kaablilipikud. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised andmed: 1. Kaabli algus- ja lõpupunkt; 2. Kaabli tootemark; 3. Kaabli pikkus meetrites; 4. Monteerimise aeg; 5. Monteerija. Elektrijaotuskilpidele tuleb kanda kilbi nimetus ja märk  “Elektrioht”. Masti numbrid paigaldada igale mastide teenindusluugi taha kaanele.

### Olemasolevate elektrikaablite kaitsmine

Elektrilevi OÜ kuuluvate kaablite läheduses töötades pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste tingimustega nõutud vahekaugustest ja nõuetest. Ehitustöödel jälgida, et olemasolevate elektrikaabli sügavus maapinnast jääks min. 0,7m ja ristumisel sõiduteel 1,0m. Olemasolevad elektrikaablid, mis kulgevad paralleelselt sõidutee all, peab paigaldama uuest teekattest min. 1m sügavusele. Teedega ristuvad elektrikaablid, mis ei ole kaitstud kaablikaitsetorudega, paigaldada lõhestatud A-klassi kaablikaitsetorusse. Paralleelselt sõidutee all kulgevatele elektrikaablitele paigaldada peale lõhestatud A-klassi kaablikaitsetoru, kui kaabel pole kaitstud eelnevalt kaablikaitsetoruga. Kaevamistöid teostada käsitsi olemasolevate Elektrilevi OÜ elektrikaablite kaitsetsoonis.

Kaevikute kaevamisel kohtades, mis ohustavad ol. elektrikaableid, kaevata V – kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja varinguid, mis võivad kahjustada kaableid. Kaablitega ristumiskohtades tihendada alt täidetav pinnas ümbruses oleva pinnase tiheduseni ja seejärel katta kaabel nõuetekohaselt.

### Tänavavalgustuskilp VK-1

Tabel 1.2.4.1 Tänavavalgustuskilbi tehnilised andmed.

| Juhistikusüsteem toiteliinides | Pingesüsteem | Arvestuslik kogu võimsus | Arvestuslik kogu vool | Peakaitse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TN-C | 380/230V | 3,52kW | 5,5 A | 3x16A(C) |

Valgustuskilbiks VK-1 paigaldada soklil metallkilp, nt. ABB 040. Valgustuskilbi sokliosa alune pinnas täita kuni 15 cm paksuselt kruusaga ja tihendada. Kilbi ümbrus täita mineraalse pinnasega ja tihendada. Soojusisolatsiooni tagamiseks tuleb kilpide alus täita seestpoolt fibo kergkruusaga.

Tänavavalgustusele vajamineva võimsuse saamiseks (3x16A) Viljandi VV sõlmib OÜ Elektrileviga  vastavad liitumislepingud. Valgustuskilbi mõõdusüsteem ja elektritoide lahendatakse eraldi projektiga OÜ Elektrilevi poolt vastavalt liitumislepingule.

Valgustuskilbi ehitamisel juhinduda tänavavalgustuskilbi standardskeemist, kilbi elektriskeem on toodud joonisel EL-6.

## Maandamine

Kordusmaandused, mis vastaks maandustakistusele ≤30 Ω ehitada vastavalt EL-5 toodud  valgustusmastidesse. Valgustuskilbile ehitada maanduspaigaldis, mis vastaks maandustakistusele ≤  30 Ω.

Kõik välisvalgustuse metallmastide metallkorpused tuleb maandada. Valgustusmastidesse, kuhu maanduspaigaldist eraldi välja ei ehitata, tuua maandusjuht Cu 16 valgustuskaabliga samas kaevikus ja ühendada masti korpusega (ehitada nn. laimaandus). Maanduspaljasjuhe asetada kaabliga samale sügavusele.

Kõikides madalpingepaigaldistes peab maanduspinge vastama Uf≤67V ja puutepinge Up≤50V. Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmised kaitseviisid:

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealtide juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5s, vastavalt EEI T8:96 „Puutepingekaitse projekteerimine“ nõuetele.

Kilpide maandusjuhid isoleerida PVC kõriga metallist kaitsekatetest ja kilpide korpustest, et oleks tagatud võimalus mõõta maanduspaigaldise maandustakistust. Kui maanduspaigaldise takistus ei anna mõõtmisel nõutud tulemusi, siis tuleb varrasmaandurite arvu suurendada või vajaduse korral ehitada süvamaandused. Maanduspaljasjuhe asetada 0,7 m sügavusele.

Valgustuse magistraalliinideks paigaldatavad maakaablid AXPK 4G16 ühendada TN-C süsteemi, I klassi valgustid ühendada TN-C-S süsteemi. Maandatakse kõik metallkonstruktsioonid omaette isoleeritud maandusjuhtmega. Seadmeid ei tohi maandada rühmadesse selliselt, et ühe lahti ühendumine katkestab teise seadme maanduse. Magistraalkaablite PEN ja valgustite PE soonte kesta värvus on kolla-roheline.

## Pinnasekatete taastamine ja demonteerimine

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, muru, kruus, kõnnitee plaadid, äärekivid jne.) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus.

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele seisukorrale.

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitäiteks ega sobi ehituskaeviku tagasitäitmiseks liikluspiirkonnas (sõiduteedel, kõnniteedel). Haljasalal kasutada kaablikaeviku tagasitäiteks võimaluse korral väljakaevatavat kivivaba sõmerat pinnast.

Ehituskaevikust väljakaevatava ja tagasitäiteks mittekasutatava pinnase ladustamise asukoht  kooskõlastada Viljandi Vallavalitsusega.

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.

## Elektripaigaldise hooldus- ja kasutusjuhend

1.	Kasutamis- ja hooldusjuhendis nähakse ette seadmete ohutu kasutamise juhised. Insenertehnilisi süsteeme ehitavad ettevõtted annavad nende poolt paigaldatud seadmete ja vahendite kohta  pärast tööde lõppu välja juhised.

2.	Elektriseadmete ülevaatuse ja  remondi tähtajad ning mahu määrab objektile kinnitatud käidukorraldaja (B-pädevus), kes korraldab ka elektripaigaldise korralist kontrolli.

3.	Kasutamis- ja hooldamisjuhendite juurde kuuluvad ka tehnosüsteemide täitejoonised.

4.	Erinevates võrgu punktides mõõta kaabelliinide koormusi ja pingeid vastavalt normidele. Nende mõõtmiste alusel täpsustatakse kaablivõrkude režiime ja lülitusi.

5.	Kaabelliine vaadatakse üle järgmise sagedusega:

•	maasse ja postidele paigaldatud kaablite trassid vähemalt 1 kord  3 aasta jooksul. Ülevaatuse käigus vaadata kaabelliini trassi ja kaablikilpide ja arvestikilpide seisukorda; kaabli armatuuri; juhtmete kinnistuste ja seadmete seisukorda ja maanduste olemasolu.

•	otsmuhvid 1 kord aastas.

Korralise kontrolli kohta tuleb koostada protokoll, milles tuleb fikseerida kõik vajalikud kontrolli puudutavad andmed ja avastatud elektriohutusalased puudused. Allkirjastatud  kontrolliprotokoll peab olema elektripaigaldise valdaja käsutuses.

6.	Kaabelliinide remonti võib teha alles pärast selle väljalülitamist ja maandamist mõlemast  liini otsast. Maanduste ja lühistuste ajutise lahtiühendamisel tuleb rakendada nõuetekohased ettevaatusmeetmed, et välistada paigaldise ekslikku pingestamist, mis tahes võimalikust toiteallikast ja vältida elektrilöögiohtu. Soovimatu sekkumise vältimiseks tuleb paigaldada keelusildid, lukustada kilpide uksed. Enne tööle asumist peab toimuma paigaldise pingetuse kontroll.

7.	Lampe ja nende väljavõetavaid liiteseadiseid (nt. süütureid) tuleb vahetada võimalust mööda pingevabalt. Kui seadmed tagavad täieliku kaitse otsepuute eest, võib lampe ja liiteseadiseid vahetada ka pinge all. Pingetuks tehtud paigaldisi tuleb katsetada pingevaba töö nõuete kohaselt.

8.	Maanduspaigaldise takistust tuleb mõõta mastidel, millel on lahklüliti, trafo või hargnemine vähemalt 1 kord 5 aasta jooksul.

9.	Trassi tuleohutuse seisundi ja mastide ümbruse kontrollimine võimalike tulekahjude tsoonis 1 kord aastas kevadel.

10.	Trassi puhastus võsast puudest – 1 kord 3-6 aasta jooksul. Mädanenud mastide, purunenud isolaatorite, juhtmete remont, maanduste remont jne. tuleb teha vastavalt vajadusele ülevaatus tulemustele toetudes

13.	0,4 kV kaabelliini perioodiline päevane ülevaatus - 1 kord 3 aasta jooksul. Ülevaatuse käigus vaadata kaabelliini trassi; kaablilipikute; kaabli armatuuri; juhtmete kinnituste ja seadmete seisukorda ja maanduste olemasolu.

Kõiki paigaldatud valgusteid mastidel teenindada autotõstukiga.

# TÖÖKIRJELDUSED

## Ehitusplatsi ettevalmistus

Kõik kaabelliinide ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi aparaatide, kaablite, materjali, tööjõu, transpordi paigalduse jm maksumusi, arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku valmiduseni.

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde maksumus sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid kuuluvad töövõttu.

Enne ehitustööde alustamist taotleda ehitusluba ja kaeveluba Viljandi Vallavalitsuselt ning ehitatav trassilõik tellijaga üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb kaevetrass kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega.

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne.

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga.

## Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

1.	Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

2.	Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale.

3.	Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.

4.	Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest tulenevate kulutustega.

5.	Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.

6.	Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.

7.	Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.

8.	Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja.

## Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul.

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. Puude ja võsa raie kord leppida kokku maaomanikuga, soovitavalt teha tööd maaomaniku juuresolekul.

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

## Maakaabelliini paigaldus

Maha märkida maakaabli trass, tähistada eeldatavad kaevetööde asukohad, paigaldada hoiatavad märgid, korraldada liiklemine kaevetööde ajal.

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse tasandamata)  kuni 10 cm liiva. Kaevikusse paigaldatav tänavavalgustuse maakaablid kaitsta kaabelkaitsetoruga täies pikkuses.

Ristumisel teiste maa-aluste kommunikatsioonidega (sidekaablid, vee- ja kanalisatsioonitorustikud) tuleb kohale kutsuda vastavate trasside esindajad. Ristumisel teiste maa-aluste kommunikatsioonidega (sidekaablid, vee, kanalisatsiooni, gaasi ja soojatorustikud ) kõigepealt määrata kindlaks nende sügavus pinnases ja vastavalt lubatud kõrgusgabariidile (0.25m - kaabel on ristumiskohast mõlemale poole vähemalt 2m ulatuses paigaldatud torusse) otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks. Kaevamistööde käigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada käsitsi.

Kaablite ja elektrijaotuskappide paigaldamisel teiste kommunikatsioonide läheduses pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste tingimustega nõutud vahekaugustest ning tööde teostamise tingimustest ristumistel või lähikulgemistel. Kitsastes trassilõikudes kasutada vajaduse korral A-klassi kaitsetoru.

Paigaldatavate kaablite minimaalsed püstkaugused ristumistel (paigaldatav kaabel torus):

0,4 kV kaablid – 0,1 m;

vee-kanalisatsioonitorud  – soovitavalt 0,5 m, kitsastes oludes vähemalt 0,25 m

sidekaabel – 0,15 m, elektrikaabel kaitsetorus sidekaabli alt.

gaasitorud  – soovitavalt 0,5 m, kitsastes oludes vähemalt 0,25 m

soojatorud -  soovitavalt 0,5 m, kitsastes oludes vähemalt 0,25 m

Minimaalsed rööpvahekaugused:

elektrikaablitest – 0,2 m, kuid arvestusega, et olemasolev kaabel ja selle kaitse kaevamisel viga ei saaks ega nihkuks;

sidekaablitest – 0,25- 0,5 m;

A ja B-kat. gaasitorud  – 1,0 m, kitsastes oludes erikooskõlastuse kohaselt vähemalt 0,5 m.              C-kat. gaasitorust 2m.

vee-kanalisatsioonitorudest – 1 m, kitsastes tingimustes kooskõlastatult Torma Soojusega

soojatorud -  soovitavalt 2 m, kitsastes oludes kooskõlastatult Torma Soojusega

Kaugused kasvavatest puudest peavad olema vähemalt 2 meetrit.

Valgustuskaablid paigaldada min 0.7 m sügavusele, teedel min 1.0 m sügavusele. Tänavavalgustuskaablid kaitsta täies ulatuses kaablikaitsetorudega (75mm roheline), kaablist 20-30 cm kõrgemale paigaldada märke-hoiatuslint. Tänavate ja sissesõiduteede alla jäävad maakaablid kaitsta A-klassi kaablikaitsetoruga, ülejäänud trassi ulatuses kasutada B-klassi kaablikaitsetoru.

Kõik kaablikraavid täita tihendatud pinnasega, pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98. Kõikide kaablikaitsetorude otsad tihendada tulekindla makrofleksi abil. Valgustusmasti jalandite väljaviikudesse paigaldatavad toruotsasid makrofleksiga mitte isoleerida.

Peale maakaablite paigaldamist tuleb teha maakaabelliini teostusjoonised ja maandusseadme teostusjoonised. Peale kaevetööde lõppu tuleb ehitajal taastada teekatted ja haljastus.

## Töötervishoid ja tööohutusnõuded

Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratuid nõudeid.

## Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Ehitusseadusest.

Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid ja kaeviku fotod. Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjärelvalve teostamisega.

Teostusdokumentatsiooni juures peab olema tänavavalgustuse elektipaigaldise käidu üleandmise akt, teostusdokumentatsioon koostada vastavalt Elektrilevi OÜ nõuetele. Kaetud tööde akt peab sisaldama selgeid fotosid terve kaeviku ulatuses kõigist objekti kaablikaevikutest.

Tööde lõpetamisel peab Töövõtja teostama kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset teostust. On kohustuslik, et kontrollmõõtmised teeb mitte Töövõtja vaid teine vastavaid lube ja registreeringuid omav ettevõtja. Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama :

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks,

võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.;

- liikluskorraldust

Ehitusplatsil paiknevad väiksemate ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

## Tööde kvaliteedinõuded

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda MaaRYL 2000 nõuetest.

# MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Tabel 3.1 Välisvalgustuse materjali spetsifikatsioon.

| Nr. | Nimetus | Tüüp, suurus | Ühik | Hulk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Juhtmed ja kaablid |  |  |  |  |
| - 1 | Maakaabel (1kV) | AXPK 4G25 mm2 | m | 2,5 |
|  | Maakaabel (1kV), koos varuga 3% | AXPK 4G16 mm2 | m | 1874 |
| - 2 | Maakaabel (1kV) | NYY 3x1,5 | m | 475 |
| - 3 | Kaabli otsamuhv termokahanev | EPKT 0015 (Rayhem) | kompl | 77 |
| - 4 | PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega) | roheline 75x6000 A-klass (750N) | m | 231 |
|  | PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega) | roheline 75x6000 B-klass (450N) | m | 1460 |
| - 6. | Makroflex, tulekindel |  | tk | 4 |
|  | Hoiatuslint |  | m | 1351 |
| Valgustusmastid |  |  |  |  |
|  | LED-valgusti | Philips BGP623 40xLED-HB/NW OFR1 94W 4000K 9700lm I klass PSR DDF3 | tk | 37 |
|  | LED-valgusti | LUMA MINI R8 Cool White, 62mm spigot, Class I) 30LED, IK07, 7750lm, 70W | tk | 2 |
|  | Klemmi ja postikaitsekomplekt koos sularitega 6A | SVV3 (2A (B),6kV+SV15+OVRT2-T3 N1 15-275SL | kompl | 39 |
|  | Kuumtsingitud koonilised metallmastid, valgusti kõrgus H=10m, postiotsa läbimõõt D2=60mm |  | tk | 37 |
|  | Kuumtsingitud koonilised metallmastid, valgusti kõrgus H=6m, postiotsa läbimõõt D2=60mm |  | tk | 2 |
|  | Ühepoolsed konsoolid (L-konsool, koos tihendiga) | 2,5m, tõusunurk 0º (Petitjean) | kompl | 37 |
|  | Posti vundamendid (koos tihendiga) | RBJ-4,5 (Petitjean) | tk | 37 |
|  | Posti vundamendid (koos tihendiga) | RBJ-3 (Petitjean) | tk | 2 |
|  | Mastidesisesed tähistused |  | tk | 39 |
| Maandused |  |  |  |  |
|  | Maandusjuht koos presskaabelkingadega | Cu 16 | m | 1776 |
|  | Maanduskomplekt | FS11, FS21, 4xFS31 | kompl. | 28 |
| Kaevise täitmine, vt. joonis EL-8 |  |  |  |  |
|  | Liiv |  | m³ | 66 |
|  | Kruusliiv |  | m³ | 450 |
| Kilbid |  |  |  |  |
|  | Tänavavalgustuskilp VK-1 koos seadmetega vastavalt skeemile EL-6, sokliga pinnases |  | kompl | 1 |
|  | Kergkruus juhtimiskilbi sokliossa |  | m³ | 0,05 |

Märkus: Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et seadmete parameetrid jääksid samaks. Ehitajal on kohustus tutvuda olukorraga kohapeal enne hinnapakkumist. Valgustite asendamisel tuleb esitada tootetehnilised lehed koos valgusgraafikutega ja teostada valgusarvutused.

# Tööde mahud.

Tabel 4.1  Tööde mahud tänavavalgustusele

| - Nr | - Tööde mahud | Kokku | Ühik |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paigaldatavad tänavavalgustuse kooniline kuumtsingitud metallmast (10m) koos tänavavalgustiga (PHILIPS Luma BGP623 40xLED-HB/NW OFR1 PSR DD3 I klass (max.94W-LED), L- konsool 2,5m) | 37 | tk |
|  | Paigaldatavad tänavavalgustuse koonilised kuumtsingitud metallmastid (6m) koos ülekäigurajavalgustitega (PHILIPS Luma Mini Cool White 30LED R8 I klass (max.70W-LED), ilma konsoolita) | 2 | tk |
|  | Masti nummerdamine. Kirjutada veekindla markeriga masti sisse nähtavasse kohta. | 39 | tk |
|  | Mastidesisesed tähistused | 39 | kompl |
|  | 0,4kV maakaabli AXPK 4G16 paigaldamine torus (75mm) tänavavalgustusele | 1874 | m |
|  | 0,4kV maakaabli AXPK 4G25 paigaldamine | 2,5 | m |
|  | Maanduskomplekti püstelektroodiga paigaldus | 14 | kompl |
|  | Maandustakistuse kontrollmõõdistusi | 14 | kompl |
|  | Maandusjuhi paigaldus valgustuskaabliga ühte kaevikusse (laimaanduse ehitus) | 1566 | m |
|  | Kaablikaevise rajamine | 1620 | jm |
|  | Üleliigse pinnase äravedu | 516 | m³ |
|  | Kontrollmõõtmiste teostamine | 1 | töö |
|  | Teostusmõõdistus | 1 | töö |
|  | Teostusdokumentatsiooni koostamine | 1 | töö |
| Tööde mahud ei sisalda montaažimahtusid, mis tulenevad otseselt materjalide spetsifikatsioonist. |  |  |  |

- Koostas: M.Uiboupin