SUPPORT XXL OÜ

Sakala 8, Jämejala, Pärsti, Viljandi mk

Reg.EL  10764796-001

TELLIJA: INSENERIBÜROO URMAS NUGIN		töö NR: 00658

VIIRATSI MATKARAJA JA PUHKEALA

VÄLISVALGUSTUSE ELEKTRIPAIGALDISE PROJEKT

VANA-VÕIDU, VIIRATSI VALD, VILJANDIMAA

Tööprojekt

ProjektijUHT				AAVO PÄRNSALU

pädevustunnistuse nr.1255 v.a. 27.09.2001

tel. 51-61 790

aavo@supportxxlteam.ee

VILJANDI 2006, NOVEMBER

SELETUSKIRI

1. Üldosa

Käesolev projekt on koostatud Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ tellimisel.

Projektiga lahendatakse Viiratsi matkaraja ja puhkeala tänavavalgustus.

Kuna puhkealale planeeritakse tulevikus ehitada puhkemaja, siis antud ala valgustus lahendatakse koos puhkemaja ehitusega.

Projekti koostamisel on aluseks võetud lähtedokumendid:

Matkaraja ja puhkeala projekt – Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ poolt lahendatud.

Teevalgustusnormid

2. Valgustustehniline osa

Tänavavalgustuse projekteerimisel on lähtutud Teevalgustusnormidest .

Tänavavalgustus on projekteeritud kõrgrõhu naatriumlampidega 70W ja 100W valgustitega, valgusti optilise osa kaitseaste vähemalt IP44.

Valgustid paigaldatakse koonilistele metallpostidele kõrgusega H=6m matkarajal. H=8m ja konsooli õlapikkusega, 1m puhkeala ja parklate piirkonnas vt. Välisvalgustuse magistraalskeem, tõusunurk 5 kraadi.

Tänavavalgustuse arvestuslikuks piirkonnaks on sõidutee osa. Valgustusolukorra klass on B1, valgustusklass ME 5.

Normeeritud ja projekteeritud valgustehnilised andmed on toodud alljärgnevates tabelites. Projektis on arvestatud tänavavalgustuse 3 aastase hooldustsükliga, mille korral tänavavalgustuse hooldetegur MF=0,8.

L – teepinna keskmine heledus cd/m2

Uo – teepiirkonna poolsfäärilise valgustustiheduse üldühtlus

U1-sõidutee sõiduradade heleduse pikiühtluse vähim väärtus

T1%- heledusläve kõrgenemistegur on nähtavuse halvenemise määr tänavavalgustuspaigaldise  valgustite pimestusräiguse toimel.

SR-sõidutee valgustustiheduse ümbrussuhe on sõidutee äärega külgneva välisriba ja sõidutee ääreriba keskmise valgustustiheduse suhe.

Tabeli.  normeeritud ja projekteeritud valgustehnilised andmed

|  | L cd/m2 | Uo | U1 | TI% | SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ME 5 norm | >0,5 | >0,35 | 0,4 | 15 | 0,5 |
| Projekteerit. | 1,02 | 0,58 | 0,65 | 8,7 | 0,66 |

3. Välisvalgustuse elektripaigaldis

3.1. Välisvalgustuse toide ja juhtimine

Valgustuse toide võetakse  paigaldatavast valgustusejuhtkilbist TVK. TVK kilpi tuuakse toitekaabel AXPK4G70 paigaldatavast liitumiskilbist.

Valgustuse valdajal teostada Eesti Energiaga uus liitumisleping peakaitsmega  3x80A. EE ehitab vastavalt tehnilistele tingimustele arvestades piirkonna arenguperspektiivi välja uue komplektalajaama .

Valgusti mastidesse paigaldada sulavkaitsmed 4A alusega.

Puhkealale on ettenähtud jalandiga pinnases arvestikilbid J1-J8 välisevooluvõtuvõimalusega karavanautode parkimiseks.

3.2. Valgustusvõrk.

Kaabel paigaldada kaevendis sügavusele 0,7 m, teede all 1m  tugevdatud surveklassiga A plasttorusse. Haljasalal paigaldada kaablile peale kaablikaitsekate ja kaablist 0,3m ülespoole kaabliohulint.

Tänavavalgustuse mastidele vt.joonis ja paigaldatavale kilbile ehitada maanduskontuur.

Maanduskontuur paigaldada kaabelliiniga ühte kaevendisse, vahekaugus kaabliga 0,3 m. Kordusmaanduse maandustakistus soovitavalt alla 30 Q.

Töövõtja peab tagama kogu olemasoleva valgustuspaigaldise toimimise ka peale uue valmimist.

3.3. Elektrilöögivastane kaitse

Elektrilöögivastane kaitse on projekteeritud vastavalt standardile EVS-IEC 60364-441 :2003 Ehitiste Elektripaigaldised osa 4-4: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

3.4. Kaevetööd ja jäätmekava

Kaablitrassi ja postide paigaldamise kaevetöödel järgida tehnovõrkude valdajate

poolt esitatud nõudeid(vt. kooskõlastused).

Kaablid paigaldada 10 cm liivapadjandile, katta 20 cm liivakihiga, tagasitäide väljakaevatud pinnasega. Haljastus (murukate) taastada 15 cm kasvumulla lisamisega.

Kaablitrassi ja postide kaevetöödelt ülejääv pinnas ladustada ehitusjäätmete ladustusplatsile.

Töövõtja peab hinnapakkumise käigus täpsustama peatöövõtjaga, kes taastab maapinna kaablitrasside alal.

3.5. Ehituse dokumenteerimine

Ehitustööd dokumenteeritakse vastavalt Ehitusseaduses ja Elektriohutusseaduses

ning nendest tulenevatest seadusandlikes aktides sätestatud korrale.

Elektrimõõtmistel teostada täiendavalt tänavavalgustuse töövoolude mõõtmine.

4. Käit

Objekti käitamine toimub valdaja käidukava alusel.